Akce: 	Stavební úpravy Střediska volného času, Zemědělská 619/2, v Ivančicích

(Komunitní centrum Horizont)

Stavebník:       Středisko volného času, příspěvková organizace, Zemědělská 619/2,

664 91 Ivančice

TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4 a)

Zodpovědný projektant: 			Ing. Petra Dermeková

Vypracovala: 			Ing.  Petra Dermeková

Datum: 			září 2020

Tato část projektové dokumentace řeší Technická zařízení budovy při provádění stavebních úprav v 2NP v místnostech č. 222 (sociální zařízení ženy), 223 (sociální zařízení muži) a 224 (WC imobilní). V ostatních místnostech dojde pouze k napojení a výměně zařizovacích předmětů na stávající vývod zdravotechnických instalací.

Technická zařízení budovy obsahují tři části:

1) Zařízení zdravotně technických instalací.

2) Zařízení pro vytápění staveb

3) Vzduchotechnické zařízení

1) Zařízení zdravotně technických instalací

Vnitřní vodovod

Přívod studené pitné vody, teplé vody a cirkulace bude napojen na stávající rozvody studené pitné vody, teplé vody a cirkulace vedené uvnitř řešených stávajících místností.

Voda bude provedena PPR potrubím schváleným pro rozvod pitné vody. Nové rozvody vody teplé i studené budou napojeny na rozvody stávající, tj. mimo instalační šachty. Rozvody budou provedeny z potrubí pro pitnou vodu PPR PN 20. Rozvody budou vedeny pod podlahou, v příčkách a přizdívkách.

Proti orosování, ochlazování a oteplování je potrubí opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl. 6 mm pro studenou vodu a tl.20 mm pro teplou vodu a cirkulaci. Kompenzace potrubí bude prováděna změnami trasy potrubí tak, aby rovné části nebyly delší cca 6 m.

Umístění zařizovacích předmětů je zřejmé z výkresové části PD.

Zařizovací předměty - v objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona. Umístění vývodů bude ve standartním provedení v následujícím rozsahu:

Zařízení Výška horní hrany* Výška osy baterie* Výška odpadu*

Umývadlo + 0,800 + 0,800 (stojánková) + 0,500

Sprcha --- + 1,150 (nástěnná) - 0,100

WC + 0,400 + 0,850 + 0,150

WCi + 0,500 + 0,850 + 0,150

Pisoár + 0,650 + 0,850 + 0,550

*kóty uvedeny v metrech od čisté podlahy

Po dokončení instalací bude provedena tlaková zkouška dle normy ČSN 73 6660, o níž bude sepsán protokol, který bude uložen v provozním řádu budovy. Zkušební tlak bude 1,6 násobek nejvyššího provozního tlaku, nejméně však 1,2 MPa.

Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut a desinfikován. V rámci zprovoznění nových rozvodů pitné vody bude proveden kontrolní laboratorní rozbor vody, který bude přiložen v provozním řádu budovy.

Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v objektu.

Výšky napojení a spády kanalizace budou upřesněny po odkrytí stávající kanalizace!!!

Kanalizace bude provedena z materiálu HT o dimenzích DN 40, DN 50, DN 70 a DN 100 s minimálním spádem 3%. Odvětrání kanalizačního systému zůstane stávající, tj. stoupacím potrubím nad střechu objektu.

Kanalizační potrubí nebude zasekáno do zdí, k umyvadlům a sprchám povede v podlaze či při stěnách pod umyvadly. Při stěnách bude potrubí kryto přizdívkou či obloženo sádrokartonovou konstrukcí. WC jsou navržena zavěšená s krytým příslušenstvím Geberit, obezděné tvárnicemi Ytong. Nové ležaté kanalizační potrubí od WC bude napojeno do stoupacího potrubí v instalačních šachtách. Tato místa šachet musí být za tímto účelem odbourána a následně dozděna. Po dokončení bude provedena zkouška těsnosti kanalizace, o provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude uložen v provozním řádu budovy.

2) |Zařízení pro vytápění staveb

Otopné těleso panelové (2ks) a otopné žebříky (3ks) budou napojeny ocelovým potrubím DN 16 vedeným v podlahách a nebo podél stěn. Otopné žebříky výšky 1220 mm, šířky ve sprchách chlapců 500 mm, v předsíňce dívek 500 mm, na WC pro invalidy 500. U radiátorů bude osazen ventil Myava. Po dokončení prací bude provedena zkouška nepropustnosti potrubí, o níž bude proveden zápis a tento uložen v provozním řádu budovy.

3) Vzduchotechnické zařízení

Vzduchotechnické zařízení je navrženo v místnosti č. 223 (sociální zařízení muži) v prostoru sprchy, který není větratelný přirozeně, okny.

Při návrhu zařízení bylo množství vzduchu pro větrání stanoveno v souladu s    hygienickým předpisem na 150 m3 / h na jednu sprchu. Ve větraném prostoru jsou 2 sprchy, tudíž je požadavek na větrání 300 m3 / h na tento prostor.

Větrání je navrženo jako podtlakové s odvodem vzduchu z větraných místností přes odsávací vyústky osazené na potrubí, které je vedeno pod stropem WC místnosti č. 222. U obvodové stěny je v potrubí osazen odsávací ventilátor, oddělený od potrubí pružnými vložkami, ze strany fasády bude potrubí zakončeno přetlakovou klapkou.

Ventilátor bude doplněný o časová relé, které udrží ventilátor po nastavenou dobu doběhu, v chodu po vypnutí, pro lepší vyvětrání místností umýváren.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při provádění všech prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní normy a předpisy a používat pracovních ochranných pomůcek.

Práce budou provedeny k tomu oprávněnou firmou.

V Ivančicích, září 2020

Vypracoval: