Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva požární ochrany

k projektové dokumentaci

Akce:

Zateplení a výměna oken infekčního oddělení Nemocnice Kyjov

Místo stavby:

Nemocnice Kyjov, Strážovská; k.ú. Kyjov st. 989

Investor:

Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247/22, 697 01

Zodpovědný projektant: 	Ing. Miloslav Čech

Kyjov: srpen 2017				Vypracoval: 			Ing. Robin Zelinka

Seznam použitých podkladů

Jako podklad pro provedení požárního posouzení byly použity následující podklady:

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobení požární vodou

Vyhláška č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

Situační, dispoziční a konstrukční řešení objektu

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je zateplení obvodového pláště, zateplení stropu/střechy a výměna oken a dveří infekčního pavilonu  Nemocnice Kyjov, který se nachází na parc.č. st. 989 v k.ú. Kyjov.

Stavební úpravy nemají vliv na urbanistické řešení. Objekt se nachází v areálu nemocnice. Stávající objekty pocházejí z 40-tých. let. Stavba je osazena v mírném svahu. Má 2 nadzemní podlaží a suterén.

Budou zachovány původní rysy, členění oken a fasády budou ponechány ve většině případů. Staré sklobetonové tvárnice budou nahrazeny novými okny s pevným zasklením, popřípadě s větracími díly.

Další drobnější změny nebudou mít podstatný vliv na vnější vzhled. Keramické obklady budou nově provedeny na zateplené stěny v rozsahu dle požadavků investora.

Objekt je postaven z cihel plných pálených v kombinaci se železobetonem, přístavby jsou postaveny z keramických příčně děrovaných tvárnic, stropy jsou železobetonové. Střecha je převážně valbová dvouplášťová v mírném sklonu, spodní plášť je tvořen ŽB stropní konstrukcí tl. cca 400 mm, horní plášť tvořen dřevěným bedněním na kterém je plechová krytina, mezi plášti je prostor 500-1200mm.  Zbývající části střechy nad přístavky objektu jsou ploché jednoplášťové mírného sklonu, s plechovou krytinou.

Budou vyměněny okna za nové plastové, dveře za nové hliníkové, obvodové zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm, podlahy nad exteriérem minerální izolací tl. 250 mm, mezistřešní prostor dvouplášťové střechy bude zateplený foukanou minerální izolací v tl. 200 mm a další s tím související úpravy, nové klempířské a zámečnické prvky, nové větrací mřížky. Střecha bude nově natřena a opatřena novými větracími. Budou provedeny nové venkovní podlahy a obklady.

Do napojení IS se nebude zasahovat, ani se nebude měnit zdroj vytápění. Bude provedena jen nová elektroinstalace vedena na fasádě a budou přeloženy dva dešťové svody.

Posouzení požární bezpečnosti

Požárně technické charakteristiky konstrukcí objekt

Konstrukční systém se s ohledem na nosné a požárně dělící konstrukce druhu DP1 posuzuje jako nehořlavý. Vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou druhu DP1. Objekt bude posuzován dle ČSN 73 0834 jako změna skupiny I dle článku 3.3

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých staveních konstrukcí – nové venkovní podlahy keramická dlažba, oprava střechy, nové klempířské a zámečnické prvky apod.

b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svoji funkcí podporují provoz – výměna části elektroinstalace vedené na fasádě.

c) dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken apod.).

Změna v užívání má z hlediska požární bezpečnosti staveb (PBS) změny stavby skupiny I podle ČSN 73 0834. Změna je vztažena k původnímu užívání objektu. Objekt dle podkladů PD nebyl realizován v souladu s technickými předpisy PBS skupiny 7308xx. U předmětné změny nedochází ke změně užívání podle čl. 3.2 ČSN 73 0804, dále jsou splněny požadavky čl 3.3. a kap 4 ČSN 73 0834. Objekt má charakter zdravotnického zařízení poskytující ambulantní a ústavní péči – v souladu s ČSN 73 0835 je na zateplení obvodových stěn použit kontaktní zateplovací systém s minerálním jádrem (třída reakce na oheň A1 nebo A2), jeho provedení bude podle ČSN 730810 čl. 3.1.3.4. (požární výška objektu cca 3,85 m)..

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I.ČSN 730834

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nevyžaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut .

Nové obvodové zdivo u stávajících vstupů z pavlače a terasy z porobetonových tvárnic od tl. 115 mm REI 45 DP1, a železobetonový překlad šířky 140, vzdálenost výztuže 30 mm REI 45 DP1.

b) - třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Dle čl. 8.3.3 ČSN 73 0835  vnější tepelná izolace obvodových stěn musí být provedena z materiálů  třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Zateplení obvodových stěn bude provedeno dle ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.4.

Zateplení stropu bude provedeno minerální foukanou izolací  – třídy rekce na oheň A1 nebo A2, tl. 200 mm, provedení zateplení musí splňovat požadavky čl. 3.1.3.7 ČSN 73 0810.

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is větší než: - 75 mm/min u stěn a 50 mm/minuta u podhledů

c) – šířka nebo výška kteréhokoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšeno o více jak 10% původního rozměru nebo se prokáže že odstupován vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesáhuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost

Okenní a dveřní otvory nejsou zvětšovány, jsou zachovány původní rozměry, nebo jsou zmenšeny, průchod dveřními otvory bude zachován.

d) - nově zřizované prostupy všemi stěnami podle jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

Elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, se požárně posuzují jen tehdy pokud:

a) v jednotlivých místnostech jsou vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany, takže uložení a ochrana vodičů neodpovídá 13.10.2c) tj. musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331 mohou být vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

b) hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých části elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kg na m3 obestavěného prostoru místnosti, přičemž podle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzované místnosti méně než 10 m2 půdorysné plochy.

Rozvod el. instalace bude napojen z rozvodné skříně. Rozvody budou provedeny do určeného prostředí dle ČSN 33 2000 –a ed.2.

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací a klimatizační) musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohli šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém součinu mít větší plochu než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm. Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT zařízení z hlediska požární ochrany stanoví ČSN 73 0872.

Vzduchotechnické rozvody budou tvořit odvětrání do fasády a nad střechu v rámci jednoho PÚ. VZT potrubí bude v prostoru půdy z nehořlavých hmot.

Nové vzduchotechnické rozvody pouze v rámci předmětného prostoru, přičemž rozvody (potrubí) budou v souladu s čl. 4e) ČSN 73 0834 provedeny výhradně z výrobků (materiálů) třídy reakce na oheň A.

f) - nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 73 0810.

Nepředpokládá se, případně viz bod d).

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúžený ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy apod.)

Délka ani šířka únikových cest se nemění, včetně šířky dveří na únikových cestách.

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují: požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku  v ostatních částech objektu)

Není vytvořen PÚ dle 3.3b).

i) - v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody, u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části musí být rozmístěny hasící přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 730804 nebo norem řady ČSN 73 08xx.

Původní parametry umožňující protipožární zásah nejsou zhoršeny, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody, u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v celém objektu zůstávají stávající hasící přístroje a požárně bezpečnostní zařízení.

V Kyjově srpen 2017					 		………………………….

Vypracoval:		 						       Ing. Robin Zelinka

Ing. Miloslav Čech