Příloha č.4

Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu plnění

Požadavky na realizaci

# Požadavky instalace

Elektroinstalace a strukturovaná kabeláž musí být provedena v souladu se všemi zákonnými normami.

Zásuvkové vývody z 1. PP, 1. NP a 2. NP budou ukončeny v novém datovém rozvaděči 42U 600x800 RD1 v místnosti rozvaděče v 1. PP. Zásuvkové vývody z 3. NP a 4. NP budou ukončeny v novém datovém rozvaděči 42U 600x600 RD2 v místnosti v 3. NP.

V datových rozvaděčích budou ukončeny veškeré zásuvkové vývody na patch panelech cat.5e. V datových rozvaděčích budou umístěny aktivní prvky (switche), které budou propojeny patch kabely s datovými vývody.

Strukturovaná kabeláž bude provedena kabelem 4x2 AWG24 cat.5 U/UTP LS0H.

Horizontální trasy budou v umístěny ve žlabech instalovaných na zeď. Žlaby budou zakončeny vždy před stěnou/příčkou. Rozvod strukturované kabeláže bude ukončen v datových zásuvkách odpovídající kategorii 5e, v případě WiFi přístupových bodů konektorem RJ45 pro přímé připojení do zařízení. V datovém rozvaděči bude kabelový rozvod ukončen v modulárním patch panelu cat.5e UTP. Mezi patch panely budou umístěny vyvazovací panely s plastovými oky. Rozmístění zásuvek, přístupových bodů a rozvaděčů bude dle přílohy č. 1.

Datová síť bude po instalaci proměřena a jednotlivá měření budou osvědčena certifikačními protokoly o kvalitě instalace. Koncové označení patch panelu a datových zásuvek bude: XSA.BBC kde „A“ je číslo podlaží, „BB“ je číslo zásuvky a „C“ je port zásuvky (A/B), např. XS1.01A, XS1.01B. Označení patch panelu a přístupových bodů bude: WAPA.BB, kde „A“ je číslo podlaží a „BB“ je číslo přístupového bodu, např. WAP1.01.

Kabelové rozvody strukturované kabeláže budou prováděny za omezeného provozu mimo výuku, zpravidla od 15:30 do 20:00 hod. Při provádění prací bude průběžně prováděn úklid dotčených místností.

- Demontáže

Stávající kabelové rozvody strukturované kabeláže budou demontovány po provedení nových rozvodu strukturované kabeláže.

## Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Dle zákona o technických požadavcích na výrobky c. 22/97 Sb. nařízení vlády c. 169/97 Sb. musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožnuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.

## Technické podmínky pro provedení prací

Při montážních pracích musí být dodrženy technické podmínky výrobce kabelu (zejména dodržení předepsaných minimálních ohybu kabelu a tahových sil při ukládání kabelu). Montáž bude provedena tak, aby nedošlo k deformaci kabelu a následně ke zhoršení přenosových vlastností. Rozvody kabelu budou provedeny dle ČSN 34 2300, zejména je nutné dodržet podmínky souběhu vedení se silovými rozvody. Návrh zařízení je nutno provést v souladu s platnou ČSN 33 2000-5-51 (Výběr a stavby el. zařízení, vnější vlivy).