Akce	:	Rekonstrukce kotelny Domova mládeže, nám. T.G.M. Moravský Krumlov

Místo	:	nám. T.G.M. 30, 672 01 Moravský Krumlov

Investor	:	Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Objekt	: SO-01 Domov mládeže

Část	: D.1.4.100 Zdravotně technické instalace

Stupeň	: DPS

Seznam příloh:

- D.1.4.101 -  Technická zpráva

- D.1.4.102 – Půdorys 1.PP, schéma zapojení

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Znojmo, březen 2020

Vypracoval  Ing. Lukáš Navrkal

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :

1.	Úvod	3

2.	Stávající stav	3

3.	Vnitřní kanalizace	3

4.	Vnitřní vodovod	3

5.	Příprava teplé vody	3

6.	Montáž, zkoušení a provoz	4

# Úvod

Předmětem projektu pro provedení stavby je úprava vnitřního vodovodu v objektu Domova mládeže na nám. T.G.M. v Moravském Krumlově. Úpravy zdravotně technických instalaci jsou navrhovány v souvislosti s vestavbou nové plynové kotelny do 1.PP.

Objekt je připojen na veřejnou kanalizaci a je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Rekonstrukce rozvodů ZTI proběhla v roce 2008. Spotřeba vody a produkce odpadních vod v objektu se tímto projektem nemění.

# Stávající stav

Objekt je  zásobován pitnou vodou z uličního řadu.  Přípojka pro objekt je vedena do místnosti č. 04, kde je umístěn fakturační vodoměr.

Teplou vodou je objekt zásobován ze stávajícího stacionárního zásobníkového  ohřívače o objemu 1000l umístěného v kotelně.

Stávající horizontální rozvody vody studené, teplé a cirkulační jsou vedeny volně pod stropem 1PP.

# Vnitřní kanalizace

Vnitřní dešťová i splašková kanalizace zůstanou zachovány. Při provozu kotelny bude v kotlích a spalinových cestách vznikat kondenzát v množství cca 50 dm3/h, při plném výkonu kotelny. V prostoru kotelny  je stávající odpadní jímka 600x600x700 mm pro shromažďování odpadních vod a umístění ponorného kalového čerpadla. Kondenzát a odpadní vody z kotelny budou přečerpávány do splaškového odpadu. Výtlačné potrubí bude provedeno z plastových trubek D 40. Kondenzát z kotlů a spalinových cest bude před vpuštěním do jímky neutralizován v beztlakém neutralizačním zařízení.

# Vnitřní vodovod

Projekt řeší napojení stávajícího vnitřního vodovodu na nový zdroj teplé vody v kotelně a dopouštění kotelny.

Stávající ohřívač a čerpadla budou demontovány.

Rozvody pro dopojení ohřívače v kotelně budou provedeny z plastových trubek  PPR.

Kóty u plastových trubek značí vnější průměr potrubí. Potrubí bude upevněno v souladu s montážním předpisem výrobce potrubí.

Veškeré nové rozvody vody studené, teplé i cirkulační v objektu domě budou opatřeny tepelnou izolací.

Na odbočkách cirkulačního potrubí ke stoupačkám v 1.PP, budou za stávající uzavírací ventily vsazeny nové automatické termostatické vyvažovací ventily.

V místnosti č. 23 bude provedena demontáž dvou stávajících závěsných elektrických ohřívačů, ocelových pozinkovaných rozvodů, výtokových armatur a zařizovacích předmětů. Nově zhotovené rozvody budou provedeny z plastového potrubí PPR vedeného ve zdi a budou napojeny na horizontální rozvody v chodbě č. 28.

# Příprava teplé vody

Teplou vodu pro domov mládeže bude zajišťovat zásobníkový nepřímotopný  ohřívač vody o objemu 930 l. Zásobník bude vybaven dvěma topnými vložkami propojenými do série. Zásobník bude napojen na přívod studené vody, kde bude osazen vodoměr, uzavírací a bezpečnostní armatury a tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu.

# Montáž, zkoušení a provoz

Montáž vodovodu bude provedena v souladu s návodem výrobce použitého potrubí a zařízení.

Potrubí procházející stěnami nebo stropy musí být v místě průchodu opatřena průchodkami.

Zkoušení a uvedení vnitřního vodovodu do provozu bude provedeno dle ČSN 75 5409. Po montáži vnitřního vodovodu, před jeho zakrytím a izolováním, bude provedena jeho prohlídka. Po úspěšné prohlídce bude provedeno propláchnutí a tlaková zkouška potrubí vnitřního vodovodu pitnou vodou o přetlaku 1,5 MPa. Před uvedením vnitřního vodovodu do provozu bude provedena jeho desinfekce a propláchnutí. O provedení prohlídky potrubí, tlakové zkoušce potrubí, konečné tlakové zkoušce a desinfekci vnitřního vodovodu budou vyhotoveny protokoly. Zásobníkový ohřívač je nutné v pravidelných intervalech odkalovat.

Pro montáž, zkoušení a provoz platí:

- zákon 274/2001 Sb.	o vodovodech a kanalizacích

- zákon 275/20131 Sb.	kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a

kanalizacích

- nař. vl. 591/2006 Sb.  	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích

- vyhl. 428/2001 Sb.		o vodovodech a kanalizacích

- vyhl. 409/2005 Sb.	o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody

- vyhl. 193/2007 Sb.	kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- vyhl. 120/2011 Sb.		o vodovodech a kanalizacích

- ČSN EN 1717	Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

- ČSN EN 806-1		Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Část 1: Všeobecně

- ČSN EN 806-2		Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Část 2: Navrhování

- ČSN EN 806-4		Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Část 4: Montáž

- ČSN EN 806-5		Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Část 5: Provoz a údržba

- ČSN 73 0873  		Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 6760  		Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 5409		Vnitřní vodovody

- ČSN 06 0320   	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – 	Navrhování a projektování

- ČSN 06 0830   	Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

- Technické podmínky pro použité výrobky