Akce	:	Rekonstrukce kotelny Domova mládeže, nám. T.G.M. Moravský Krumlov

Místo	:	nám. T.G.M. 30, 672 01 Moravský Krumlov

Investor	:	Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Objekt	: SO-01 Domov mládeže

Část	: D.1.4.300 PLYNOVOD

Stupeň	: DPS

Seznam příloh:

- D.1.4.301 - Technická zpráva

- D.1.4.302 – Půdorys 1.NP

- D.1.4.303 – Půdorys 1.PP

- D.1.4.304 - Axonometrie rozvodu

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Znojmo, březen 2020

Vypracoval  Ing. Lukáš Navrkal

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :

1.	Úvod	3

2.	Stávající stav	3

3.	Navržené řešení	3

3.1.	HUP, měření	3

3.2.	Domovní plynovod	3

4.	Plynové spotřebiče - kotelna	3

5.	Montáž, zkoušení a provoz	4

6.	Technické údaje	4

# Úvod

Předmětem projektu pro provedení stavby je úprava plynovodu pro rekonstruovanou kotelnu v objektu Domova mládeže na nám. T.G.M. v Moravském Krumlově.  Objekt je zásobován zemním plynem z STL distribučního plynovodu vedeného před budovou na nám. T.G.M.

# Stávající stav

- V objektu je vybudována nízkotlaká plynová kotelna se třemi atmosférickými plynovými kotli Viadrus G100, každý o výkonu 105 kW. Objekt je zásobován z distribučního plynovodu pomocí STL plynovodní přípojky ukončené HUP v obvodové stěně objektu.  V průjezdu do dvorního traktu je v samostatném zděném kiosku instalována dvojitá regulační řada s regulátory Alz-6U BD a membránovým fakturačním plynoměrem G25. Plynovod je dále veden vnitřkem objektu do kotelny v 1.PP. Před kotelnou je umístěn uzavírací kuželový kohout – hlavní uzávěr kotelny. Odfuk z dvojité regulační řady je vyveden samostatným potrubím nad střechu objektu. Odvzdušnění plynovodu je vyvedeno samostatným potrubím nad střechu objektu.

- Před kotelnou je provedena odbočka plynovodu pro školní kuchyň s vlastním uzávěrem – KK DN50. Rozvod pro kuchyň je veden v chodbě 1.PP a dále prostory bývalého krytu v 1.PP, odkud jsou napojeny jednotlivé kuchyňské spotřebiče. V kuchyni jsou instalovány – 2x varný kotel, 1x kuchyňský sporák, 1x plynová fritéza. Veškeré rozvody vnitřního domovního plynovodu jsou provedeny z ocelových trubek spojovaných svářením. Plynové spotřebiče   kuchyni jsou dopojeny vlnovcovými nerez hadicemi.

# Navržené řešení

## HUP, měření

- HUP objektu zůstává bez změn.

- V přístavku regulace a měření plynu bude provedena výměna stávající regulační soupravy za dvojitou regulační soupravu SS2 Alz-6U/BD. Regulace tlaku plynu probíhá na přetlaku 300kPa / 2kPa. Před plynoměr a za plynoměr budou instalovány uzavírací kulové kohouty.

## Domovní plynovod

- Trasa stávající domovního NTL plynovodu bude v 1.PP rozdvojen na rozvod pro kotelnu a pro kuchyň. Na potrubí pro kotelnu bude nově osazen havarijní uzavírací ventil ovládaný systémem MaR. Havarijní ventil bude samočinně uzavřen při výpadku napětí. Na potrubí před kotelnou bude provedena výměna hlavního uzávěru kotelny za kulový kohout. V prostoru kotelny bude provedeno připojení nových kotlů.

Na přípojkách kotlů budou osazeny kulové kohouty a šroubení. Na hlavním rozvodu v kotelně bude osazen ukazovací tlakoměr s uzávěrem. Hlavní rozvod bude v kotelně ukončen kulovým kohoutem a zátkou DN 15 pro možnost kontroly odvzdušnění plynovodu. Odvzdušnění a odplynění bude prováděno přes stávající odvzdušňovací potrubí vyvedené nad střechu objektu.

Veškeré nově navržené rozvody plynu, budou provedeny z ocelových trubek černých, závitových spojovaných svářením. Rozvody budou vedeny volně a řádně upevněny. Prostupy stavebními konstrukcemi budou opatřeny ocelovými chráničkami. Po tlakových zkouškách bude nový plynovod natřen dvojnásobně syntetickou barvou žlutou.

Plynovodní rozvody pro kuchyň, s výjimkou rozdvojení v místnosti 01, zůstávají stávající.

# Plynové spotřebiče - kotelna

Jako zdroj tepla je navržena kaskáda tří závěsných plynových kondenzačních kotlů

umístěných na rámu v prostoru nové kotelny.

typ kotle	kondenzační

výkon (80/60 °C)	102 kW

palivo 	zemní plyn

přetlak plynu	1,8-2,0 kPa

jmenovitá spotřeba plynu 	11,1 m3/h

max. teplota spalin	70 °C

hmotnostní tok spalin	0,047 kg/s

hrdlo odvodu spalin	110 mm

hrdlo přívodu spalovacího vzduchu	110 mm

hmotnost	93 kg

# Montáž, zkoušení a provoz

Dle vyhl. 91/93 Sb. a ČSN 07 0703 je plynová teplovodní kotelna o celkovém výkonu 306 kW zařazena do III. kategorie.

Pro montáž a zkoušky plynovodu zpracuje zhotovitel vlastí technologický postup.

Zkouška pevnosti a těsnosti plynovodu v rozsahu od  uzávěru plynu za plynoměrem po uzávěry před  novými spotřebiči v kotelně bude provedena dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 vzduchem o přetlaku 100 kPa. Montážní firma zajistí provedení revize plynového zařízení a uvedení plynovodu do provozu. Provozovatel zajistí zpracování provozního řádu kotelny.

Pro montáž, zkoušení, revize a provoz platí:

-  nař. vl. 591/2006 Sb.	bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích

-  vyhl. 85/1978 Sb	kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení

-  vyhl. 21/1979 Sb.  	vyhrazená plynová zařízení

-  vyhl. 48/1982 Sb. 	požadavky k zajištění bezpečnosti práce

-  vyhl. 91/1993 Sb. 	o bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

-  ČSN EN 13480     	Kovová průmyslová potrubí – Část 1až 6

-  ČSN EN 1775	Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní 		tlak do 5 barů. Provozní požadavky

-  ČSN EN 1775  ed.2	Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní

tlak do 5 barů. Provozní požadavky

-  ČSN 07 0703  	Kotelny se zařízeními na plynná paliva

-  ČSN 13 0072	Značení potrubí v provozech

-  ČSN 38 6405  	Plynová zařízení. Zásady provozu

-  TPG 704 01            	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

-  TPG 800 03   	Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

-  TPG 934 01  	Plynoměry. Umísťování připojování a provoz

-  TPG 938 01  	Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku

hořlavých plynů

-  Technické podmínky navržených zařízení

# Technické údaje

Spotřebiče napojené na vnitřní plynovod

- Kotelna - 3x navržený kotel výkon 102kW		3x11,1 =	33,3 m3/h

- Kuchyň – 2x varný kotel			2x2,3=	4,6 m3/h

- Kuchyň – 1x plynový sporák					2,2 m3/h

- Kuchyň – 1x plynová fritéza					1,0 m3/h

maximální hodinový odběr celkem					41,1 m3/h

minimální hodinový odběr celkem					1 m3/h

druh plynu 					zemní plyn

přetlak v domovním plynovodu 					2,0 kPa

minimální přetlak plynu pro spotřebiče				1,8 kPa