Akce	:	Rekonstrukce kotelny Domova mládeže, nám. T.G.M. Moravský Krumlov

Místo	:	nám. T.G.M. 30, 672 01 Moravský Krumlov

Investor	:	Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Objekt	: SO-01 Domov mládeže

Část	: D.1.4.500 VYTÁPĚNÍ

Stupeň	: DPS

Seznam příloh:

- D.1.4.501 -  Technická zpráva

- D.1.4.502 – Půdorys 1.PP – rozmístění zařízení, řez A-A

- D.1.4.503 – Půdorys 1.PP, řez B-B

- D.1.4.504 – Půdorys 1.NP

- D.1.4.505 – Schéma zapojení kotelny

- D.1.4.506 – Schéma zapojení těles

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Znojmo, březen 2020

Vypracoval  Ing. Lukáš Navrkal

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :

1.	Úvod	3

2.	Stávající stav	3

3.	Tepelná bilance	3

3.1.	Tepelná bilance	3

4.	Palivo	4

4.1.	Zemní plyn	4

5.	Navrhovaný stav	4

5.1.	Zdroj tepla	4

5.2.	Zabezpečovací zařízení	5

5.3.	Vzduchospalinové cesty, větrání	5

5.4.	Vnitřní kanalizace	5

5.5.	Vnitřní vodovod	Chyba! Záložka není definována.

5.6.	Dopouštění  a úprava vody	6

5.7.	Materiál rozvodů	6

5.8.	Nátěry a izolace	6

5.9.	Postup výstavby, přepojení, demontáže	7

6.	Výměna páteřních rozvodů a stoupačkových armatur	Chyba! Záložka není definována.

7.	Nakládání s odpady	7

8.	Závěr	7

8.1.	Provoz zdroje tepla	7

8.2.	Zkoušky zařízení	7

8.3.	Ostatní	8

# Úvod

Projekt řeší rekonstrukci zdroje tepla pro objekt Domova mládeže na náměstí T.G.M. v Moravském Krumlově. Stávajícím zdrojem je nízkotlaká plynová kotelna o celkovém instalovaném výkonu 315 kW. V kotelně budou nově instalovány plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 306 kW. Projekt dále obsahuje výměnu a doplnění těles v části dvorní přístavby objektu. Zbytek otopné  soustavy objektu zůstává bez změn.

Při zpracování projektu byly použity tyto podklady :

konzultace se zástupci investora

osobní zaměření

požadavky dotčených profesí

projekt. dokumentace Přestavba školní kuchyně a domova mládeže, 05/2008

technické podklady výrobců zařízení

příslušné ČSN :

ČSN EN 12831	Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 12828	Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0310	Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž, změna2

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 38 3350	Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov. Část 1-4

ČSN 73 4201	Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 07 0703	Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Vyhl. 91/1993	vyhl. ČUBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

# Stávající stav

Objekt se skládá ze staré části (uliční objekt) a dvorní přístavby (jídelna, garáže, učebny). V roce 2008 byla ve staré části provedena rekonstrukce otopného systému (kromě kotelny). Stávající kotelna je z roku 1994, do dnešního dne byly v kotelně realizovány částečné úpravy.

Ve stávající kotelně jsou instalovány 3 stacionární plynové kotle Vadrus G 100, každý o výkonu 105 kW.

Výstavba plynové kotelny proběhla v roce 1994. Kotelna je umístěna v suterénu staré části objektu. Kotle jsou odkouřeny vložkovaným zděným průduchem nad střechu objektu. Přívod spalovacího a větracího vzduchu a odvod větracího vzduchu je řešen přes větrací otvory ve fasádě objektu. V kotelně jsou osazeny 4 ekvitermně řízené topné větve, ostrá větev pro VZT jednotku kuchyně a ohřev TV v nepřímotopném stacionárním zásobníkovém ohřívači. V kotelně je osazena tlaková expanzní nádoba.

# Tepelná bilance

## Tepelná bilance

Tepelný příkon pro vytápění (stará budova) byl přezvat z předchozí projektové dokumentace. Tepelný příkon pro vytápění dvorní přístavby byl stanoven výpočtem podle ČSN EN 12831.

Instalovaný výkon:

- Větev Jídelna, garáže	54,3 kW

- Levá strana – dvorní fasáda	28,2 kW

- Podkroví	13,4 kW

- Pravá strana – uliční fasáda	37,6 kW

- Vzduchotechnika kuchyň	30,0 kW

- Ohřev TV	115 kW

# Palivo

## Zemní plyn

Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti 34,08 MJ/m3.

max. instalovaná hodinová spotřeba spotřebičů v kotelně: 33,3 m3/h

roční spotřeba: 30 000 m3

# Navrhovaný stav

## Demontáže

V rámci rekonstrukce bude provedena demontáž veškerého strojního vybavení kotelny. Demontováno bude i VZT potrubí do místnosti 01, procházející přes kotelnu. Potrubí topných větví bude demontováno v nutném rozsahu, tak aby mohlo být provedeno dopojení k novému rozdělovači, sběrači.

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude rekonstruovaná plynová kotelna umístěna v místnosti 02.  V kotelně budou osazeny 3 závěsné kondenzační kotle s jmenovitým výkonem 102kW. Zdroj tepla je svým instalovaným výkonem kotelnou III. kategorie ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb. Kotle budou odkouřeny společným  kouřovodem do komínové vložky nad střechu objektu. Kotle budou nasávat spalovací vzduch společným potrubím z venkovního prostoru přes mřížku v okenním otvoru.  Jedná se o uzavřený plynový spotřebič typu C podle ČSN 386441, tj. spotřebič, který pro spalování plynu nespotřebovává vzduch z prostoru, kde je umístěn.

Kotle budou vybaveny předepsanými bezpečnostními armaturami a oběhovými čerpadly.

Technické údaje kotle:

Jmenovitý tepelný výkon  80/60°C	102 kW

Redukovaný tepelný výkon 80/60°C	11,4 kW

Jmenovitá účinnost při 80/60°C	97,2%

Jmenovitá účinnost při 50/30°C	105 %

Max. přetlak topné vody 	4 bar

Max. teplota spalin	92°C

Třída Nox	5

El. napětí	230V/50Hz

El. příkon	320W

Spotřeba ZP	11,1 m3/h

Teplonosná látka

teplonosná látka	pitná voda, změkčená

teplotní spád vytápění*	75/55°C

objem vody v systému	 cca	3000dm3

- * -  teplotní spád je určen dle stávající projektové dokumentace. Případné korekce v nastavení teplot budou provedeny při zkušebním provozu.

Vývod od pojistného ventilu kotle a odvod kondenzátu budou svedeny přes neutralizační zařízení do kalové jímky. Vývody od pojistných ventilů musí být kontrolovatelné (kalich)

Topná voda bude vedena z kotlů přes hydraulickou výhybku do samostatného rozdělovače a  sběrače. Umístění kotlů na ocelové konstrukci a umístění rozdělovače a sběrače umožňuje pohodlný servisní přístup z obou stran těchto zařízení.

Na rozdělovači budou čtyři ekvitermně řízené topné větve s tělesy  a 1x rezervní vývod.

Topné věteve budou osazeny oběhovým čerpadlem s frekvenčním měničem otáček a třícestným směšovacím ventilem s pohonem, řízený ekvitermním regulátorem. Dále bude na rozdělovač Dále bude na rozdělovači osazena neregulovaná topná větev pro vzt jednotku kuchyně a neregulovaná větev pro přípravu teplé vody v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači. Tato větev bude osazena elektricky ovládaným uzavíracím kohoutem pro zabránění přetopení zásobníkového ohřívače.

## Zabezpečovací zařízení

Otopná soustava je jištěna podle ČSN 06 0830 pojistnými  ventily, které jsou součástí pojistné skupiny kotle a  tlakovou expanzní nádobou. Max. provozní tlak soustavy je 400 kPa, min. tlak 200 kPa. Přepady od pojistných ventilů budou svedeny přes sifon do kalové jímky.  Před uvedením do provozu bude provedeno seřízení tlaku v expanzní nádobě dle pokynů výrobce.

Zdroj tepla bude ze strany MaR vybaven dle ČSN 070703 a  ČSN 060310 zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu při:

Výpadku el. energie

Překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě

Překročení nejvyšší dovolené teploty teplonosné nebo ohřívané látky

Výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace

Zaplavení prostoru

Překročení teploty v prostoru nad 40°C

Výskyt škodlivých látek nad přípustnou koncentraci

Přívod plynu  řeší samostatná dokumentace profese Plynoinstalace. Hlavní uzávěr plynu objektu a havarijní uzávěr jsou  umístěny mimo prostor zdroje tepla.

## Vzduchospalinové cesty, větrání

Větrání kotelny řešeno novým stávajícím vzt potrubím. Větrání zajišťuje 0,5 násobnou výměnu vzduchu. Přívod větracího vzduchu je řešen VZT  spiro potrubím k podlaze kotelny. Odvod větracího vzduchu je řešen stávajícím komínovým průduchem nad střechu objektu. V komínovém tělese bude na větracím průduchu v nadstřešní části osazena větrací protidešťová žaluzie.  Potrubí přívodu větracího vzduchu budou přisazena k mřížkám v okenních otvorech. Mřížky budou mimo připojené potrubí zaslepeny.

Přívod spalovacího vzduchu je řešen pro oba kotle společným plastovým potrubím, které bude opatřeno tepelnou izolací proti orosení.

Odvod spalin je řešen společným kouřovodem DN 200. V kouřovodu budou osazeny zpětné klapky. Komínový průduch bude vložkován spalinovou plastovou vložkou DN 200 s odolností proti působení kondenzátu a pro přetlakový provoz. Nad střechou bude komín ukončen typovou hlavicí s odolností proti UV záření. Vybírací otvor komínového průduchu v kotelně bude opatřen mřížkou pro umožnění zadního větrání. Komínová hlava bude nově oplechována tak, aby bylo umožněno provětrání komínového průduchu.

## Vnitřní kanalizace, vodovod

Úpravy kanalizace a vodovodu související s rekonstrukcí kotelny jsou řešeny v samostatné projektové dokumentaci.

## Úprava směšovacího uzlu VZT jednotky

V rámci rekonstrukce bude demontován stávající nefunkční uzel (čerpadlo, čtyřcestná klapka, uzavírací armatury). Nově bude instalován směšovací uzel s novým oběhovým čerpadlem, tlakově nezávislým dvoucestným regulačním ventilem s pohonem a zkratem s ručním tlakově nezávislým regulačním ventilem pro kontinuální nahřátí rozvodu. V rámci úpravy směšovacího uzlu bude provedena úprava stávajícího MaR vzduchotechnické jednotky, ovládající směšovací uzel (viz projekt MaR).

## Dopouštění  a úprava vody

Jako zdroj tepla jsou navrženy kotle s výměníkem z nerez oceli. Požadavkem výrobce kotlů je pH max 8,5 a tvrdost min. 0,5 °dH. Otopný systém (potrubí a tělesa) kromě části páteřních rozvodů zůstává stávající.

Pro řádnou funkci zdroje tepla je nutné stávající topný systém po vypuštění chemicky vyčistit (odstranit usazeniny a korozi).

Pro prvotní naplnění a doplňování vody do soustavy je navržené zařízení s částečným odsolováním. Za odsolovacím filtrem bude umístěn digitální měřič vodivosti pro kontrolu funkce filtru. Po vyčerpání kapacity filtru bude provedena odbornou firmou regenerace filtru. Pro dosažení požadované zbytkové tvrdosti vody je nainstalován obtok s membránovým ventilem, pomocí kterého bude provedeno míchání odsolené a surové vody.

Aby demineralizovaná voda nenapadala kovové povrchy, je nutné ji ošetřit inhibitorem koroze, který na kovových površích vytvoří ochrannou vrstvu. Pro dávkování chemikálií je určeno dávkovací čerpadlo se zásobní nádrží 50l.

Zařízení pro dopouštění a úpravu vody obsahuje filtr mechanických nečistot a systémový oddělovač pro oddělení pitného řádu od systému dle ČSN EN 1717.

Nejvyšší pracovní přetlak	400 kPa

Pracovní přetlak	280 kPa

Nejnižší přetlak	220 kPa

Objem vody v soustavě cca	3000l

## Otopná soustava – dvorní trakt

V budovách dvorního traktu bude provedena rekonstrukce páteřních rozvodů a části přípojek těles. Napojení na stávající rozvod bude provedeno na začátku chodby č. 28, kde dojde k rozdělení rozvodu na tři větve. Každá větev bude osazena uzavíracími a regulačními armaturami s regulací diferenčního tlaku. Nastavení armatur je vyznačeno na výkrese. K výměně těles dojde v učebnách a chodbách v 1.PP, ve cvičné jídelně a v učebně 129. V učebně 128 budou stávající tělesa demontována, propláchnuta a opatřena novým nátěrem a bude doplněno jedno otopné těleso. Při volbě typu těles byly zohledněny typ stávajících otopných těles, resp. požadavky na zvýšenou odolnost proti korozi a mechanickému poškození. Dle typu budou nová tělesa opatřena termostatickými ventily s hlavicemi a šroubením, popř. budou použita ocelová desková tělesa s integrovanou ventilovou vložkou.

## Materiál rozvodů

Potrubí v kotelně a volně vedené potrubí bude provedeno z ocelových trubek závitových běžných a bezešvých, spojovaných lisovacími tvarovkami, případně svařováním. Armatury budou dodány v závitovém, případně přírubovém provedení. Zařízení s možností odpojení budou připojena pomocí rozebíratelných šroubení.

Nové rozvody pro tělesa budou provedeny z Cu trubek spojovaných pájením. Výměna potrubí bude provedena v místnostech s nevyhovující dimenzí stávajícího potrubí, případně kvůli trase nového potrubí.

## Nátěry a izolace

Rozvody provedené z trubek ocelových závitových a bezešvých budou pod tepelnou izolací opatřeny základním nátěrem.

Trubky v kotelně budou opatřeny potrubními pouzdry z kamenné vlny s AL polepem.

Izolováno bude veškeré potrubí, kromě  expanzního potrubí.

Rozvodné potrubí k tělesům bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací v místech, kde jsou nežádoucí tepelné ztráty rozvodu do okolí.

## Postup výstavby, přepojení, demontáže

Rekonstrukce zdroje tepla, stavební úpravy a připojení rozvodu na nový zdroj tepla je třeba provádět mimo topnou sezónu.

Demontováno bude veškeré strojní zařízení v kotelně a zlikvidováno zákonným způsobem.

# Nakládání s odpady

Likvidaci odpadů vzniklých během stavby bude zajišťovat dodavatel stavby. Dodavatelem stavby bude firma vybraná ve výběrovém řízení. Odpady budou likvidovány odvozem na skládku pro tento druh odpadu určenou. Pokud by během výstavby došlo z nepředvídaných důvodů ke vzniku nebezpečného odpadu, je dodavatel povinen postupovat dle vyhl. MŽP 381/2001 Sb. v platném znění.

Během stavby mohou vznikat následující odpady.

| Kód odpadu | Kategorie odpadu | Název |
| --- | --- | --- |
| 170101 | - | Beton |
| 170102 | - | Cihla |
| 170203 | - | Plasty |
| 170302 | - | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 |
| 170405 | - | Železo a ocel |
| 170407 | - | Směsné kovy |
| 170411 | - | Kabely neuvedené pod 170301 |
| 170604 | - | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601, 170603 |
| 200301 | - | Směsný komunální odpad |

# Závěr

## Provoz zdroje tepla

Provoz zdroje tepla bude bezobslužný plně automatický s občasnou kontrolou topiče s platným osvědčením o způsobilosti. Řízení bude zajištěno MaR systémem.

Předpokládá se nepřetržitý provoz zdroje v topném období s možností teplotního a časového řízení jednotlivých zón.

Provozovatel dle vyhl. 91/1993.Sb vypracuje provozní řád kotelny, který stanoví způsob obsluhy, četnosti kontrol a údržby a povinnosti pracovníků při provozu kotelny.

Dveře do kotelny budou značeny bezpečnostní tabulkou „Kotelna – nepovolaným vstup zakázán“

## Zkoušky zařízení

Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí být v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy. Zkoušky zařízení jsou předepsány ČSN 06 0310 :

Po instalaci systému a jeho propláchnutí se provede zkouška tlaková

Po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní, které se dělí na dilatační a topné.

O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly.

## Ostatní

Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména:

-	zákon 262/2006 Sb.	zákoník práce

-	nařízení vlády 101/2005 Sb.	o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

-	nařízení vlády 178/2001 sb.	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb.

-	nařízení vlády 591/2006 Sb.	o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

-	nařízení vlády 362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-	zákon 309/2006 Sb.	zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

-	vyhl. 48/1982 Sb.	základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění)

-	nařízení vlády 11/2002 Sb.	kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů ve znění NV 405/2004 Sb.

-	vyhl. 91/1993 Sb.	k zajištění bezpečnosti práce  v nízkotlakých kotelnách