Akce	:	Rekonstrukce kotelny SŠDOS Moravský Krumlov, Klášterní nám.

Místo	:	nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Investor	:	Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Objekt	: SO-01 Škola

Část	: D.1.4.300 PLYNOVOD

Stupeň	: DPS

Seznam příloh:

- D.1.4.301 -  Technická zpráva

- D.1.4.302 – Půdorys  1.NP, 1.PP

- D.1.4.303 – Axonometrie rozvodu

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Znojmo, březen 2020

Vypracoval  Ing. Lukáš Navrkal

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :

1.	Úvod	3

2.	Stávající stav	3

3.	Navržené řešení	3

3.1.	HUP, měření	3

3.2.	Domovní plynovod	3

4.	Plynové spotřebiče	3

5.	Montáž, zkoušení a provoz	4

6.	Technické údaje	4

# Úvod

Předmětem projektu pro provedení stavby je úprava plynovodu pro rekonstruovanou kotelnu v objektu střední školy na nám. Klášterním č.p. 127 v Moravském Krumlově.  Objekt je  zásobován zemním plynem z STL distribučního plynovodu v Klášterním náměstí.

# Stávající stav

- V objektu je vybudována nízkotlaká plynová kotelna s dvěma atmosférickými plynovými kotli Viadrus G100, každý o výkonu 120 kW. Objekt je zásobován z distribučního plynovodu pomocí STL plynovodní přípojky ukončené HUP ve zděném pilíři. Na vnější stěně objektu ve dvorním traktu (nepřístupném veřejnosti) je v samostatném zděném přístavku instalována dvojitá regulační řada s regulátory Alz-6U BD a membránovým fakturačním plynoměrem G16. Plynovod je dále veden vnitřkem objektu do kotelny v 1.PP. Před kotelnou je umístěn uzavírací kuželový kohout – hlavní uzávěr kotelny.

# Navržené řešení

## HUP, měření

- HUP objektu zůstává bez změn.

- V přístavku regulace a měření plynu bude provedena výměna stávající regulační soupravy za dvojitou regulační soupravu SS2 Alz-6U/BD. Regulace tlaku plynu probíhá na přetlaku 300kPa / 2kPa. Před plynoměr a za plynoměr budou instalovány uzavírací kulové kohouty a na výstupní potrubí bude instalován havarijní uzavírací ventil ovládaný systémem MaR. Havarijní ventil bude samočinně uzavřen při výpadku napětí.

## Domovní plynovod

- Trasa stávající domovního NTL plynovodu zůstane bez změn. Na potrubí před kotelnou bude provedena výměna hlavního uzávěru kotelny za kulový kohout. V prostoru kotelny bude provedeno připojení nových kotlů.

Na přípojkách kotlů budou osazeny kulové kohouty a šroubení. Na hlavním rozvodu v kotelně bude osazen ukazovací tlakoměr s uzávěrem. Hlavní rozvod bude v kotelně ukončen kulovým kohoutem a zátkou DN 15 pro možnost odvzdušnění nebo odplynění plynovodu. Odvzdušnění a odplynění bude prováděno přes dočasně připojovaný hadicový nástavec a hadici vyvedenou do venkovního prostoru (TPG 800 03 článek 4.13).

Veškeré nově navržené rozvody plynu, budou provedeny z ocelových trubek černých, závitových spojovaných svářením. Rozvody budou vedeny volně a řádně upevněny. Prostupy stavebními konstrukcemi budou opatřeny ocelovými chráničkami. Po tlakových zkouškách bude nový plynovod natřen dvojnásobně syntetickou barvou žlutou.

# Plynové spotřebiče

Jako zdroj tepla je navržena kaskáda dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů

umístěných na rámu v prostoru nové kotelny.

typ kotle	kondenzační

výkon (80/60 °C)	102 kW

palivo 	zemní plyn

přetlak plynu	1,8-2,0 kPa

jmenovitá spotřeba plynu 	11,1 m3/h

max. teplota spalin	70 °C

hmotnostní tok spalin	0,047 kg/s

hrdlo odvodu spalin	110 mm

hrdlo přívodu spalovacího vzduchu	110 mm

hmotnost	93 kg

# Montáž, zkoušení a provoz

Dle vyhl. 91/93 Sb. a ČSN 07 0703 je plynová teplovodní kotelna o celkovém výkonu 204 kW zařazena do III. kategorie.

Pro montáž a zkoušky plynovodu zpracuje zhotovitel vlastí technologický postup.

Zkouška pevnosti a těsnosti plynovodu v rozsahu od  uzávěru plynu za plynoměrem po uzávěry před  novými spotřebiči v kotelně bude provedena dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 vzduchem o přetlaku 100 kPa. Montážní firma zajistí provedení revize plynového zařízení a uvedení plynovodu do provozu. Provozovatel zajistí zpracování provozního řádu kotelny.

Pro montáž, zkoušení, revize a provoz platí:

-  nař. vl. 591/2006 Sb.	bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích

-  vyhl. 85/1978 Sb	kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení

-  vyhl. 21/1979 Sb.  	vyhrazená plynová zařízení

-  vyhl. 48/1982 Sb. 	požadavky k zajištění bezpečnosti práce

-  vyhl. 91/1993 Sb. 	o bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

-  ČSN EN 13480     	Kovová průmyslová potrubí – Část 1až 6

-  ČSN EN 1775	Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní 		tlak do 5 barů. Provozní požadavky

-  ČSN EN 1775  ed.2	Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní

tlak do 5 barů. Provozní požadavky

-  ČSN 07 0703  	Kotelny se zařízeními na plynná paliva

-  ČSN 13 0072	Značení potrubí v provozech

-  ČSN 38 6405  	Plynová zařízení. Zásady provozu

-  TPG 704 01            	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

-  TPG 800 03   	Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

-  TPG 934 01  	Plynoměry. Umísťování připojování a provoz

-  TPG 938 01  	Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku

hořlavých plynů

-  Technické podmínky navržených zařízení

# Technické údaje

Spotřebiče napojené na vnitřní plynovod

2x navržený kotel výkon 102kW			2x11,1 =	22,2 m3/h

maximální hodinový odběr celkem					22,2 m3/h

minimální hodinový odběr celkem					1 m3/h

druh plynu 					zemní plyn

přetlak v domovním plynovodu 					2,0 kPa

minimální přetlak plynu pro spotřebiče				1,8 kPa

roční spotřeba plynu 					19 000 m3/rok