Akce	:	Rekonstrukce kotelny SŠDOS Moravský Krumlov, Klášterní nám.

Místo	:	nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Investor	:	Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Objekt	: SO-01 Škola

Část	: D.1.1.100 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň	: DPS

Seznam příloh:

- D.1.1.101 -  Technická zpráva

- D.1.1.102 – Půdorys 1.PP

- D.1.1.103 – Půdorys 1.NP

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Znojmo, březen 2020

Vypracoval  Ing. Ivo Rehák

Bourání

V 1PP v prostoru kotelny budou vybourány dveře do popelového výtahu, vybourány dvířka vybíracího otvoru do komína a vybourán otvor pro nový kouřovod. Budou otlučeny omítky na stěnách.

Ve stěně šachty výtahu bude vybourán otvor cca 200/200mm.

V 1NP budou otevřeny topné kanály, aby mohly být vyjmuty stávající tepelné rozvody.  Nad topnými kanály bude odstraněna podlahová krytina, betonové vrstvy podlahy a zdemontovány stropní desky kanálů k dalšímu použití.

V prostoru chodby, kde je mramorová dlažba, bude podlaha ve vyznačeném rozsahu odstraněna komplet .

Ve venkovním prostoru bude odstraněna stávající betonová dlažba 300/300/50mm a podklad dlažby do hloubky 150mm pod niveletu (možno upravit podle kvality podkladu chodníku) , bude odstraněn ocelový poklop výtahu a stěny výtahové šachty budou ubourány do hloubky 250mm pod úroveň chodníku.

Navržené úpravy

Vyzdívky

Otvor pro dveře do popelového výtahu bude zazděn betonovými tvárnicemi tl. 300mm se zálivkou betonem C12/16. Dozdívka otvoru po stávajícím kouřovodu bude provedena z CP.

Stropní konstrukce

- V 1NP bude po montáži nových tepelných rozvodů zpět osazen strop ze stávajících betonových desek PZD .

Podlahy

V 1NP budou na opravený strop betonových kanálů provedeny betonové mazaniny  v odhadované tl. cca 100mm.  Povrchové úpravy podlah budou z keramické dlažby nebo PVC. V chodbě, kde je stávající kamenná mramorová dlažba, bude provedena nová keramická dlažba v imitaci mramoru.

Povrchové úpravy

- V 1PP  bude opravena jímka v podlaze vystěrkováním stěn cementovým lepidlem a vodovzdorným nátěrem.

Stěny zbavené starých omítek budou komplet opatřeny novými sanačními omítkami.

Stávající ocelová podesta se schodištěm do snížené části kotelny bude opatřena novým syntetickým nátěrem v barvě hnědé.

Stropní konstrukce a stěny kotelny budou opatřeny novou dvojnásobnou malbou na silikátové bázi, např. vápennou.

Zpevněné plochy

Původní betonová dlažba chodníku bude nahrazena novou betonovou zámkovou dlažbou tl. 60mm. Dlažba bude kladena do vrstvy drtě fr. 4/8mm v tl. 40mm. Podklad bude srovnán podsypem štěrkodrti v tl. cca 50mm. Možno upravit dle skutečného podkladu chodníku .

Stávající šachta výtahu bude zasypána štěrkodrtí fr. 0/32mm hutněnou po vrstvách.

Zásyp bude ukončen betonovou mazaninou v tl. 50mm provedenou ve spádu na kotě cca -250mm pod niveletou chodníku.

Izolace proti vodě

Nová vyzdívka otvoru výtahu bude opatřena hydroizolací z asf. Pásů, která bude kryta nopovou PE folií.

Betonová mazanina ukončující zásyp šachty bude překryta nopovou PE folií.

Nad topnými kanály po osazení stropních desek bude provedena oprava hydroizolace pomocí asf. Pásů.

Zámečnické výrobky

Jímka v podlaze v kotelně bude osazena novým pozinkovaným poklopem z pororoštu vč. nového rámu.