Akce	:	Rekonstrukce kotelny SŠDOS Moravský Krumlov, Klášterní nám.

Místo	:	nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Investor	:	Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Objekt	: SO-01 Škola

Část	: D.1.4.500 VYTÁPĚNÍ

Stupeň	: DPS

Seznam příloh:

- D.1.4.501 -  Technická zpráva

- D.1.4.502 – Půdorys 1.PP

- D.1.4.503 – Půdorys 1.PP – kotelna, VZT, ZTI

- D.1.4.504 – Kotelna řezy, schéma zapojení

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Znojmo, březen 2020

Vypracoval  Ing. Lukáš Navrkal

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :

1.	Úvod	3

2.	Stávající stav	3

3.	Tepelná bilance	3

3.1.	Tepelná bilance	3

4.	Palivo	4

4.1.	Zemní plyn	4

5.	Navrhovaný stav	4

5.1.	Zdroj tepla	4

5.2.	Zabezpečovací zařízení	4

5.3.	Vzduchospalinové cesty, větrání	5

5.4.	Vnitřní kanalizace	5

5.5.	Vnitřní vodovod	5

5.6.	Dopouštění  a úprava vody	5

5.7.	Materiál rozvodů	6

5.8.	Nátěry a izolace	6

5.9.	Postup výstavby, přepojení, demontáže	6

6.	Výměna páteřních rozvodů a stoupačkových armatur	6

7.	Nakládání s odpady	6

8.	Závěr	7

8.1.	Provoz zdroje tepla	7

8.2.	Zkoušky zařízení	7

8.3.	Ostatní	7

# Úvod

Projekt řeší rekonstrukci zdroje tepla pro objekt Střední školy dopravy, obchodu a služeb na Klášterním náměstí v Moravském Krumlově. Stávajícím zdrojem je nízkotlaká plynová kotelna o celkovém instalovaném výkonu 240 kW. V kotelně budou nově instalovány plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 204 kW. Projekt dále obsahuje výměnu potrubí v topných kanálech pod podlahou 1.NP. Zbytek otopné  soustavy objektu zůstává bez změn.

Při zpracování projektu byly použity tyto podklady :

konzultace se zástupci investora

osobní zaměření

požadavky dotčených profesí

projekt. dokumentace Zateplení budovy SŠDOS v Moravském Krumlově, 02/2012

technické podklady výrobců zařízení

příslušné ČSN :

ČSN EN 12831	Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 12828	Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0310	Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž, změna2

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 38 3350	Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov. Část 1-4

ČSN 73 4201	Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 07 0703	Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Vyhl. 91/1993	vyhl. ČUBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

# Stávající stav

Objekt se skládá ze staré části a přístavby. V roce 2012 bylo provedeno zateplení objektu a výměna oken.

Ve stávající kotelně jsou instalovány 2 stacionární plynové kotle Vadrus G 100, každý o výkonu 120 kW.

Výstavba plynové kotelny proběhla v roce 1994. Kotelna je umístěna v suterénu staré části objektu. Kotle jsou odkouřeny vložkovaným zděným průduchem nad střechu objektu. Přívod spalovacího a větracího vzduchu a odvod větracího vzduchu je řešen přes větrací otvory ve fasádě objektu. V kotelně jsou osazeny 3 ekvitermně řízené topné větve. Ohřev TV pomocí plynových kotlů není realizován. V kotelně je osazena tlaková expanzní nádoba.

# Tepelná bilance

## Tepelná bilance

Tepelný příkon pro vytápění byl stanoven výpočtem podle ČSN EN 12831 a činí 126 kW. Z toho tepelná ztráta prostupem činí 53 kW, tepelná ztráta větráním činí 55kW, zátopový výkon 18kW.

Při stanovení výkonu kotelny bylo počítáno s příkonem pro uvažovanou podkrovní vestavbu v přístavbě objektu.

# Palivo

## Zemní plyn

Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti 34,08 MJ/m3.

max. instalovaná hodinová spotřeba pro vytápění : 22,2 m3/h

roční spotřeba :19 000 m3

# Navrhovaný stav

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude rekonstruovaná plynová kotelna umístěna v místnosti 017.  V kotelně budou osazeny 2 závěsné kondenzační kotle s jmenovitým výkonem 102kW. Zdroj tepla je svým instalovaným výkonem kotelnou III. kategorie ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb. Kotle budou odkouřeny společným  kouřovodem do komínové vložky nad střechu objektu. Kotle budou nasávat spalovací vzduch společným potrubím z venkovního prostoru.  Jedná se o uzavřený plynový spotřebič typu C podle ČSN 386441, tj. spotřebič, který pro spalování plynu nespotřebovává vzduch z prostoru, kde je umístěn.

Kotle budou vybaveny předepsanými bezpečnostními armaturami a oběhovými čerpadly.

Technické údaje kotle:

Jmenovitý tepelný výkon  80/60°C	102 kW

Redukovaný tepelný výkon 80/60°C	11,4 kW

Jmenovitá účinnost při 80/60°C	97,2%

Jmenovitá účinnost při 50/30°C	105 %

Max. přetlak topné vody 	4 bar

Max. teplota spalin	92°C

Třída Nox	5

El. napětí	230V/50Hz

El. příkon	320W

Spotřeba ZP	11,1 m3/h

Teplonosná látka

teplonosná látka	pitná voda, změkčená

teplotní spád vytápění*	80/60°C

objem vody v systému	 cca	2400dm3

- * -  teplotní spád je určen dle sdělení obsluhy o max. dosahovaných teplotách v topném období a bude upraven při zkušebním provozu

Vývod od pojistného ventilu kotle a odvod kondenzátu budou svedeny do kalové jímky. Vývody od pojistných ventilů musí být kontrolovatelné (kalich)

Topná voda bude vedena z kotlů přes hydraulickou výhybku do sdruženého rozdělovače, sběrače. Na rozdělovači bude tři ekvitermně řízené topné větve s tělesy  a 1x rezervní vývod.

Topné věteve budou osazeny oběhovým čerpadlem s frekvenčním měničem otáček a třícestným směšovacím ventilem s pohonem, řízený ekvitermním regulátorem.

## Zabezpečovací zařízení

Otopná soustava je jištěna podle ČSN 06 0830 pojistnými  ventily, které jsou součástí pojistné skupiny kotle a  tlakovou expanzní nádobou. Max. provozní tlak soustavy je 400 kPa, min. tlak 200 kPa. Přepady od pojistných ventilů budou svedeny přes sifon do kalové jímky.  Před uvedením do provozu bude provedeno seřízení tlaku v expanzní nádobě dle pokynů výrobce. Kvůli malé šířce vstupních dveří do kotelny jsou navrženy tři menší expanzní nádoby.

Zdroj tepla bude ze strany MaR vybaven dle ČSN 070703 a  ČSN 060310 zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu při:

Výpadku el. energie

Překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě

Překročení nejvyšší dovolené teploty teplonosné nebo ohřívané látky

Výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace

Zaplavení prostoru

Překročení teploty v prostoru nad 40°C

Výskyt škodlivých látek nad přípustnou koncentraci

Přívod plynu  řeší samostatná dokumentace profese Plynoinstalace. Hlavní uzávěr plynu objektu a havarijní uzávěr jsou  umístěny mimo prostor zdroje tepla.

## Vzduchospalinové cesty, větrání

Větrání kotelny řešeno novým vzt potrubím. Větrání zajišťuje 0,5 násobnou výměnu vzduchu. Přívod větracího vzduchu je řešen VZT  spiro potrubím k podlaze kotelny. Odvod větracího vzduchu je řešen spiro potrubím pod stropem kotelny k protilehlé stěně. Potrubí přívodu a odvodu větracího vzduchu budou přisazena ke stávajícím mřížkám v okenních otvorech. Mřížky budou mimo připojené potrubí zaslepeny.

Přívod spalovacího vzduchu je řešen pro oba kotle společným plastovým potrubím, které bude opatřeno tepelnou izolací proti orosení.

Odvod spalin je řešen společným kouřovodem DN 160. V kouřovodu budou osazeny zpětné klapky. Před patečním kolenem bude kouřovod rozšířen na DN 200. Komínový průduch bude vložkován spalinovou plastovou vložkou s odolností proti působení kondenzátu a pro přetlakový provoz. Nad střechou bude komín ukončen typovou hlavicí s odolností proti UV záření. Vybírací otvor komínového průduchu v kotelně bude opatřen mřížkou pro umožnění zadního větrání. Komínová hlava bude nově oplechována tak, aby bylo umožněno provětrání komínového průduchu. Vzhledem k příkrému sklonu střechy se pro vložkování jeví jako optimální varianta rozebrání části střechy za komínem a postavení lešení v půdním prostoru, případně je možno použít mobilní plošiny. Při sestavování nabídkové ceny musí uchazeči tuto skutečnost zohlednit v nabídkové ceně.

## Vnitřní kanalizace

Při provozu kotelny bude v kotlích a spalinových cestách vznikat kondenzát v množství cca 34 dm3/h, při plném výkonu kotelny. V prostoru kotelny je stávající odpadní jímka 5000x500x700 mm pro shromažďování odpadních vod a umístění ponorného kalového čerpadla s plovákem. Kondenzát bude veden gravitačně do odpadní jímky přes neutralizační box. Kondenzát a odpadní vody z kotelny budou přečerpávány do splaškového odpadu v místnosti 012. Výtlačné potrubí bude provedeno z plastových trubek D 40.

## Vnitřní vodovod

V rámci kotelny bude provedeno nové potrubí studené vody pro doplňování vody do systému.

Rozvody studené vody v budově budou provedeny z plastových trubek  PPR a budou opatřeny tepelnou izolací proti orosení.

## Dopouštění  a úprava vody

Jako zdroj tepla jsou navrženy kotle s výměníkem z nerez oceli. Požadavkem výrobce kotlů je pH max 8,5 a tvrdost min. 0,5 °dH. Otopný systém (potrubí a tělesa) kromě části páteřních rozvodů zůstává stávající.

Pro řádnou funkci zdroje tepla je nutné stávající topný systém po vypuštění chemicky vyčistit (odstranit usazeniny a korozi).

Pro prvotní naplnění a doplňování vody do soustavy je navržené zařízení s částečným odsolováním. Za odsolovacím filtrem bude umístěn digitální měřič vodivosti pro kontrolu funkce filtru. Po vyčerpání kapacity filtru bude provedena odbornou firmou regenerace filtru. Pro dosažení požadované zbytkové tvrdosti vody je nainstalován obtok s membránovým ventilem, pomocí kterého bude provedeno míchání odsolené a surové vody.

Aby demineralizovaná voda nenapadala kovové povrchy, je nutné ji ošetřit inhibitorem koroze, který na kovových površích vytvoří ochrannou vrstvu. Pro dávkování chemikálií je určeno dávkovací čerpadlo se zásobní nádrží 50l.

Zařízení pro dopouštění a úpravu vody obsahuje filtr mechanických nečistot a systémový oddělovač pro oddělení pitného řádu od systému dle ČSN EN 1717.

Nejvyšší pracovní přetlak	400 kPa

Pracovní přetlak	280 kPa

Nejnižší přetlak	220 kPa

Objem vody v soustavě cca	2400l

## Materiál rozvodů

Potrubí v kotelně a volně vedené potrubí bude provedeno z ocelových trubek závitových běžných a bezešvých, spojovaných lisovacími tvarovkami. Armatury budou dodány v závitovém, případně přírubovém provedení. Zařízení s možností odpojení budou připojena pomocí rozebíratelných šroubení.

## Nátěry a izolace

Rozvody provedené z trubek ocelových závitových a bezešvých budou pod tepelnou izolací opatřeny základním nátěrem.

Trubky budou opatřeny potrubními pouzdry z kamenné vlny s AL polepem.

Izolováno bude veškeré potrubí, kromě  expanzního potrubí.

## Postup výstavby, přepojení, demontáže

Rekonstrukce zdroje tepla, stavební úpravy a připojení rozvodu na nový zdroj tepla je třeba provádět mimo topnou sezónu.

Demontováno bude veškeré strojní zařízení v kotelně a zlikvidováno zákonným způsobem.

# Výměna páteřních rozvodů a stoupačkových armatur

Část páteřních rozvodů vedených v neprůlezných kanálech pod podlahou 1.NP bude vyměněna. Bude použito ocelových trubek závitových spojovaných lisovacími tvarovkami. Napojení na stávající stoupačky bude provedeno nad podlahou navařením. Stavební práce při odkrytí topných kanálů řeší stavební část.

Páteřní potrubí bude uloženo ve spádu směrem ke kotelně. Při montáži je třeba volit uložení a uchycení potrubí tak, aby byly umožněny dilatační pohyby potrubí.

Potrubí v kanálu bude opatřeno základním nátěrem a jednonásobným vrchním nátěrem. Rozvody  budou opatřeny potrubními pouzdry z kamenné vlny s AL polepem.

# Nakládání s odpady

Likvidaci odpadů vzniklých během stavby bude zajišťovat dodavatel stavby. Dodavatelem stavby bude firma vybraná ve výběrovém řízení. Odpady budou likvidovány odvozem na skládku pro tento druh odpadu určenou. Pokud by během výstavby došlo z nepředvídaných důvodů ke vzniku nebezpečného odpadu, je dodavatel povinen postupovat dle vyhl. MŽP 381/2001 Sb. v platném znění.

Během stavby mohou vznikat následující odpady.

| Kód odpadu | Kategorie odpadu | Název |
| --- | --- | --- |
| 170101 | - | Beton |
| 170102 | - | Cihla |
| 170203 | - | Plasty |
| 170302 | - | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 |
| 170405 | - | Železo a ocel |
| 170407 | - | Směsné kovy |
| 170411 | - | Kabely neuvedené pod 170301 |
| 170604 | - | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601, 170603 |
| 200301 | - | Směsný komunální odpad |

# Závěr

## Provoz zdroje tepla

Provoz zdroje tepla bude bezobslužný plně automatický s občasnou kontrolou topiče s platným osvědčením o způsobilosti. Řízení bude zajištěno MaR systémem.

Předpokládá se nepřetržitý provoz zdroje v topném období s možností teplotního a časového řízení jednotlivých zón.

Provozovatel dle vyhl. 91/1993.Sb vypracuje provozní řád kotelny, který stanoví způsob obsluhy, četnosti kontrol a údržby a povinnosti pracovníků při provozu kotelny.

Dveře do kotelny budou značeny bezpečnostní tabulkou „Kotelna – nepovolaným vstup zakázán“

## Zkoušky zařízení

Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí být v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy. Zkoušky zařízení jsou předepsány ČSN 06 0310 :

Po instalaci systému a jeho propláchnutí se provede zkouška tlaková

Po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní, které se dělí na dilatační a topné.

O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly.

## Ostatní

Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména:

-	zákon 262/2006 Sb.	zákoník práce

-	nařízení vlády 101/2005 Sb.	o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

-	nařízení vlády 178/2001 sb.	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb.

-	nařízení vlády 591/2006 Sb.	o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

-	nařízení vlády 362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-	zákon 309/2006 Sb.	zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

-	vyhl. 48/1982 Sb.	základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění)

-	nařízení vlády 11/2002 Sb.	kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů ve znění NV 405/2004 Sb.

-	vyhl. 91/1993 Sb.	k zajištění bezpečnosti práce  v nízkotlakých kotelnách