## Titul
KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Blansko
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Investor: |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  | 8 |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel dílu: |  | Ing. Petr Lysický |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Ing. Petr Lysický |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 10/2019 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH |  |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Políčka obsahující nulové množství nejsou součástí projektu a nebudou zahrnuty v dodávkách. Ke správnému nacenění všech položek je nutno se seznámit s obsahem i všech ostatních částí PD. Veškeré změny oproti PD musí být schváleny projektantem.

## MaR+silno
POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR
Stavba : |  | Blansko | [6 empty] | Část: | MĚŘENÍ A REGULACE
Akce:
P.č. | Cen soustava | Typ | Kód | Kód dle SKP | Odkaz do projektu | Název položky | Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | [5 empty] | Řídící systém
1 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2 | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver (integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO) - s displejem |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 |  | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 52 I/O, webserver, (integrované 4UI, 2AO, 4DI, 4DO) - s displejem |  | ks | 0 | 0 | 0
3 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2 | Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky |  | ks | 4 | 0 | 0
4 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2 | Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus), včetně svorkovnice |  | ks | 2 | 0 | 0
5 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2 | Držák kontroléru do dveří |  | ks | 1 | 0 | 0
6 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 |  | Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,ModBus,ruč.nast. |  | ks | 0 | 0 | 0
7 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 |  | Externí displej pro regulátor, magnetické uchycení |  | ks | 0 | 0 | 0
8 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 |  | Zakončovací modul sběrnice Lon |  | ks | 0 | 0 | 0
9 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 |  | Držák kontroléru do dveří |  | ks | 0 | 0 | 0
10 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 | TZ kap. 4,2 | Router, switch |  | ks | 1 | 0 | 0
11 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 | TZ kap. 4,2 | Ovládací PC |  | ks | 1 | 0 | 0
12 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 |  | Převodník M-Bus periferie do regulátoru + programové vybavení |  | ks | 0 | 0 | 0
13 | vlastní | A | MaR-RS | 312090 |  | Převodník pro sběrnici Lon a regulátor |  | ks | 0 | 0 | 0
14 | vlastní | A | MaR-RS | 312090 |  | Navýšení databáze DB dispečinku o 250DB |  | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Řídící systém |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Polní instrumentace, rozvaděče
15 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | D.1.4.d.02 v.č.03-06 | Kabelový snímač teploty do zásobníku TUV, měřící prvek NTC 20k při 25°C,vč. jímky |  | ks | 6 | 0 | 0
16 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 |  | Kanálový snímač teploty do VZTkanálu, měřící prvek NTC 20k při 25°C |  | ks | 0 | 0 | 0
17 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | D.1.4.d.02 v.č.03-06 | Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C |  | ks | 1 | 0 | 0
18 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | D.1.4.d.02 v.č.03-06 | Snímač teploty venkovní -40-+60°C NTC 20kOhm |  | ks | 3 | 0 | 0
19 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | D.1.4.d.02 v.č.03-06 | Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm, velikost 56x46 mm |  | ks | 3 | 0 | 0
20 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | D.1.4.d.02 v.č.03-06 | Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+150°C NTC 20kOhm |  | ks | 9 | 0 | 0
21 | vlastní | A | MaR-SnOv | 332051 |  | Nástěnný ovladač, teplota NTC 20kOhm |  | ks | 0 | 0 | 0
22 | vlastní | A | MaR-SnOv | 332051 |  | Nástěnný ovladač, teplota, korekce, NTC 20kOhm |  | ks | 0 | 0 | 0
23 | vlastní | A | MaR-SnOv | 332051 |  | Nástěnný ovladač, teplota, korekce, obsazení, NTC 20kOhm |  | ks | 0 | 0 | 0
24 | vlastní | A | MaR-SpTl | 332070 |  | Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 |  | ks | 0 | 0 | 0
25 | vlastní | A | MaR-SnVp | 332070 |  | Snímač rychlosti proudění vzduchu do VZT kanálu, 4-20A/0-20m/s, 24Vdc |  | ks | 0 | 0 | 0
26 | vlastní | A | MaR-SnTl | 332070 |  | Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-20mA/-50-+50Pa |  | ks | 0 | 0 | 0
27 | vlastní | A | MaR-SnHr | 332070 |  | Snímač teploty a vlhkosti do venkovního prostředí, IP65, výstup 4-20mA, 20-95RH |  | ks | 0 | 0 | 0
28 | vlastní | A | MaR-SnHr | 332070 |  | Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, IP65, výstup 4-20mA, 20-95RH |  | ks | 0 | 0 | 0
29 | vlastní | A | MaR-SpTe | 332070 |  | Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C |  | ks | 0 | 0 | 0
30 | vlastní | A | MaR-SpTl | 332070 |  | Spínač tlaku vlnovcový, 230Vac, přepínací kontakty, 4-63kPa |  | ks | 0 | 0 | 0
31 | vlastní | A | MaR-SnTl | 332070 | D.1.4.d.02 v.č.03 | Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-6bar,vč montážní redukce |  | ks | 1 | 0 | 0
32 | vlastní | A | MaR-SnHl | 332070 | D.1.4.d.02 | GSM komunikátor, 4 vstupy, 12Vdc,včetně záložní baterie |  | ks | 1 | 0 | 0
33 | vlastní | A | MaR-SpZa | 332052 | D.1.4.d.02 v.č.03-06 | Plovákový snímač zaplavení |  | ks | 1 | 0 | 0
34 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 | D.1.4.d.02 v.č.03-06 | Servopohon otočný, 6Nm, 90°, 24Vac, analogový |  | ks | 4 | 0 | 0
35 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 |  | Servopohon pákový, 10Nm, 90°, 24Vac, digitální |  | ks | 0 | 0 | 0
36 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 |  | Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální |  | ks | 0 | 0 | 0
37 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 | D.1.4.d.02 | Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 4Nm, 90°, 24Vac, digitální |  | ks | 1 | 0 | 0
38 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 |  | Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-10V |  | ks | 0 | 0 | 0
39 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 |  | El. lineární pohon pro plynulou regulaci, napájení 24 V, 50/60 Hz, zdvih 20mm / 1 min, 600 N, |  | ks | 0 | 0 | 0
40 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Termoelektrický pohon 24Vac, bez napětí uzavřen, zdvih 8mm |  | ks | 0 | 0 | 0
41 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 | D.1.4.d.02 v.č.03 | Dvoustupňový detektor výskytu plynu nebo CO, 230V |  | ks | 2 | 0 | 0
42 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Vyhodnocovací jednotka a 2x teplotní snímač (bez průtokoměru) - měřič tepla, M-Bus |  | ks | 0 | 0 | 0
43 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Jiskrově bezpečná Zenerova bariéra 2kanálová |  | ks | 0 | 0 | 0
44 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Slaboproudá přepěťová ochrana, na BacNet |  | ks | 0 | 0 | 0
45 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Termostat příložný do 90°C, 230V, přepínací kontakt |  | ks | 0 | 0 | 0
46 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Dvojcestný regulační ventil RVE 50, kvs 20 |  | ks | 0 | 0 | 0
47 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Dvojcestný regulační ventil RVE 32, kvs 16 |  | ks | 0 | 0 | 0
48 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Dvojcestný regulační ventil RVE 20, kvs 3,2 |  | ks | 0 | 0 | 0
49 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Dvoucestný solenoidový ventil do 130°C, 1xDN15, 230Vac, NC |  | ks | 0 | 0 | 0
50 | vlastní | A | MaR-Fm | 316213 |  | Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP54, 1,5kW |  | ks | 0 | 0 | 0
51 | vlastní | A | MaR-Fm | 316213 |  | Frekvenční měnič 400V, ff, filtry, IP54, 4kW |  | ks | 0 | 0 | 0
52 | vlastní | A | MaR-Houk | 316211 | D.1.4.d.02 | Houkačka 230Vac |  | ks | 1 | 0 | 0
53 | vlastní | A | MaR-PřVa | 312025 | D.1.4.d.02 v.č.09 | Zářivka LED, 230VAC, 1200mm, IP66, 2x18W |  | ks | 3 | 0 | 0
54 | vlastní | A | MaR-PřVa | 312025 | D.1.4.d.02 v.č.08 | Zásuvka 1f, 230V, 16A |  | ks | 2 | 0 | 0
55 | vlastní | A | MaR-VyKl | 312025 | D.1.4.d.02 v.č.09 | Vypínač schodišťový/obyčejný |  | ks | 4 | 0 | 0
56 | vlastní | A | MaR-VyBe | 312025 | D.1.4.d.02 | Bezpečnostní tlačítko s aretací, červený, v krabičce, spínací kontakty |  | ks | 4 | 0 | 0
57 | vlastní | A | MaR-GaOd | 316213 | D.1.4.d.02 | Galvanický oddělovač, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc |  | ks | 1 | 0 | 0
58 | vlastní | A | MaR-GaOd | 316213 | D.1.4.d.02 v.č.08-09 | Zásuvková skříň, 4x 1f 230V, 1x 3f 400V |  | ks | 2 | 0 | 0
59 | vlastní | A | SO01-MR1 | 312031 | v.č.08 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h-1800*600*400 |  | ks | 1 | 0 | 0
60 | vlastní | A | SO02-MR1 | 312031 | v.č.09 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h-800*600*300 |  | ks | 1 | 0 | 0
61 | vlastní | A | SO03-MR1 | 312031 | v.č.10 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h-800*600*300 |  | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Montážní materiál
62 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 |  | m | 404 | 0 | 0
63 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 |  | m | 148 | 0 | 0
64 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 |  | m | 31 | 0 | 0
65 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 3x2x0,8 |  | m | 0 | 0 | 0
66 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 1x2x0,8 |  | m | 0 | 0 | 0
67 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 2x2x0,8 |  | m | 212 | 0 | 0
68 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x2x0,5 |  | m | 95 | 0 | 0
69 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 |  | m | 60 | 0 | 0
70 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 |  | m | 288 | 0 | 0
71 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5 |  | m | 10 | 0 | 0
72 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 |  | m | 0 | 0 | 0
73 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, CU, 3x2,5 |  | m | 0 | 0 | 0
74 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5 |  | m | 73 | 0 | 0
75 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Kabel silnoproudý, CU, 5x4 |  | m | 8 | 0 | 0
76 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5 |  | m | 0 | 0 | 0
77 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 3x1,5 |  | m | 0 | 0 | 0
78 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 5x1,5 |  | m | 0 | 0 | 0
79 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.d.02 | Vodič 6 ž/z |  | m | 60 | 0 | 0
80 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Vodič 10 ž/z |  | m | 0 | 0 | 0
81 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | FSG/TP 30, vč. Přísl., |  | m | 0 | 0 | 0
82 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | D.1.4.d.02 v.č.08-10 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka |  | m | 58 | 0 | 0
83 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | D.1.4.d.02 v.č.08-10 | Koleno žlabu vč. víka |  | ks | 10 | 0 | 0
84 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | D.1.4.d.02 v.č.08-10 | T-kus žlabu vč. víka |  | ks | 4 | 0 | 0
85 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | TZ kap. 6.1 | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) |  | m | 70 | 0 | 0
86 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | TZ kap. 6.1 | Trubka ohebná D16, PVC |  | m | 60 | 0 | 0
87 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252120 |  | Plastová elektroinstalační lišta bílá, 20x20 mm |  | m | 50 | 0 | 0
88 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252120 |  | Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička (červená), vnitřní průměr 52mm |  | ks | 0 | 0 | 0
89 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252120 |  | T-kus žlabu vč. víka, požární odolnost |  | ks | 0 | 0 | 0
90 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252426 | TZ kap. 6.1 | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační |  | ks | 24 | 0 | 0
91 | vlastní | A | MaR-MoMat | 316210 | TZ kap. 6.1 | Svorkovnice |  | ks | 24 | 0 | 0
92 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271070 |  | Příchytky na strop kovové, požární odolnost |  | ks | 0 | 0 | 0
93 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252110 |  | Příchytky na strop plastové |  | ks | 0 | 0 | 0
94 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 | D.1.4.d.02 v.č.08-10 | Závitové tyče |  | ks | 20 | 0 | 0
95 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273110 | D.1.4.d.02 v.č.08-10 | Výložníky žlabů 62/50 |  | ks | 24 | 0 | 0
96 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 | TZ kap. 4,3 9 | Materiál a prvky pro úpravu a doplnění stávajícícho rozvaděče |  | kpl | 0 | 0 | 0
97 | vlastní | A | MaR-MoMat | 312091 | TZ kap. 6.1 | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) |  | ks | 1 | 0 | 0
98 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252421 | TZ kap. 6.1 | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 164 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Elektromontážní práce
99 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | D.1.4.d.02 v.č.08-10 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka |  | m | 58 | 0 | 0
100 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | D.1.4.d.02 v.č.08-10 | Koleno žlabu 62/50 vč. víka |  | ks | 10 | 0 | 0
101 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | D.1.4.d.02 v.č.08-10 | T-kus žlabu 62/50 vč. víka |  | ks | 4 | 0 | 0
102 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek, plastová lišta elektroinstalační |  | m | 120 | 0 | 0
103 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Trubka ohebná D16, PVC, tuhá chránička |  | m | 60 | 0 | 0
104 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Kabelový elektroinstalační žlab 150/100 vč. víka |  | m | 0 | 0 | 0
105 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační |  | ks | 24 | 0 | 0
106 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Svorkovnice |  | ks | 24 | 0 | 0
107 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Příchytky na strop kovové, požární odolnost |  | ks | 0 | 0 | 0
108 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Příchytky na strop plastové |  | ks | 0 | 0 | 0
109 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Závitové tyče |  | ks | 0 | 0 | 0
110 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Výložníky žlabů 62/50 |  | ks | 0 | 0 | 0
111 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Prokabelování TČ a periferií |  | kpl | 0 | 0 | 0
112 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 164 | 0 | 0
113 | vlastní | A | MaR-Montaz | 312091 | v.č.08-10 | Montáž rozvaděče |  | ks | 3 | 0 | 0
114 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453422 | TZ kap. 6,1 , v.č.03-06 | Montáž prvků MaR |  | ks | 48 | 0 | 0
115 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | D.1.4.d.02 | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení |  | m | 890 | 0 | 0
116 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | D.1.4.d.02 | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení |  | m | 499 | 0 | 0
117 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | D.1.4.d.02 | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích |  | ks | 82 | 0 | 0
118 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích |  | ks | 0 | 0 | 0
119 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 4,3 9 | Úprava stávajícího rozvaděče, demontáže |  | hod | 24 | 0 | 0
120 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6.1 v.č. 08-10 | Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm vč. zapravení |  | ks | 9 | 0 | 0
121 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453432 | TZ kap. 6.1 | Zhotovení požárních ucpávek |  | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Služby
122 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03-06 | Oživení a uvedení do provozu |  | ks | 1 | 0 | 0
123 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03-06 | Test 1:1 |  | DB | 80 | 0 | 0
124 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03-06 | Vytvoření SW |  | DB | 80 | 0 | 0
125 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 |  | Řídící systém -programování dispečinku, parametrizace |  | DB | 0 | 0 | 0
126 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.d.02; v.č. 03-06 | Technologické obrazovky pro přítup do regulátoru (ovládací rozhraní) |  | ks | 8 | 0 | 0
127 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.d | Prováděcí dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0
128 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.d | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 | 0 | 0
129 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.d.02 | Zaučení obsluhy |  | hod | 7 | 0 | 0
130 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.d.02 | Revize elektro |  | ks | 1 | 0 | 0
131 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.d | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci |  | hod | 13 | 0 | 0
132 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.d | Vedení zakázky |  | kpl | 1 | 0 | 0
133 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.d | Doprava, zařízení staveniště, VRN… |  | soub. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Služby |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
[6 empty] | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0

## Hromosvody
POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR
Stavba : |  | Blansko | [6 empty] | Část: | MĚŘENÍ A REGULACE
Akce:
P.č. | Cen soustava | Typ | Kód | Kód dle SKP | Odkaz do projektu | Název položky | Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | [5 empty] | Montážní materiál
134 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 6.2 | Svorka spojovací |  | ks | 4 | 0 | 0
135 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 6.2 | Úchyt na plášť |  | ks | 3 | 0 | 0
136 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 6.2 | Jímací vedení, vodič, AlMgSi Rd 10 |  | m | 2 | 0 | 0
137 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 6.2 | Žárově zinkovaný drát, FeZn D = 10 mm |  | m | 10 | 0 | 0
138 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | TZ kap. 6.2 | Vodič CYA 10 ž/z, vč. přílušenství |  | m | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Elektromontážní práce
139 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.2 | Zhotovení spojů pásek pásek a pásek drát a drát drát, zkušební svorka, označení |  | ks | 7 | 0 | 0
140 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.2 | Připojení uzemňovacích přívodů a zhotovení svárů, připojení zařízení, umístění nového zemniče, připojení na stávající zemnič, instalace na střeše kotelny |  | kpl | 1 | 0 | 0
141 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.2 | Upevnění jímacího vedení na komín |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Služby
142 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 6.2 | Dohled revizního technika (fotodokumentace, kontrola…) |  | hod | 2 | 0 | 0
143 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 6.2 | Revize elektro |  | ks | 1 | 0 | 0
144 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 6.2 | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci |  | hod | 2 | 0 | 0
145 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.d | Vedení zakázky |  | kpl | 1 | 0 | 0
146 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.d | Doprava, zařízení staveniště, VRN… |  | soub. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Služby |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
[6 empty] | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0