## Seznam TS
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Specifikace plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění
JM | Odběratel | IČO | EAN | Adresa trafostanice | Typ trafostanice | Řád preventivní údržby vypracován | Místní provozní předpis vypracován | Poslední prohlídka "Trafostanice "za provozu uskutečněna dne | Poslední prohlídka "Trafostanice" za vypnutého stavu uskutečněna dne | Periodická revize provedena | Periodická revize uskutečněna dne | Technický popis | Stávající smlouva uzavřena do den/měsíc/rok | Předpokládaný termín zahájení plnění | Skutečná doba 4-5 leté smlouvy servisu trafostanic v měsících | Běžná hodinová sazba bez DPH DOPLNÍ UCHAZEČ | Pohotovostní hodinová sazba bez DPH (BH + 30 %) | Paušální cena servisu trafostanice bez DPH/1 rok DOPLNÍ UCHAZEČ | Paušální cena servisu trafostanice bez DPH za celé období
JM_001 | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace | 00638013 | 859182400200013676 | Jahodová 493/54, 620 00 Brno | Sloupová | NE | NE | neprovedeno | neprovedeno | ANO | 2018-09-25 | Dvousloupová trafostanice č. TS 8362 - 22/0,4 kV, transformátor T1 umístěná v areálu SŠ Polytechnické, Jahodová 54, 620 00 Brno. TS je odběratelská, OM 3101037535 - napájí "školu". TS i s připojením VN od úsekového odpínače byla vybudována a předána objednateli 15.4.1996 s výchozí RZ a PD. Trafostanice je složena ze dvou betonových stožárů EVP 10,5-10. TS je připojena kabelovým vedením VN 22 kV, přes US0 (úsekový odpínač) kabelem 3x22 AXEKVECEY 1 x 70 mm2 s omezovači přepětí HDA 24 Raychem s ukončením na poj. spodcích DRIBO PS25, Uf = 25 kV, In = 200 A s omezovači přepětí HDA 24 Raychem. Kabel je uložen v kabel. příchytkách a kabel. chráničce KAMAT. Trafostanice je osazena jedním olejovým transformátorem BEZ Bratislava o výkonu 250 kVA, který je umístěn na kovové konstrukci trafostanice. Pod transformátorem, na jednom z beton. stožárů je umístěn rozvadeč NN OCEP s vnitřní náplní RV PROŠEK o jmenovitém proudu 630 A. Svod NN od transformátoru do rozvaděče NN je proveden kabelem 1XAYKY 3 x 185 + 95 mm2 s uložením v kovové chráničce. Dělící místo mezi E.ON je proudový spoj na úsekovém odpínači. Uzemnění je provedeno jako společné ochranné i pracovní pro stranu VN a NN. Veškeré kovové a neživé části trafostanice jsou připojeny na společnou uzemňovací soustavu. Použitý materiál pro venkovní uzemnění trafostanice a zemnič je pásková ocel FeZn 30 x 4 mm a pro hlavní a doplňující pospojování je použita pásková ocel FeZn 30 x 4mm a vodič CYA 16 - 25 mm2. Rozváděč, kabel, prostor, místnost el. zařízení: Pojistkový spodek VN - 3 x DRIBO PS 25 s omezovači přepětí HDA 24, Rychem a pojistkami 3 x SIBA 10/24kV - 16 A, Svod VN - 3x Alpas 40/5mm. Transformátor T1 a TO 334/22, 250 kVA, 22000/400/231V, 50 Hz, v.č.: 163822, r. výr. 1976 BEZ Bratislava. Stanoviště transformátoru je na ocelové konstrukci trafostanice. Připojení TR od pojistek VN je provedeno Alpasem 40/5 mm. Proudová ochrana je provedena pojistkami VN 3 x DRIBO 16A. Část nízkého napětí se skládá ze sekundárního svodu transformátoru, který je proveden kabelem 1 x AYKY 3 x 185 + 95 mm2 s uložením v kovové kabel. chráničce. Uzemnění TR, páskem FeZN 30 x 4mm na hlavní zemnící vedení FeZn 30 x 4 mm, Kabelový sovd NN - kabel 1 x AYKY 3 x 185 + 95 mm2. Rozváděč NN RV Prošek, 3 x 400/230V, 50 Hz, TN-C, In = 630A, IP 00, v.č. 2754/95. | - | 2021-06-01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_032 | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | 70932581 | 859182400200019838 | Wagnerova 1542, 666 01 Tišnov | Sloupová | NE | NE | neprovedeno | 2019-07-25 | ANO | 2018-12-13 | Trafostanice je jednosloupová, osazena transformátorem 160 kVA, 22/0,4 kV. Jedná se o odběratelskou trafostanici napájející areál Správy a údržby silnic. TS je připojena přípojkou VN z USO na vedení VN 152. | - | 2021-06-01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_144 | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | 00226912 | 859182400200005848 | Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov | Kobková | NE | ANO | 2020-06-12 | neuvedeno | ANO | 2017-05-21 | V objektu nemocnice jsou dvě trafostanice a to „TS 510277, Nemocnice“ (hlavní TS1) a TS 510277, Nemocnice (podružná TS2). Jsou to zděné, samostatně stojící odběratelské TS. Trafostanice jsou vždy dělené stavebně na část VN, trafokobky a NN včetně kompenzace a měření el. energie na straně VN. Majetek EON končí (přívodní kabely) končí na svornících rozvaděče VN. Majetek E.ON Distribuce končí (přívodní kabely) končí na svornících rozváděče VN. | - | 2021-06-01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_169 | Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace | 00390780 | 859182400200005237 | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav | Instalovány dvě NN trafostanice ve zděných budovách | NE | NE | 2020-07-01 | neuvedeno | ANO | 2019-08-23 | V areálu nemocnice jsou dva energobloky, v každém je jeden transformátor v provozu, druhý tvoří 100% zálohu. Energobloky jsou členěné na dva prostory, VN a NN a trafokomory. Rozvodny VN v obou energoblocích jsou v majetku E.ON, ostatní zařízení je v majetku nemocnice. Energoblok I. - Hlavní rozvodna nn, 2 x vzduchové trafo 1000 kVA, 22kV/380/220 V soustava: 3 + PEN, 4000/230 V, 50 Hz, TN-C. Místnost zděná, rozváděč skříňového provedení, vstupní dveře oceloplechové ze strany rampy. Rozváděče: a) skříňové, OCEP, IP 40/00, In = 1500 A, typ R - UR V, 380V, označení RH1, RC1, RN1. rok výroby 1988, b) OCEP, IP 40/20, provedení P, 40 A, 220/380 V, typ RJ, výrobce Stavokonstrukce Praha. Transformátory: Trafa suché, instalované v oceloplechových skříních, krytí IP 20/00, uzavřené rozváděčovým zámkem, označené T1, T2 osazené na rozvodně nn. Technická data: 1000 kVA, typ TBR 1000. krytí IP 20/00, Un1 = 22 000 V, Un2 = 3x231/400, In1 = 28,4 A, In2 = 1430 A, rok výroby 1988, označení T1, T2. Energoblok II. Místnost zděná, nápis "Rozvodna VN." Rozváděče: Skříňové, OCEP, IP 40/20, In= 1600 A, typ RH1, RH2, RC1, RC2, RN Z1, RN Z2, rok býroby 1994, 380/220 V, TN-C, výrobce ELEKTRO Kroměříž s.r.o. Transformátory: Trafa suché, instalované v oceloplechových skříních, krytí IP 23,, uzavřené rozváděčovým zámkem, označené T1, T2, osazené na rozvodně nn. Technická data: 1000 kVA, zapojení DY01, typ ATSE 792/22 A, krytí IP 23, chlazení AN, 26,2 A, 400/231, Uk = 5,94%, roky výroby 1994, T1 v.č.: 322650, T2 v.č: 322652. | - | 2021-06-01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_178 | SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace | 70997241 | 859182400200023293 | Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko | Kobková | ANO | ANO | 2019-09-09 | 2019-09-09 | ANO | 2016-09-09 | Trafostanice „Domov důchodců“ je zděná samostatně stojící budova s vybavením kobkovou rozvodnou VN, transformátorem, rozváděčem NN. Trafostanice byla vybudována společně s ostatními objekty stavby „Domov důchodců Blansko“, majetek je evidován na kartě MDL Senior centra Blansko. Transforma zděná, tranformátor 22 kV/0,4 kV/ 250 kVA. Napojená z kabelového vedení VN 22 kV do přívodní kobky. Vybavení rozváděče NN: ESB 400V/231V, č. 1223 / 74388.1/02, IP 20, RDO 1000, 01H/00/V2. Osazen hl. jističem: BL800 SE 301-360 A (přívod od trafa Yym 4x). | - | 2021-06-01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_193 | Srdce v domě, příspěvková organizace | 48452751 | 859182400200024214 | Klentnice 81, 692 01 Mikulov | Sloupová | NE | NE | neuvedeno | neuvedeno | NE | neuvedeno | Jedná se o jednosloupovou trafostanici napájenou z úsekového odpínače US, BV 1669. | - | 2021-06-01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_266 | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | 00380407 | 859182400212155555 | Učiliště 496, 664 52 Sokolnice | Kiosková | ANO | ANO | 2018-04-20 | 2018-04-20 | ANO | 2018-04-20 | Trafostanice zak č. P8006167, rozvodná síť vn: 3~50 Hz, 22 kV / IT, rozdvodná síť nn: 3+PEN 50 Hz, 400/230 V/TN-C distribuce nn, 3+N, PE 52 HZ, 400/230 V/ TN-C-S instalace nn. Rozváděč nn 3x230/400V - přívod z T1: typ RBTR 0640/4453, v.č.: 3117220738, datum výroby 12/2017, IP 20 Zepředu, výr. ESB Rozváděče, a.s. Hl. jistič: BH 630 NE 305 s elektronickou spouští SE-BH-0400-DTV3 | - | 2021-06-01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_058 | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace | 00346292 | 859182400211290691 | Kamenice 798/1d, 625 00 Brno | Zděná | NE | ANO | 2020-04-21 | neprovedeno | ANO | 2017-11-21 | Trafostanice č. 702932 Kamenice ZZS. VN rozvodna, transformátory T1 a T2, NN rozváděč - jištění T1 a T2. Trafostanice je zděná, tvořená samostatně místností VN rozvodny, trafokomory T1, trafokomory T2, rozvodny NN. Ve VN rozvodně je umístěn VN rozváděč typu Ormazabal v řazení 2K+1KG+1M2+2TS. První část VN rozvaděče je v majetku E.ON Distribuce - nebyl předmětem revize. V poli TS - vývovy jsou umítsěny pojistky VN 25A. VN kabelový propoj z VN rozváděče pro T1 a T2 je proveden kabely 3x22 - AXEKVCEY 70/16 ukončené koncovkami Cellpak CHI25/150. Propoj T1 a T2 do rozvaděče NN RH1 je proveden kabely YY240mm2 3x2+1x.V rozvaděči RH1 je osazeny jističe BL1000, spoušť je nastavena na 909A, Irm 1,25. | 17.1.2022 | 2022-01-18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_109 | Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace | 00226467 | 859182400200014932 | Šmahova 364/110, 627 00 Brno | Kiosková | ANO | ANO | 2019-04-01 | 2020-01-08 | ANO | 2018-07-01 | Typizovaná bet. polozapuštěná trafostanice Ormazabal Velatia 210/290 P70204/2018, má pod sebou vanu, kde jsou kabelové vstupy, jsou osazeny kabely VN a NN přívodní kabely. Přední kobka – osazen rozváděč VN ormazabal gae2k1ts-c vč.1818S146 + pojistky EFEN10A pro transformátor. Přívody k transformátoru jsou provedeny kabelem 22-CXEKCY 1*35*16mm, 3 x koncovka RAYCHEM na straně rozváděče Ormazabal integrovaný adaptér AFK. Transformátor v samostatné střední kobce / u vstupu zábrana / ormazabal Velatia 160/24/22 0,400 O-OB 160kVA vč. 267993 Dyn1 4,2A/230,94A přívody pro NN rozváděč NSGAFOU 240mm 4x. NN rozváděč osazen v samostatné kobce použit typ RBTR0640/4424 vč.3118220458, obsahuje hlavní deion BH630NE305A a spoušt DTVE3 nastaveno 200A dále MTP ASK 200/5A 0,5S 10VA výrobní čísla 18/160485 , 18/160486, 18/160487.umístěny 4* pojistkové odpínače 400A. Osazeno USM SM-1/33 v.č.: 3118240145, přívody pro měření do USM syy 7 x 4 mm, cyky 5 x 2,5mm a cyky 3 x 2,5 mm. Uzemnění - pospojování je FEZN 30/4 mm pasy na povrchu, 2 x SZ přívod z venku ze zemnící sítě. | 01.04.2024 (3 měsíční výpovědní doba) | 2021-09-01 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_191 | Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace | 00089613 | 859182400211962598 | Archeopark, 692 01 Pavlov | Sloupová | ANO | ANO | 2020-07-02 | 2019-07-26 | ANO | 2020-05-04 | Trafostanice „TS Pavlov archeolog. Naleziště je jednosloupová, vypínání na US, přívod z volného vedení. TS je odběratelská. Na zdvojeném betonovém pb. 2x 10,5/10 je přívod z vol. Vedení s plast. Izolátory na omezovače přepětí + pojistky VN 10A z AlFe 42/7. Osazeno trafo BEZ 250 kVA v.č.: 358200 a TOHn - viz,atest. Svod NNA CYKY 3x 150 + 70 do rozváděče ESB SVS KZK skříň vč. 221/14 zak. 3114110089, RST 0663/4635 zak. 31152200267/15 s hlavním deonem BH 630 NE SE BH DVT3 100-250A, nastaveno 144 A. Osazeny 2x multiverty. Obchodní měření CLA 1 2 150/5A 0,5s. Uzemnění-pospojování je FeZn 30/4 pasy na povrchu, přívod ze zemnící sítě pod TS + přívod od US. | neurčitá | 2021-06-01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_207 | S - centrum Hodonín, příspěvková organizace | 46937102 | 859182400200030321 | Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín | Kiosková | ANO | NE | neuvedeno | neuvedeno | ANO | 2019-09-09 | Trafostanice TS 511030 Lučina je typová, UF 3042 do do 1x630 kVA, Betonbau. Je vybavena transformátorem výrobce SGB, typ: H/20, výkon 400 kVA, jištění 20 A, rok výroby 2000, v.č.: 379148, rozváděčem NN (skříňový) výrobce: ESB RD01000, propojení 2 x CYKY 3 x 150 + 70, hl. jističe OEZ BL800SE301, RC a elektrárenským měřením. Rozváděč VN Siemens 8DJ 10/20 je v majetku EON. Dělícím místem v majetku EON/S – centrum je svorník vývodu na transformátor v rozváděči VN. Kabelová přeložka VN je realizována souběžnými kabely 2x3x(22-AXEKVCEY 1 x240) 0,298 km, nadspojkovanými na stávající klasické kabelové vedení VN č. 232 a 233 4x hybrdiními spojkami RPKJ 240-240 Raychem v prostoru pozemku Domova důchodců. Přípojka VN je realizována kabelovou smyčkou VN 2x 3X(22-AXEKVCEY 1x240). Kabely Vn jsou nadpojeny na stávající kabel VN č. 262 kabelem 3X (22-AXEKVCEY 1x240) hybridními spojkami RPKJ 240/240 Raychem v prostoru za trafostanicí dle výkresu situace. Trafostanice je připojena smyčkou - 2 x kabelem Vn 3X(22-AXEKVCEY 1x240mm2) do zapouzdřeného rozvadeče s plynem SF6 typu 8DJ20I zapojení 10-Siemens CV 709508-00010/001. Transformátor SFB DOT 2 400H20 400kVA v.č. 379148 22/0,4 kV 10,5/577 A uk=6,5% je připojen kabelem 3x (22-AXEKVCEY 1X70) koncovkami IXSU C 5131 na průchodky Vn trafa, v rozvaděči Siemens úhlovými adaptéry RSES 5227 v poli TK. Jištění VN strany TR pojistkami EFEN 20A. Rozvaděč NN je instalován skříňový RDO 1000 č. 1.123/7370.1 IP 20/00. Napojení rozvaděče kabelem CYKY 3x150+70mm2 | neurčitá | 2021-06-01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_254 | Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace | 00226637 | 859182400200005855 | Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín | Kobková | NE | NE | 2020-03-31 | 2017-05-06 | ANO | 2020-03-31 | Trafostanice „TS 510946 Nemocnice“ je přízemní zděný objekt s rozvodnou VN, dvěma kobkami po 800 kVA. Tyto jsou vzduchového provedení. V rozvodně VN je umístěn rozvaděč VN DRIBO 25 kV s přívody EON a el. měřením. Na tomto rozváděči provádí prohlídky E.ON. Druhý rozváděč VN je typu SIEMENS a je v majetku nemocnice v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba ambul. traktu a operačních sálu TGM Hodonín“, SO 09 úprava ve stávající trafostanici. Dokumentace existuje. Celý objekt trafostanice je v majetku nemocnice dle Zřizovací listiny. Rozvodna je v instalaci provedena skříňovým rozvaděčem DRIBO, typ D24-60119-27, 25 kV pole č. 1,2 jsou v provedení dle PD. V poli č. 3 je instalováno měření spol. E.ON, v poli č. 4 je primární vývod na transformátor T2 a v poli č. R5 je primarní vývod pro transformátor T1. Primární napájení transformátorů jednotlivě kabely 3 x 22 AXEKVECEY 1 x 70, vývody provedena lany 6x YY1 x 240 mm2 + IYY x 240. Kabely jsou instalovány v původních kabelových kanálech. Transformátory jsou o výkonech 800 kVA, vzduchem chlazené epoxidové. Elektrické měření je umístěno na stěně v rozvodnici RMS. Uzemnění transformační stanice a transformačních komor transformátorů včetně rozvaděče RM00, RK je provedeno páskovým profilem FeZn 30/4mm a je napojeno na zemnící síť transformační stanice. | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_280 | Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace | 04212029 | 859182400200026409 | Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče | Kobková | ANO | ANO | 2019-10-17 | 2018-11-07 | ANO | 2019-10-02 | Trafostanice je samostatně stojící zděný objekt, tento objekt obsahuje rozvodnu NN dieselagregát. Trafostanice je jako stavební celek v majetku nemocnice. Technologické rozhraní je svorník ve vývodovém poli rozvaděče VN CA2K+T (který je majetkem EON a vývodový kabel je majetkem nemocnice).1 ks nízkoztrátový hermetizovaný transformátor, výkon 250 kVA, typ TOHn 339/22, napětí 22/0,4/0,231 kV, chlazení ONAN, zapojení Dyn 1. | neurčitá | 2021-06-01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_092 | Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace | 62073516 | 859182400200021084 | Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice | Kiosková | ANO | ANO | 2019-04-12 | 2019-04-12 | ANO | 2019-04-12 | Monolitická kiosková trafostanice 22/0,4 kV, vybavená rozvodnou VN, rozvodnou NN, transformátorem, elektrár. měřením a kabelovým vedením NN. V TS je umístěn transformátor 250 kVA 22/0,4 kV, olejový hermetický. Napájení TS je zajištěno smyčkou VN 22 kV z DS. Součástí smyčky je rozváděč VN tvořený 3 poli (smyčka VN, vývod a trafo) umístěný též v odběratelské TS. Provozní napětí: 3 x 400/230V, 50 Hz, TN-C, VN: 22 kV, 50 Ht, IT, NN: 1x400/230V, TN-C | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_095 | Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace | 60552255 | 859182400200014529 | Charbulova 1072/106, 618 00 Brno | Kobková | ANO | ANO | 2020-04-28 | 2020-04-28 | ANO | 2020-04-28 | Odběratelská TS 22/0,4 kV, Provozní napětí: VN: 22 kV, 50 Hz, IT, NN: 3x400/230V, TN-C | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_134 | Domov Hvězda, příspěvková organizace | 00226564 | 859182400200050206 | Nové Hvězdlice 200, 683 41 Hvězdlice | Kiosková | ANO | ANO | 2019-06-12 | 2020-08-12 | ANO | 2020-08-14 | Kiosková trafostanice UK1700-23 vystrojená vč. rozvadeče VN a NN, a kabelové vedení NN pro zajištění napájení odběrného místa p.o. Domov Hvězda. RP je 150 kW. V rámci výstavby byla provedena přípojka VN podezmením vedením VN - kabelová přípojka napojena z nadzemního vedení VN 796 ze stávajícícho stožáru č. 6. Na stožář je osazen odpínač. TS je řešena jako železobetonová buňka s venkovní obsluhou. Provozní napětí: VN 22 kV, 50 Hz, IT, NN: 3x400/230 V, TN-C. V TS je osazen 1 x olejový hermetický transformátor, ekodesing o výkonu 250 kVA. Z TS jsou vyvedeny 2 podzemní kabely NN k budově do hl. rozvaděče RH v budově. | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_147 | Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace | 00053155 | 859182400200028540 | Přívoz 735, 696 81 Bzenec | Kiosková | ANO | ANO | 2020-04-24 | 2020-04-24 | ANO | 2020-04-24 | Kiosková trafostanice UD3042 vystrojená vč. rozváděče NN, vedení 0,4 kV kabelové. Provozní napětí: VN: 22 kV, 50 Hz, IT, NN: 3x400/230V, TN-C, 1 x výkon o 160 kVA, olejový hermetický, ekodesing. | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_170 | Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace | 60680318 | 859182400200024344 | Sobotní 116, 691 42 Valtice | Sloupová | ANO | ANO | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Sloupová trafostanice 22/0,4 kV odběratelská, Provozní napětí: 3x400/230V, 50 HZ, TN-C, 1 x transformátor o výkonu 250 kVA, olejový, hermetický | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_175 | Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace | 62073087 | 859182400200021664 | Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice | Sloupová | ANO | ANO | 2019-04-12 | 2019-12-12 | ANO | 2019-12-12 | Sloupová trafostanice 22/0,4 kV odběratelská, Provozní napětí: 3x400/230V, 50 HZ, TN-C, 1 x transformátor o výkonu 250 kVA, olejový, hermetický | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_184 | Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace | 00226556 | 859182400200050121 | Polní 252/1, 682 01 Vyškov | Kiosková | ANO | ANO | 2019-06-21 | neuvedeno | ANO | 2016-12-06 | Kiosková trafostanice UK3119 vystrojovená vč. rozvaděče NN. Provozní napětí: transformátor 250 kVA olejový, hermetický, ekodesing | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_191 | Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace | 00089613 | 859182400200027147 | Zámek 1/4, 692 01 Mikulov | neuvedeno / dle Sml. 5 -ti letá revize = vnitřní TR | ANO | ANO | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Trafostanice 22/0,4 kV Zámek 1, Mikulov. Napěťová soustava: VN: 22 kV, 3 AC, 50 Hz, NN: 3 PEN AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C, transformátor 630 kVA, olejový, hermetický, ekodesign | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_241 | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace | 00838225 | 859182400200029158 | Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín | společná zděná budova výmněníkové stanice a trafostanic e-on,ISŠ | ANO | ANO | neuvedeno | 2020-04-29 | ANO | 2020-04-29 | Transformátor olejový 22/0,42 kV, 250 kVA, jistič BH630 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
JM_270 | Habrovanský zámek, příspěvková organizace | 70921245 | 859182400200050268 | Habrovany 1, 683 01 Habrovany | Kiosková | ANO | ANO | 2019-06-12 | 24.11.202 | NE | 2020-11-24 | Trafostanice UK3024 vystrojená vč. rozváděče NN, transformátor 160 kVA, olejový ekodesing | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena
Celková paušální cena za celé období poskytování servisu (a) |  | Průměrná běžná hodinová sazba za všechny trafostanice (b) |  | Předpokládaný počet hodin poskytování servisních činností a služeb nezahrnutých v měsíčním paušálu poskytovaných v běžné pracovní době (c) |  | Průměrná pohotovostní hodinová sazba za všechny trafostanice (d) |  |  | Předpokládaný počet hodin poskytování servisních činností a služeb nezahrnutých v měsíčním paušálu poskytovaných v době pohotovosti (e) |  |  | Cena za poskytování servisních činností a služeb nezahrnutých v měsíčním paušálu celkem v Kč bez DPH (cena) cena = a + (b * c) + (d * e)
0 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  |  | 210 |  |  | 0
Výpočet roční paušální ceny pro jednotlivé typy trafostanic pro účely nově zřízené trafostanice dle odst. 7 Servisní smlouvy *
Sloupová |  |  | Kiosková |  |  | Zděná |  |  | Trafostanice obsahující dva transformátory T1, T2 **
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
* v případě nově zřízené trafostanice dle odst. 7 Servisní smlouvy bude roční paušální cena určena dle průměru cen pro jednotlivé typy trafostanic (např. typ trafostanice "sloupová" je vypočten jako průměr hodnot v buňkách U6;U8;U12;U16;U24;U25. Výše uvedené hodnoty však nejsou součístí nabídkové ceny
** Výpočet roční paušální ceny pro typ trafostanice "Trafostanice obsahující dva transformátory T1, T2" je počítán jako průměr z hodnot v buňkách U9 a U14