# LEGENDA

# STL PLYNOVODY A PŘÍPOJKY – PRO INFORMACI

# ZDROJOVÝ PLYNOVOD A PŘÍPOJKA

## io 432 - přípojka plynu pE dn 40 tř. SDR 11

### HUP – KOHOUT dn 32 pn 16 VE SKŘÍŇCE VE ZDI OBJEKTU (NA SLOUPU)

# OPZ

# NOVÉ OPZ – AREÁLOVÝ PLYNOVOD STL PLYNOVOD DN 40 s izolací proti vodě

## stoupací vedení do skříní hup a oprmz v chráničce dn 100 s izolací proti vodě

# SKŘÍŇ VE ZDI objektu - OPRMZ S regulátorem a plynoměrem -  dvířka skříňky opatřit vhodným uzavíracím zařízením, neprovádět jako uzamykatelná

## zabezpečení skříně oprmz proti úniku plynu

### K.K. DN 40 PN 16, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

### FILTR DN 40 PN 16, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

### AUTOMATICKÝ UZÁVĚR PLYNU DN 40 PN 16, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

## K.K DN 40 PN 16, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ PŘED REGULÁTOREM

## 2 X REGULÁTOR TLAKU PLYNU 60 m3/hod/2,2 kPa

## K.K DN 50 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ ZA REGULÁTOREM

## K.K DN 50 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ PŘED PLYNOMĚREM

## NOVÝ PLYNOMĚR PRO Qmax.= 49,3 m3/hod; NOVÉ MĚŘENÉ SPOTŘEBY PLYNU: PLYNOVÉ KOTLE 2 x 180 kW – 2 x 22,0 m3/hod, PLYNOVÝ SPORÁK 1 x 33,4 kW – 1 x 3,8 m3/hod A PLYNOVÁ STOLIČKA 1 x 13 kW – 1 x 1,5 m3/hod – VIZ DETAIL MĚŘENÍ – ROTAČNÍ PLYNOMĚR G 40 DN 40 ROZTEČ PŘÍRUB 171 mm

## K.K DN 50 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ ZA PLYNOMĚREM

## MANOMETR 0-4 kPa

## HU KOTELNY – UMÍSTĚNÍ SPOLU S OPRMZ

### K.K. DN 50 PN 6 ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

### FILTR DN 50 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

### AUTOMATICKÝ UZÁVĚR PLYNU DN 50 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

### KULOVÝ KOHOUT DN 50 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

## K.K. DN 32 PN 6 ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

# NOVÝ VNITŘNÍ MĚŘENÝ ROZVOD PLYNU - NTL PŘÍVOD PLYNU DO KOTELNY p prov. = 2,2 kPa

## DN 65 - PROSTUP STĚNOU V OCHRANNÉM POTRUBÍ DN 125

## DN 65 - STOUPAČKA VEDENÁ VE ZDI - PROSTUP PLYNOVODU STROPEM V OCHRANNÉM POTRUBÍ DN 125 KLESÁ DO  DO 1.PP

## DN 65 - LEŽATÝ ROZVOD VEDENÝ PROSTORAMI 1.PP

## DN 65 - LEŽATÝ ROZVOD VEDENÝ V 1.PP POD STROPEM V OCHRANNÉM POTRUBÍ DN 125

# NOVÝ VNITŘNÍ PLYNOVOD – PLYNOVÁ KOTELNA

## DN 65 - NTL PŘÍVOD PLYNU

## PLYNOVÝ KOTEL 180 kW, SPOTŘEBA 22,0 m3/hod

## NTL PŘÍVOD PLYNU KE KOTLI DN  40, REDUKCI PRŮMĚRU POTRUBÍ PROVÉST PŘED UZÁVĚREM KOTLE

## UZÁVĚR K.K. DN 32 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

## MANOMETR 0 - 4 kPa NA TROJCESTNÉM KOHOUTU  A TLAKOMĚRNÉ SMYČCE

## ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ DN 15 OD KOTLŮ, POTRUBÍ VEDENO SOUBĚŽNĚ S KOMÍNY, VYÚSTĚNO 0,7 M NAD STŘECHU OBJEKTU, KONEC POTRUBÍ OPATŘIT OHYBEM O 180 STUPŇŮ, POTRUBÍ PŘIPOJIT NA HROMOSVODOVOU KLEC OBJEKTU, PROSTUP KONSTRUKCÍ V CHRÁNIČCE DN 50

## NA ODVZDUŠŇOVACÍM POTRUBÍ OSADIT ODVZDUŠŇOVACÍ UZÁVĚRY - 3 x K.K. DN 15 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

## NA ODBOČCE OSADIT VZORKOVACÍ KOHOUT DN 15 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

# NOVÝ VNITŘNÍ MĚŘENÝ ROZVOD PLYNU PRO KUCHYNI - NTL PŘÍVOD PLYNU p prov. = 2,2 kPa

## DN 32 - PROSTUP STĚNOU V OCHRANNÉM POTRUBÍ DN 65

## DN 32 - STOUPAČKA VEDENÁ VE ZDI - PROSTUP PLYNOVODU STROPEM V OCHRANNÉM POTRUBÍ DN 65 KLESÁ DO 1.PP

## DN 32 - LEŽATÝ ROZVOD VEDENÝ VOLNĚ PROSTORAMI 1.PP POD STROPEM

## DN 32 - LEŽATÝ ROZVOD VEDENÝ V 1.PP POD STROPEM V OCHRANNÉM POTRUBÍ DN 65

## DN 25 - STOUPAČKA VEDENÁ VOLNĚ - PROSTUP PLYNOVODU STROPEM V OCHRANNÉM POTRUBÍ DN 50 STOUPÁ   DO 1.NP

# SPOTŘEBIČE V KUCHYNI

## PLYNOVÝ SPORÁK 33,4 kW, SPOTŘEBA 3,8 m3/hod,PŘIPOJENÍ KULOVÝ KOHOUT DN 20 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, 50 mm NAD Č.P.

## PLYNOVÁ STOLIČKA 13,0 kW, SPOTŘEBA 1,5 m3/hod,PŘIPOJENÍ KULOVÝ KOHOUT DN 20 PN 6, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ 50 mm NAD Č.P.