## Obsah
TABULKA PROSKLENÝCH STĚN - Obsah
| Obsah | Strana | 2
| Legenda zkratek použitých v tabulkách | Strana | 3-4
| Obecné doplnění specifikací a standardů | Strana | 5
DWxxx | Prosklené stěny - položky | Strana | 6
P50 | Střecha | Strana
|  | Celkem | 6 | A4
Přílohy
03.7_A | Schémata prosklených stěn a dveří |  | 10 | A4
|  | Celkem | 10 | A4

## Legenda
Legenda zkratek použitých v tabulce | [5 empty] | .
.
otevírání dveřního křídla | [5 empty] | .
.
jednokřídlé dveře | [5 empty] | .
- | levé | L | otevírání dveřního křídla levé |  |  | .
- | pravé | P | otevírání dveřního křídla pravé |  |  | .
- | posuvné | SU | dveřní křídlo posuvné |  |  | .
dvoukřídlé dveře | [5 empty] | .
- | levé | 2L | přednost otevírání levého křídla, pravé křídlo může být trvale uzavřeno |  |  | .
- | pravé | 2P | přednost otevírání pravého křídla, levé křídlo může být trvale uzavřeno |  |  | .
.
.
samozavírač | [5 empty] | .
.
- | jednokřídlé dveře | C | lištový samozavírač (na jednokřídlých dveřích výplývá z požadavku PBŘ, požadavku normy nebo uživatele) |  |  | .
.
- | dvoukřídlé dveře | 2C | dvojice lištových samozavíračů na dvoukřídlých dveřích (požaduje PBŘ, provoz či uživatel) - s funkcí fázovače (koordinace postupného uzavírání dveřních křídel) |  |  | .
.
.
zámek | [5 empty] | .
.
• | vložkový se střelkou | VLS | vložkový zámek se střelkou a závorou v systému gen.klíče, při zasunutém klíči možnost odemčení i z druhé strany |  |  | .
• | vložkový s válečkem | VLV | vložkový zámek s válečkem a závorou v systému gen.klíče, při zasunutém klíči možnost odemčení i z druhé strany |  |  | .
• | vložkový s panikovou funkcí | VLPA | vložkový zámek s panikovou funkcí v systému gen.klíče, ref. standard zámek ASSA ABLOY - typ NEMEF s vložkou s knoflíkem ze strany pokoje |  |  | .
.
• | elektrický | EL | příprava pro osazení elektrického zámku a vyvedení kabeláže; nízkoodběrový elektrický zámek připojený na el. kabeláž ukrytou v křídle - součást dodávky zařízení slaboproudé elektrotechniky
• | elektrický - reverzní | EL-R | příprava pro osazení elektrického zámku a vyvedení kabeláže; nízkoodběrový elektrický zámek - reverzní (EPS odpojí napájení) připojený na el. kabeláž ukrytou v křídle - součást dodávky zařízení slaboproudé elektrotechniky
• | elektromotorický | ELMO | elektromotorický samozamykací zámek, trvale uzamčený, připojený na el. kabeláž ukrytou v křídle
• | elektromechanický | ELME | elektromechanický samozamykací zámek připojený na el. kabeláž ukrytou v křídle, nastavení antipanikové funkce, odblokování EPS |  |  | .
.
• | elektromagnetický | ELMAG | elektromagnetický zámek
[6 empty] | . | el. zámky klasické/reverzní (viz slaboproud)
vrchní kování (v pořadí z místnosti do místnosti, do které se dveře otevírají) | [5 empty] | .
.
• | klika - klika |  | KLKL |  |  | .
• | paniková klika - klika |  | PAKL | kování pro EL/EL-R zámek - klika ve směru úniku je funkční trvale, el. ovládání druhé kliky (čtečka, EPS) |  | . | dělený čtyřhran
• | klika - paniková klika |  | KLPA | kování pro EL/EL-R zámek - el. ovládání jedné kliky (čtečka, EPS), druhá klika je funkční trvale |  | . | dělený čtyřhran
• | klika - klika |  | 2KL | kování pro EL/EL-R zámek - el. ovládání obou klik (čtečka, EPS) |  | . | dělený čtyřhran
• | koule - klika |  | KOKL |  |  | .
• | klika - koule |  | KLKO |  |  | .
• | klika se zajistěním západky - klika s možností odjištění |  | WCKL | pro záchodové kování |  | . | dveře otvítavé ven
• | klika s možností odjištění - klika se zajištěním západky |  | KLWC | pro záchodové kování |  | . | dveře otvítavé dovnitř
• | pevné madlo |  | MAMA | pro zámek VLV |  | .
• | zapuštěné madlo |  | ZAZA | u suvných dveří |  | .
• | hrazda - koule |  | HRKO | vnitřní horizontální antipanikové madlo na aktivním křídle + madlo s vertikální vnější rozvorou na pevném křídle dvoukřídlých dveří |  | . | únik kdykoli, zvenku čtečka, domácí tel., klíč
• | hrazda - uzamykatelná klika |  | HRKL | vnitřní horizontální antipanikové madlo na aktivním křídle + madlo s vertikální vnější rozvorou na pevném křídle dvoukřídlých dveří |  | . | únik kdykoli, zvenku uzamykatelná klika
.
doplňkové kování, doplňky PZTS, vnitřní okenní žaluzie (VOZ) | [5 empty] | .
.
• | horizontální madlo - oboustranně |  | IMO2 (1+1) | dle vyhl.369/2001Sb. |  | .
• | okopný plech nerez - jednostranně |  | OPN1 (1+0) | nerezový plech tl. 0,8 mm, v. 200 mm (1 ks) |  | .
• | okopný plech nerez - oboustranně |  | OPN2 (1+1) | nerezový plech tl. 0,8 mm, v. 200 mm (2 ks) |  | .
• | mechanický stavěč dveří |  | MSD
• | elektromagnetický stavěč dveří (uzavírání na pokyn EPS) |  | ESD | u dvoukřídlých dveří obě křídla
• | servopohon (otevírání na pokyn řídící jednotky dveří, EPS) |  | SERVO | u dvoukřídlých dveří obě křídla
• | čtečka karet jednostranná |  | CK1 (1+0) | příprava pro prvky dílu 1.10 osazované na zárubeň/rám jednostranně |  | .
• | čtečka karet oboustranná |  | CK2 (1+1) | příprava pro prvky dílu 1.10 osazované na zárubeň/rám oboustranně |  | .
• | dveřní komunikátor (domácí telefon) |  | DK | příprava pro prvky zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | .
• | magnet kontakt EZS |  | MAG | příprava pro prvky zařízení slaboproudé elektrotechniky osazované na dveřní křídla/otvíravé díly prvku
.
.
práh, padací prahová lišta, přechodový profil | [5 empty] | .
.
• | práh bezbariérový | PB | práh bezbariérový termoizolační - hliníkový prahový profil s přerušeným tepelným mostem umožňující bezbariérový přechod, příp. s dotěsněním pohyblivým (padacím) profilem hodnocení těsnosti proti proniknutí tlakové srážkové vody - zatřídění dle klasifikace ČSN EN 120208 - min. třída 5 |  |  | .
.
.
.
.
• | práh dřevěný | PD | práh dřevěný masivní s akustickým těsněním - dřevěný vlys s drážkou pro vsazení neoprenového těsnění, které navazuje na obvodové těsnění zárubně, uloženo celoplošně do lože z trvale pružného tmelu, přichyceno skrytým způsobem, na celou hloubku zárubně kvalita dub, povrchová úprava - vícevrstvý transparentní matný lak |  |  | .
.
.
.
.
.
• | padací prahová lišta | PL | padací prahová lišta - automatický spouštěcí práh konstruovaný dle požadovaných parametrů dveří, vždy součástí kompletizovaného prvku dodržení požadovaných parametrů je podmíněno výškou spáry, dle typu 3 až 7 mm, seřiditelný spouštěcí mechanismus standardně na straně závěsů, při dovírání dveří dochází postupně k utěsnění spodní hrany, řešení pro dveře dvoukřídlové umožní jejich středové uzavření s protipožárním utěsněním |  |  | .
.
.
.
.
.
• | přechodový profil | PP | kovový přechodový profil - masivní kovová oblouková lišta o šíři 30 nebo 40mm a tl. cca 2mm s převýšením nad povrchem podlahy do 5mm, položená na celou světlou šířku zárubně na přechodu podlahových krytin vždy pod dveřním křídlem, šroubovaná do podlahy, hlavy šroubů v pravidelné rozteči, celoplošně podlepeno trvale pružným tmelem povrch - barva dle podlahové krytiny nebo požadavků architekta |  |  | .
.
.
.
.
.
.
poznámky | [5 empty] | .
.
pozn. 1 |  | číslo místnosti, do které se dveře (prvek) otevírají |  |  |  | .
pozn. 2 |  | dveře: š - světlá šířka, v - světlá výška |  |  |  | .
pozn. 3 |  | prosklené stěny: š - skladebná šířka, v - skladebná výška (vč. konstrukce nad podhledem). Další rozměrové požadavky mohou být uvedeny v osovém schématu stěny. |  |  |  | .
.
.
Obecné doplnění specifikací a standardů | [5 empty] | .
.
hliníkové rámy prosklené fasády |  | rámy z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, se středovým těsněním, dvojitým dorazem, povrchová úprava - práškový vypalovaný lak, vnitřní i vnější rám - šedý elox, dle výběru architekta, okop u dveří - do výšky cca 200 mm, napojení na okolní konstrukce pomocí doplňkových profilů v barevném i materiálovém provedení dle rámu, členění viz výkres, ref. standard - Schüco
hliníkové rámy vnitřních prosklených stěn |  | rámy z hliníkových profilů , povrchová úprava - práškový vypalovaný lak, vnitřní i vnější rám - šedý elox, dle výběru architekta, okop u dveří - do výšky 200 mm, napojení na okolní konstrukce pomocí doplňkových profilů v barevném i materiálovém provedení dle rámu, členění viz výkres, ref. standard - Schüco
zámkový systém |  | elektrické, elektromotorické a elektromechanické zámky v příslušném provedení jsou jako dodávka a montáž součástí dílu 1.10 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky, v dílu 1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení je obsažena příprava resp. součinnost pro toto zařízení, ref. standard ASSA ABLOY, FAB |  |  |  | .
.
.
doplňky |  | magnetické kontakty - zařízení osazeno na křídle dveří včetně kabeláže, dodávka dílu 1.10 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky, v části 1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení je obsažena příprava křídel a zárubní |  |  |  | .
.
dveřní kování |  | dveřní kování - hranatá dělená rozeta, ref. standard Sapeli |  |  |  | .
dveřní závěsy |  | dveřní závěsy musí umožňovat seřízení dveřního křídla v polodrážce zárubně, zaručit únosnost pro instalované křídlo (min. 20kg/závěs) |  |  |  | .
.
zarážka křídla (zn. ◘) |  | dveřní zarážka - celokovová s masivním pryžovým dorazem v podlahovém nebo stěnovém provedení, ref. standard např.COBRA provedení - nerez, leštěná, barva pryže černá (Zarážka dveřního křídla bude nainstalována v místě, ve kterém je nutnu omezit úhel otevírání dveří. Délka a provedení budou určeny dodatečně, dle skutečné situace a potřeb na stavbě.) |  |  |  | .
.
.
.
.
vodotěsnost prahu |  | hodnocení těsnosti proti proniknutí tlakové srážkové vody, zatřídění dle klasifikace ČSN EN 120208 - min. třída 5; prahová dešťová zábrana - dekompresní dutina pro zajištění odtoku hnané srážkové vody, rámová a křídlová okapnice
těsnění vnějších výplní |  | celoobvodové dvojité těsnění v drážce křídla, parotěsné a hydroizolační zatěsnění připojovacích spar (vnitřní a vnější uzávěr připojovací spáry), dotěsnění prahového profilu s napojením na hydroizolaci |  |  |  | .
.
odolnost zasklení třída / ČSN EN | odolnost zasklení | kategorie P1A a P2A dle ČSN EN 356 - zabezpečení skleněných ploch proti násilnému vniknutí osob při kriminalitě a vandalismu |  |  |  | .
třída / ČSN EN
|  | kategorie 2B2 dle ČSN EN 12600 - ochrana proti osob při rozbití skleněné výplně za běžného provozu |  |  | pro skla v koupelně, interiérové skleněné příčky nebo prosklená okna či dveře doma, v kanceláři
rehabilitace
|  | kategorie 1B1 dle ČSN EN 12600 - ochrana proti zranění osob při rozbití skleněné výplně ve více frekventovaných prostorách, kde je očekávána větší intenzita nárazů |  |  | (sportovní centra, obchodní centra, školy, aj.)
chodby, jídelna
|  | ochranné zábradlí dle ČSN 743305 - skleněná výplň s funkcí zábradlí nebo zábradelní výplně - ochrana proti propadnutí osob v místech s výškovým rozdílem oddělovaných prostorů |  |  | (okna nebo parapety, dveře a všechna místa, kde hrozí pád osob kvůli různým výškovým rozdílům rozdělovaných prostorů; konstrukce zábradlí; pochozí plochy, jako jsou podlahy, schodiště)
jídelna, zimní zahrada
index vzduchové neprůzvučnosti R‘w [dB] /TZI |  | požadovaná min. hodnota indexu vzduchové neprůzvučnosti okna/lehkého obvodového pláště v zabudovaném stavu na stavbě (s odpovídajícím těsněním připojovacích spáry), třída zvukové izolace dle ČSN 73 0532: TZI-2 (30 – 34 dB), TZI-3 (35 – 39 dB)...
předsazená montáž prosklené fasády |  | osazení do roviny tepelné izolace, vnitřní líc oken a balkónových dveří na vnějším líci hrubých stavebních konstrukcí, upevnění s umožněním dilatace rámu, podložení prahového profilu proti průhybu vlivem provozu, systémové řešení kotvení - na rektifikovatelné nosné konzoly upevněné k únosné části konstrukce (s ohledem na předokenní žaluzie ),, vč. kompletace a návaznosti na ETICS |  |  | na kompozitní profily
na ocelové úhelníky přes prvek přerušující tepelný most
na rektifikovatelné nosné konzoly
do montážního rámu z OSB
přes celoobvodový tepelněizolační profil
podkladní profil |  | systémové řešení - materiál pevnostní třídy CF100 (přípustné zatížení 0,38 MPa při 2% stlačení, odpovídá cca působení 380 kg/dm2), λ = 0,038 W/m.K, ref. standard Compactfoam
vnitřní okenní žaluzie |  | vnitřní okenní hliníkové žaluzie, mechanicky ovládané, montované na vnitřní rám okna, rozměry dle příslušných oken
|  | Součástí dodávky prosklených stěn bude zaměření, dílenská dokumentace k odsouhlasení TDI a investorem, veškerý kotvící a spojovací materiál, kování, krycí lišty a začištění napojení na ostatní konstrukce, tepelnětechnické výpočty. Dodavetel prosklených stěn musí prokázat výpočtem (2D teplotní model) splnění požadavku na povrchovou teplotu a lineární činitel prostupu tepla v místě parapetu, nadpraží a ostění dodávaného výrobku dle ČSN730540-2. Součástí dodávky oken je i statické posouzení zasklení a rámů. V případě nutnosti budou okna doplněna statickým sloupkem. |  |  |  | .
.
[5 empty] | ČSN EN 12600 |  | ochrana před poraněními a nehodami,
[5 empty] | ČSN 743305 |  | opatření proti propadnutí,
[5 empty] | ČSN EN 356 |  | opatření proti vandalismu a vloupání,
[5 empty] | ČSN EN 1063 |  | ochrana před střelnými zbraněmi a explozemi
Použití bezpečnostního skla
Bezpečnostní sklo lze umístit do interiéru i exteriéru budovy. Obecně je možné stanovit minimální oblasti, v nichž je třeba zvažovat užití bezpečnostního skla. Vhodné použití představují veškeré skleněné koupelnové dveře (u všech ploch do 2 m výšky), panely po stranách dveří (jsou-li ve vzdálenosti menší než 300 mm od dveří a 1 200 mm nebo méně nad podlahou), kolem schodů (vzdálenost 1 000 mm z obou stran schodů a 2 000 mm nad spodní úrovní schodů) a oblasti, které mohou být mylně považovány za otvory.
Ochrana před poraněním a nehodami
výlohy obchodů, kde není parapet nebo výškový rozdíl mezi rozdělenými prostory,
vnitřní příčky, kde není parapet nebo výškový rozdíl mezi rozdělenými prostory,
dveře a okna na veřejných místech,
části zastávek hromadné dopravy, telefonních budek a dalších prvků městského mobiliáře,
sprchové kouty, police, nábytek a další interiérové aplikace,
zasklení nacházející se nad hlavami osob, jako jsou například markýzy, střešní okna, prosklené střechy (zde je nutno vždy používat vrstvené sklo, aby v případě rozbití nedocházelo k padání střepů na osoby procházející pod zasklením).
Opatření proti propadnutí
ČSN 74 3305. Tato norma stanoví technické požadavky pro skleněná zábradlí, skleněné fasády a struktury, které sahají až na zem bez zabezpečení parapety
Ochranné zábradlí je trvalá konstrukce (svislá, šikmá apod.) určená k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z volného okraje pochozí plochy (tab. 1).
• A – čtyřstranně uložená zasklení (výplně), vybavená samonosným madlem;
• B – čtyřstranně uložená zasklení, kde je madlo uchyceno k zasklení (např. předsazené madlo);
• C – čtyřstranně uložená zasklení, plnící funkci zábradlí, bez madla (např. zasklení na výšku místnosti);
• D – třístranné, dvoustranné nebo bodově uložené zasklení;
• E – samonosná (uložená v úrovni pochozí plochy) skleněná zábradlí se souvislým madlem nebo bez madla.
Třídy zvukové izolace oken
Třída (TZI) Rw, dB
[5 empty] | 0 | <24
[5 empty] | 1 | 25 až 29
[5 empty] | 2 | 30 až 34
[5 empty] | 3 | 35 až 39
[5 empty] | 4 | 40 až 44
[5 empty] | 5 | 45 až 49
[5 empty] | 6 | >50

## DW
PROSKLENÉ STĚNY
kód | směr otvírání do místnosti (pozn. 1) | rozměr - dveře š/v (mm) (pozn. 2) NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOST! | rozměr - stěna š/v (mm) (pozn.3) | otevírání dveřního křídla | samozavírač | požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětlíku) | PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) | čtečka karet /dv. komunikátor /servopohon | zámek dveří | vrchní kování | doplňkové kování/ vnitřní okenní žaluzie (VOZ) | práh/ padací lišta/ přechodový profil | odolnost zasklení třída / ČSN EN | pož. součinitel prostupu tepla U [w/(m2*K)] | index vzduchové neprůzvučnosti R‘w [dB] /TZI | specifikace | š šíře (PŘEPSAT DO VEDLEJŠÍ BUŇKY) | v výška (PŘEPSAT DO VEDLEJŠÍ BUŇKY) | zaměření - nová podlaha
DW051 | 0.46 | 925+925/1970 | 2250/2630 | 2P | - | EW 60 DP1-C | 2xMAG | DK CK(1+0) | EL | KOKL | - ◘ | PB | P2A/356 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklené dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem s požární odolností |  |  |  |  | KLPA
DW052 | 0.46 | 925+925/1970 | 2250/2250 | 2L | 2C | EI 45 DP1-SmC | - | CK(1+0) | EL-R | KOKL | - ◘ | PL | 2B2/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností, samozavíračem a kouřotěsností |  |  |  |  | KLPA
DW053 | 0.36 | 950+390/1970 | 1500/2100 | 2L | 2C | EI 45 DP1-SmC | - | - | VLS | KLKL | - ◘ | PL | 2B2/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností, samozavíračem a kouřotěsností
DW054 | 0.45 | 900+900/1970 | 2250/2250 | 2P | 2C | EI 45 DP1-SmC | - | - | VLS | KLKO | - | PL | 2B2/12600 | - | - | interiérová montovaná požárně dělící stěna s dvoukřídlými dveřmi s plnou výplní s požární odolností, samozavíračem a kouřotěsností dle PBŘ |  |  |  | chodba k VZT
DW151 | ext. | 1100/1970 | 2300/2630 | P | C | EI 30 DP3-C3Sm | 1xMAG | - | VLS | HRKO | - | PB | P2A/356 2B2/12600 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi s požární odolností a kouřotěsností
DW152 | ext. | - | 2250/2630 | - | - | EI 30 DP1 (celé) | - | - | - | - | - | - | 1B1/12600 /743305 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s jedním otvíravě-sklopným křídlem, s požární odolností EI 30 DP1
DW153 | ext. | - | 6750/2630 | - | - | bez PO | - | - | - | - | - | - | 2B2/12600 /743305 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna se třemi otvíravě-sklopným křídly
DW154 | ext. | - | 2300/2630 | - | - | bez PO | - | - | - | - | - | - | 2B2/12600 /743305 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s jedním otvíravě-sklopným křídlem
DW155 | 1.26 | 925+925/1970 | 2250/2550 | 2L | 2C | EI 30 DP3-C | - | - | - | KLKL | - | PL | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností a samozavíračem, koordinátore na obě křídla |  |  |  | jídelna
DW156 | 1.05 | 925+925/1970 | 2250/2550 | 2P | 2C | EI 30 DP3-SmC | - | - | - | KLKL | - | PL | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností, samozavíračem a kouřotěsností, koordiántor
DW157 | 1.02 | 925+925/1970 | 3150/2550 | 2P | - | bez PO | - | - | - | KLKL | - | PL | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi
DW158 | ext. | 925+925/1970 | 4730/2840 | 2L | - | bez PO | - | DK CK(1+0) | EL | - | - | PB | P2A/356 1B1/12600 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s automatickými posuvnými dveřmi
DW159 | ext. | - | 2250/2630 | - | - | bez PO | - | - | - | - | VOZ | - | P2A/356 1B1/12600 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna
DW160 | 1.02 | - | 3380+1000/2550 | - | - | bez PO | - | - | - | - | - | - | 1B1/12600 | - | - | interiérová prosklená stěna recepce, vrchní část - bezpečnostním zasklení, spodní část - neprůhledná výplň (vysokotlaký laminát - dle vzorku)
DW161 | 1.02 | 925+925/1970 | 2250/2550 | 2P | C | bez PO | - | - | - | KLKL | - | - | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi
DW251 | ext. | 1100/1970 | 2300/2380 | P | C | EI 30 DP3-C3Sm | 1xMAG | - | VLS | HRKO | - | PB | P2A/356 2B2/12600 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi s požární odolností a kouřotěsností
DW252 | 2.27 | - | 2250/2380 | 2L | - | EW 30 DP3 (celé) | - | - | - | - | - | - | 1B1/12600 /743305 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s jedním otvíravě-sklopným křídlem, rám a parapetní část s požární odolností EI 45 DP1 (dle PBŘ)
DW253 | ext. | - | 6750/2380 | - | - | bez PO | - | - | - | - | - | - | 2B2/12600 /743305 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna se třemi otvíravě-sklopným křídly, ve spodní části bezpečnostní sklo
DW254 | ext. | - | 2300/2380 | - | - | bez PO | - | - | - | - | - | - | 2B2/12600 /743305 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s jedním otvíravě-sklopným křídlem, ve spodní části bezpečnostní sklo
DW255 | 2.27 | 900/1970 | 2300/2590 | L | C | EW 45 DP3-C | - | - | VLS | KLKL | - | PL | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi s požární odolností a samozavíračem, včetně přípravy pro osazení prvků ovládání osvětlení a exteriérových žaluzií |  |  |  | návštěvy
DW256 | 2.09 | 925+925/1970 | 2250/2300 | 2L | 2C | EI 30 DP3-SmC | - | - | - | KLKL | - | PL | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností, samozavíračem a kouřotěsností
DW257 | 2.08 | 900/1970 | 2825/2100 | P | C | EI 45 (stěna), EI 30 DP3-SmC | - | - | VLS | KLKL | - | PL | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi s požární odolností, samozavíračem a kouřotěsností |  |  |  | pečovatelky
DW258 | 2.09 | 925+925/2380 | 2250/2200 | 2L | - | bez PO | - | - | - | - | - | - | 1B1/12600 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna se dvěma otvíravými křídly, celoobvodové okenní kování, uzamykatelná klika |  |  |  | okno
DW351 | ext. | 1100/1970 | 2300/2380 | P | C | EI 30 DP3-C3Sm | 1xMAG | - | VLS | HRKO | - | PB | P2A/356 2B2/12600 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi s požární odolností a kouřotěsností
DW352 | 3.27 | - | 2250/2380 | 2L | - | EW 30 DP3 (celé) | - | - | - | - | - | - | 1B1/12600 /743305 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s jedním otvíravě-sklopným křídlem, rám a parapetní část s požární odolností EI 45 DP1 (dle PBŘ)
DW353 | ext. | - | 6750/2380 | - | - | bez PO | - | - | - | - | - | - | 2B2/12600 /743305 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna se třemi otvíravě-sklopným křídly, ve spodní části bezpečnostní sklo
DW354 | ext. | - | 2300/2380 | - | - | bez PO | - | - | - | - | - | - | 2B2/12600 /743305 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna s jedním otvíravě-sklopným křídlem, ve spodní části bezpečnostní sklo
DW355 | 3.27 | 900/1970 | 2300/2590 | L | C | EW 45 DP3-C | - | - | VLS | KLKL | - | PL | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi s požární odolností a samozavíračem, včetně přípravy pro osazení prvků ovládání osvětlení a exteriérových žaluzií |  |  |  | návštěvy
DW356 | 3.09 | 925+925/1970 | 2250/2300 | 2L | 2C | EI 30 DP3-SmC | - | - | - | KLKL | - | PL | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi s požární odolností, samozavíračem a kouřotěsností
DW357 | 3.08 | 900/1970 | 2825/2100 | P | C | EI 45 (stěna), EI 30 DP3-SmC | - | - | VLS | KLKL | - | PL | 1B1/12600 | - | - | interiérová montovaná prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi s požární odolností, samozavíračem a kouřotěsností |  |  |  | pečovatelky
DW358 | 3.09 | 925+925/2380 | 2250/2200 | 2L | - | bez PO | - | - | - | - | - | - | 1B1/12600 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklená stěna se dvěma otvíravými křídly, celoobvodové okenní kování, uzamykatelná klika |  |  |  | okno
DW451 | 4.04 | 1000+1000/2160 | 2250/2430 | 2P | - | bez PO | 2xMAG | - | VLS | KLKL | - | PB | 2B2/12600 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklené dvoukřídlé dveře s bezbariérovým prahem |  |  |  |  | PAKL?
DW452 | 4.04 | 925+925/2430 | 2250/2430 | 2P | - | bez PO | 2xMAG | - | VLS | KLKL | - | - | 2B2/12600 | 1.4 | 30 /TZI-2 | fasádní prosklené dvoukřídlé dveře