Technická specifikace – 1a

Součástí dodávky nové chladící jednotky budou veškeré práce spojené s demontáží stávající chladící jednotky a zapojení a následného zprovoznění nové chladící jednotky.

Toto bude zahrnovat demontáž a ekologickou likvidaci chladiva, oleje a ekologickou likvidaci stávající chladící jednotky Lennox. Zajištění demontáže staré jednotky ze střechy budovy nemocnice zajistí taktéž zhotovitel a zajistí veškeré jeřábnické práce. Zhotovitel dále zajistí úpravu podkladu pro novou chladící jednotku, osazení nové jednotky na antivibrační podložky zpět na střechu nemocnice, dopojení vodního potrubí, doplnění nových uzavíracích motýlových klapek, vlnovcových nebo pryžových komprenzátorů, izolace potrubí, dopojení el. kabelů, zavodnění potrubního systému a odvzdušnění a následné uvedení do provozu. Součástí prací budou drobné stavební úpravy stávající protihlukové zástěny. Součástí dodávky chladící jednotky bude komunikační karta J-bus pro pozdější připojení do nadřazeného systému.

Součástí ceny chladící jednotky budou servisní náklady spojené se servisními prohlídkami v záruční době. Servisní prohlídky budou dvakrát ročně, před zahájením sezóny (jaro) a po sezóně (podzim). Požadovaná záruční doba: 24 měsíců. Chladící jednotka musí splňovat nařízení Ecodesign dle EU č.2015/1095.

Technická specifikace chladící jednotky:

Chladící výkon minimálně: 114kW
Příkon chladící jednotky: max. 44kW
Akustický výkon maximálně: 83 dB(A), dle ISO 9614-1.
Akustický tlak v 10m maximálně: 51 dB(A)
Médium voda: 12°C/7°C
Tlaková ztráta na výparníku maximálně: 57kPa
Výpočtová teplota okolí: 35°C
Chladivo: R410A
Max.množství chladiva: 11kg (ekvivalent 24t CO2)
Počet chladivových okruhů: 1
Typ kompresorů: scroll
Počet kompresorů (regulačních stupňů) minimálně: 3
400V-3f-50Hz
Maximální proud nesmí být vyšší než: 109A
Startovací proud: 176A
Provozní hmotnost maximálně: 790kg
Rozměry (délka x šířka x výška): max. 2258 mm x 2050mm x 1330mm

Výbava chladící jednotky musí zahrnovat:

Pryžové antivibrační podložky
Teplotní a tlakovou ochranu kompresorů
Chladivo R410A
Elektronický expansní ventil
Vysokotlakou a nízkotlakou ochranu
Pojišťovací ventil s uzavíracím ventilem
Elektronický průtokový spínač
Ventilátory s variabilním počtem otáček
Barevný dotykový řídící display
komunikační kartu J-bus
Navařovací Viktaulické protikusy na vodním potrubí
Ventily na kompresoru
deskový výměník
Eurovent certifikát