Technická specifikace – 1b

| VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ - TABULKA VÝKONŮ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | el. příkon (kW) |  | napětí (V) |  | proud (A) |  |  |  |
| Poz. | Jednotka | Název zařízení / popis | Přívod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Topný výkon kW | Chladící výkon kW | přívod | odvod | přívod | odvod | přívod | odvod | pozn., umístění jedn. |  |
|  | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rekuperační jednotka | Teplovzdušné větrání a chlazení | 2125 | 2125 | --- | --- | 0,74* (2,5) | 0,68* (2,5) | 400 | 400 |  |  | střecha, nástřešní provedení; *2 | 1 MaR |
| 1.1 | Elektrický ohřívač | Dohřev přiváděného vzduchu | (2125) | --- | --- | --- | 2,5** (4,2) | --- | 230 | --- |  |  | VZT jednotka, *2 | 1 MaR |
| 1.1a | Regulační box ø200, 1x sada; +čidlo CO2; (kancelář ředitele) | Regulace množství přívodního a odvodního vzduchu | max.250/ 1box | max.250/ 1box | --- | --- | *** | --- | 230 | --- |  |  | 2.28, 2.29; *2; RB1 | 1 MaR |
| 1.1b | Regulační box ø200, 1x sada; +čidlo CO2; (zasedací místnost) | Regulace množství přívodního a odvodního vzduchu | max.250/ 1box | max.250/ 1box | --- | --- | *** | --- | 230 | --- |  |  | 2.03, 2.42; *2; RB2 | 1 MaR |
| 1.1c | Regulační box ø200, 1x sada; +čidlo CO2; (čekací hala) | Regulace množství přívodního a odvodního vzduchu | max.350/ 1box | max.350/ 1box | --- | --- | *** | --- | 230 | --- |  |  | 2.03; *2; RB3 | 1 MaR |
| 1.1d | Regulační box ø250, 1x sada; bez čidla CO2 (Q=konst); (kanceláře 2.31, 32, 35, 37, 38, chodba 2.25) | Regulace množství přívodního a odvodního vzduchu | 475/ 1box | 475/ 1box | --- | --- | *** | --- | 230 | --- |  |  | kancelář 2.31, chodba 2.25; *2; RB4 | 1 MaR |
| 1.1e | Regulační box ø315, 1x sada; bez čidla CO2 (Q=konst); (pokladna 2.05, podatelna 2.06, kanceláře 2.11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, sekretariát ředitele 2.28, chodba 2,07) | Regulace množství přívodního a odvodního vzduchu | 800/ 1box | 800/ 1box | --- | --- | *** | --- | 230 | --- |  |  | kancelář ředitele 2.29, chodba 2.07; *2; RB5 | 1 MaR |
|  | CHLAZENÍ - VRF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | venkovní kondenzační jednotka - přímé chlazení 1ks Heat Pump,380~415V-3Ph-50/60Hz - mezní teplota topení -30 - až 80 IDU jednotek v systému - podpora nadřazených systémů: ModBus, BACNET, KNX - čas nutný pro spuštění - 75s - monitoring spotřeby - pro každou IDU zvlášť | Chlazení (vytápění) |  |  | 69 | 61,5 | 27 |  | 400 |  | 49 |  | střecha, *11; jistič 3x50A | 2 EL |
| 2.2 | vnitřní kazetová jednotka, 4ks 360°Air Discharge Compact Cassette Type |  |  |  | (4x 1,9) | (4x 1,7) | 4x 0,03 |  | 230 |  |  |  | 2.02, 06, 22, 23; *11, *12 | 2 EL |
| 2.3 | vnitřní kazetová jednotka, 1ks 360°Air Discharge Compact Cassette Type |  |  |  | (1x 2,5) | (1x 2,2) | 1x 0,03 |  | 230 |  |  |  | 2.26; *11, *12 | 2 EL |
| 2.4 | vnitřní kazetová jednotka, 12ks 360°Air Discharge Compact Cassette Type |  |  |  | (12x 3,2) | (12x 2,8) | 12x 0,03 |  | 230 |  |  |  | 2.11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 31, 37, 38; *11, *12 | 2 EL |
| 2.5 | vnitřní kazetová jednotka, 3ks 360°Air Discharge Compact Cassette Type |  |  |  | (3x 6,3) | (3x 5,6) | 3x 0,05 |  | 230 |  |  |  | 2.03, 29, 42; *11, *12 | 2 EL |
| 2.6 | vnitřní nástěnná jednotka, 2ks Wall Mounted Type |  |  |  | (2x 3,2) | (2x 2,8) | 2x 0,02 |  | 230 |  |  |  | 2.32, 35; *11, *12 | 2 EL |
| 3. | stávající VZT jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strojovna VZT ve 3.NP | stávající |
|  | CELKEM |  |  |  | 69**** | 61,5**** | 30 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| * příkon v pracovním bodu ventilátoru; v závorce příkon pro dimenzování; ** vypočtený el. topný výkon ohřívače; v závorce max. výkon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** napájení páru regulačního boxu: Pel=5W/230V/50Hz, jištění 4A char.B; **** topný a chladící výkon - tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, médium R410A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servopohony uzavíracích klapek jsou dodávkou profese VZT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 - vlastní regulace; spínání, ovládání a regulace z místa obsluhy (dle uživatele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11 - vlastní regulace; *12 - i vnitřní jednotky požadujeme napájet od profese EL! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další požadavky na profese Stavba, El, MaR, ZTI, EPS, PO - viz technická zpráva a výkresy, příp.tech.listy zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ:

Zař.č.	funkce		název zařízení

#### 1	TV	Teplovzdušné větrání

#### 2	CH(V)	Chlazení (vytápění)

#### 3	TV	Teplovzdušné větrání

----------------

TV … teplovzdušné větrání; CH(V) … chlazení (vytápění)

Zařízení č. 1 – Teplovzdušné větrání

Dané prostory – viz výše v tabulce Dimenzování zařízení – jsou větrány vzduchotechnickou rekuperační jednotkou. Jednotka je vybavena protiproudým rekuperátorem s vysokou účinností (zima 94%), elektrickým ohřívačem (pokrytí tepelných ztrát z větrání). Na sání a výtlaku je jednotka vybavena filtrací M5.

Jednotka splňuje parametry Nařízení 1253/2014 a 1254/2014 (Ecodesign 2016, 2018).

VZT jednotka je umístěna na střeše objektu.

Za VZT jednotkou,  odvodu vzduchu – jsou navrženy potrubní buňkové tlumiče hluku.

Větrací systém je řešen jako rovnotlaký; dimenzování zařízení viz. výše.

Sání čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu je přes elektricky ovládané uzavírací klapky se servopohonem, které jsou součástí VZT jednotky.

Distribučními prvky pro přívod vzduchu jsou ventily nebo anemostaty, dopojené na rozvody VZT potrubí pomocí ohebných, zvukově izolovaných, hadic.

Distribučními prvky pro odvod vzduchu jsou anemostaty, dopojené na rozvody VZT potrubí pomocí ohebných, zvukově izolovaných, hadic.

VZT potrubí je vedené v podhledech.

Do VZT systému jsou osazeny přeslechové tlumiče hluku (vložené do potrubí) – z důvodu utlumení hovorů mezi kancelářemi.

Pro vyrovnání tlakových poměrů jsou mezi kancelářemi a chodbou osazeny přeslechové stěnové průchody – z důvodu utlumení hovorů.

Ovládání zařízení je od profese MaR – VZT jednotka je opatřena autonomním regulačním systémem. Spouštění zařízení z daného místa - dle požadavku uživatele. Předpoklad chodu zařízení v pracovní době.

Regulace zařízení:

Součástí dodávky jednotky 1.1 jsou čidla CO2 ((tj. celkem 3ks)). Pro automatickou regulaci množství vzduchu do každé této místnosti jsou pak použity regulátory proměnného průtoku (regulační (Smart) boxy; RB1, RB2, RB3), které zajišťují rovnotlaký režim větrání dle aktuálních a přednastavených požadavků uživatelem. V tomto případě regulátory mohou nastavit množství vzduchu v daném prostoru v závislosti na případné zvýšené koncentraci CO2 (zvýšení otáček EC motorů ventilátorů), nezávisle na ostatních prostorech. Pro ostatní prostory jsou použity regulátory (Smart boxy; RB4, RB5) s konstantním průtokem. V jednotlivých kancelářích pak jsou použity pro samočinné zaregulování koncových prvků mechanické regulátory konstantního průtoku (CAV).

Zařízení č. 2 – Chlazení

Systém přímého chlazení, systém VRF, chladivo R410A, tepelné čerpadlo, inverter

Chlazení výše uvedených prostorů je řešeno dle požadavku investora samostatným chladícím zařízením - pomocí jednoho systému VRF (jedna venkovní a x vnitřních jednotek).

Vnitřní jednotky jsou typu kazetové do podhledu;.

Dimenzování chladících výkonů – viz výše – tabulka.

Systémem tepelné čerpadlo lze dané prostory i vytápět (jako doplňkový zdroj; hlavní zdroj vytápění zajišťuje profese ÚT).

Venkovní kondenzační jednotka (zař.č.2.1..) je umístěna na střeše objektu; umístění vnitřních jednotek –přesné umístění dle koordinace v podhledech a dle požadavku uživatele.

Vnitřní jednotky jsou propojeny s venkovní jednotkou předizolovaným Cu potrubím, včetně komunikačního kabelu. Jednotky jsou ovládány infra ovladači (navolení požadovaných parametrů - teplota, otáčky, apod.).

Vnitřní kazetové jednotky jsou standardně vybaveny čerpadlem kondenzátu; nástěnné jednotky (2ks) nejsou standardně vybaveny čerpadlem kondenzátu; v případě potřeby dodá profese VZT.

Odvod kondenzátu je jak od vnitřních jednotek, včetně pachového uzávěru, tak i od venkovní kondenzační jednotky.

Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání

Dané prostory – viz výše v tabulce v kap.1 Dimenzování zařízení – jsou větrány stávající vzduchotechnickou rekuperační jednotkou, která je dle původního projektu určena pro větrání prostorů Stávající VZT jednotka je umístěna ve strojovně VZT.

Stávající VZT rozvody ve 2.NP budou upraveny a na ně budou napojeny nové rozvody s distribučními prvky přívodu a odvodu vzduchu.

Větrací systém ve 2.NP je řešen jako rovnotlaký; dimenzování zařízení viz. výše.

Distribučními prvky pro přívod vzduchu jsou ventily nebo anemostaty, dopojené na rozvody VZT potrubí pomocí ohebných, zvukově izolovaných, hadic.

Distribučními prvky pro přívod a odvod vzduchu jsou anemostaty, dopojené na rozvody VZT potrubí pomocí ohebných, zvukově izolovaných, hadic. Výjimku tvoří místnosti úklidu a archívu kde je osazen požární podhled – zde jsou distribučními prvky požární klapky s ventilem.

VZT potrubí je vedené v podhledech.

Pro samočinné zaregulování koncových prvků jsou použity mechanické regulátory konstantního průtoku (CAV).

Pro vyrovnání tlakových poměrů jsou mezi zázemím a chodbou osazeny stěnové mřížky.

Předpoklad chodu zařízení v pracovní době.