| ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO +420 511 190 000, www.erding.cz | Projektant PBŘ: Ing.arch.Roman Klimpl, ČKA č.03 396, IČO 15185401 Vypracoval: Ing. Ota Vodáček IČO 151 89 601 tel.728 033 039 |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace Místo stavby: Znojmo Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY A TEPLOVODŮ SŠT ZNOJMO B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Příloha č. 1 - Požárně bezpečnostní řešení |  | Zakázka číslo: 20-212-2018 Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Archívní číslo: 20-212-DPS-0-B/PBŘ Datum: 10/2020 |  |

# technická zpráva

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci tlg. zařízení stávající jednopodlažní teplovodní plynové kotelny pro školská zařízení na ul. Uhelná, Znojmo.  Zároveň budou provedeny nutné stavební úpravny pouze v místnosti kotelny.

Jedná se v zásadě o výměnu tří plynových kotlů za jeden plynový a jeden na dřevní štěpku s přístušnými tlg. zařízeními.

Stávající stav

Jednopodlažní kotelna je umístěna u objektu tělocvičny. V kotelně jsou instalovány tři plynové teplovodní kotle Dukla, každý o jmenovitém výkonu 670 kW s hořáky APH 10 PZ IB Třebíč a plynový boiler na přípravu TV. Kotle a hořáky jsou z roku 1987. Kouřovody kotlů jsou zaústěny do samostatných komínových průduchů. Stávající komíny mají vnitřní šamotovou vložku DN 300Celkový instalovaný výkon kotelny je 2,19 MW, jedná se o kotelnu II. kategorie. Větrání a přívod spalovacího vzduchu je zajištěno přirozeným způsobem větracími otvory ve fasádě objektu a nuceným přetlakovým větráním.

Je zde umístěn 3x plynový teplovodní kotel Dukla, každý o jmenovitém výkonu 670 kW a 1x plynový boiler na přípravu TV.

Kotelna slouží pouze pro vytápění školního areálu.

Celkový stávající instalovaný tepelný výkon kotelny je 759 kW, jedná se o kotelnu 2. kategorie.

Staveniště se nachází uvnitř stávající kotelny

Nový stav

Podmínkou tohoto řešení je zajištění dovozu, složení a uložení dřevní štěpky ze strany SŠT Znojmo.

Budou instalovány dva stacionární kotle. Kotel K1 bude spalovat dřevní štěpku o jmenovitém výkonu á 300 kW (při spádu 80/65°C) a jeden kondenzační plynový kotel o jmenovitém výkonu á 460 kW (při spádu 80/60°C). Regulační rozsah hořáků u K1 bude 30-100%, u K2 20-100%.

Celkový instalovaný výkon zdroje tepla bude 760 kW.

Při výpadku jednoho kotle zajistí zbývající kotel cca 70% potřeby tepla pro vytápění.

Celkový nový instalovaný tepelný výkon zdroje tepla bude 760 kW. Demontáží plynových kotlů a osazením nový dvou kotlů nedojde ke změně kategorie, dle ČSN 070703 zůstane kotelna zařazena do II. kategorie.

1.1 Stavební řešení

Stávající konstrukce

Svislý nosný systém je železobetonový skelet ze sloupů profilu 400/400 mm a požární odolnost dle tab.6.1.1 je REI 60 DP1….vyhovující.

Systém je doplněný o nosné zděné pilíře z pálených cihel CDm min. tl.profilů 750/750 mm a požární odolnost dle tab.6.1.2 pol. 3.4.je REI 180 DP1…..vyhovující.

Stávající nenosná příčka mezi kotelnou a dílnou tl.250 mm je z pěnosilikátových tvárnic a požární odolnost dle tab.6.4.2 pol. 1.2. je EI 120 DP1…..vyhovující.

Stávající nenosné výplňové zdivo je z pěnosilikátových tvárnic tl.300 mm a požární odolnost dle tab.6.4.2 je EI 180 DP1..vyhovující

Nosná vodorovná konstrukce stropu jsou předpjaté panely spiroll min. tl. 120 mm a požární odolnost dle ČSN 73 0834/Z1 tab.D.9.1 je REI 60 DP1…vyhovující.

Střecha je plochá s živičnou krytinou a dvěma střešními světlíky z drátoskla vsazeného do ocelové konstrukce.

Venkovní a vnitřní dveře jsou ocelové.

Změna se týká pouze místnosti stávající plynové kotelny.

Bourací práce

#### Bourání stávající obvodové zdi – nová vrata do zásobníku štěpky

#### Bourání stávající podlahy v kotelně pro místnost zásobníku štěpky a pro vedení potrubí

#### Bourání větracích a přívodních otvorů pro VZT a kotel

#### Bourání stávajících střešních světlíků

#### Bourání/demontáž stávajícího ocelového žebříku

#### Bourání stávajících oken a ochranných mříží

#### Bourání stávajících vrstev střechy až na nosný panel, stávajícího oplechování

#### Zhotovení ocelové nosné kce. a zabetonování otvorů po světlících perlitbetonem

#### Vyzdění tvárnic ztraceného bednění tl. 200 a 100mm, vybetonování vodostavebním betonem

#### Vybetonování nové podlahy v místnosti zásobníku štěpky, zabetonování starých prostupů podlahou, zabetonování podlahy v kotelně po osazení nového potrubí a zasypání, betonáž nových základů tl. 100mm pod plynový kotel a zásobníky

#### Zhotovení nové střešní krytiny a zateplení střechy, přizdění atiky

#### Osazení nového provozního žebříku

#### Zapravení starých otvorů v obvodovém zdivu, zapravení po bouracích pracích

#### Osazení oken, dveří

#### Kompletace střechy

#### Vnitřní kompletace, omítky, nátěry

Nové konstrukce

Svislé konstrukce

V rámci rekonstrukce plynové kotelny bude zhotovena nová místnost zásobníku štěpky.

Zdivo místnosti zásobníku štěpky bude zhotoveno z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm a bude vyarmováno železem R10 505 a vylito vodostavebním betonem o min. pevnosti C16/20. Zdivo bude až do stávající stropní konstrukce.

Skutečná požární odolnost dle tab.2.2 je EI 180 DP1…vyhovující.

V prostoru nových ocelových vrat bude zhotoven sokl z tvárnic ztraceného bednění tl. 200mm a vylit vodostavebním betonem a vyarmován ocelí R10 505 do výše 550mm nad úroveň nové podlahy (750mm nad stávající základovou desku). Skutečná požární odolnost dle tab.2.2 je EI 180 DP1…vyhovující.

Bude zhotovena přizdívka z tvárnic ztraceného bednění 100x250x500mm, která bude vyarmována železem R10 505 a vodostavebním betonem o min. pevnosti C16/20.

Budou provedeny zazdívky stávajících větracích otvorů v obvodovém zdivu , zazděny stávající okenní otvory 2100x1500 mm pórobetonovými tvárnicemi tl. 300 mm na stavební lepidlo. Skutečná požární odolnost dle tab.6.4.2 je EI 180 DP1…vyhovující.

Vodorovné konstrukce

Bude zhotovena nová stropní konstrukce na místě vybouraných stávajících střešních světlíků o rozměrech 4800x2520mm. Stropní konstrukce bude zhotovena z ocelové nosné části, která bude zhotovena z ocelových profilů kotvených do stávající stropní konstrukce a bude vylita lehčeným betonem (perlitbeton).

Požadovaná požární odolnost je REI 45 DP1.

Požadovaná požární odolnost konstrukce bude doložena u kolaudace statickým výpočtem a dokladem o montáži.

Podlaha

Bude zhotovena nová betonová podlaha v místnosti zásobníku štěpky, podlaha bude tl. 200mm z betonové mazaniny a bude vyspádována do stávající podlahové vpusti.

Pod betonovou podlahu bude položen modifikovaný asfaltový pás se skelnou rohoží a bude žárově nataven na základovou desku. U protipožární přizdívky z tvárnic ztr. bednění tl. 100mm bude asf. pás vytažen na stávající obvodové zdivo do výšky 500mm nad úroveň nové podlahy.

Budou zhotoveny zabetonávky  starých prostupů základovou konstrukcí 600x1200mm a bude zabetonován vybouraný pás pro uložení nového potrubí do podlahy o ploše 3200x1200mm.

Střešní konstrukce

Bude zhotovena nová skladba střešní konstrukce stávající ploché střechy, kdy na nosný panel spiroll bude provedena parotěsná vrstva z asf. pásu, zateplení střechy polystyrenem EPS lepeným polyuretanovým lepidlem. Z EPS budou zhotoveny i spádové klíny lepené na polyuretanové lepidlo. Jako krytina bude provedena střešní fólie z mPVC a svařena.

Na střešní fólii bude provedena protipožární vrstva z praného kameniva tl. 50mm pro klasifikaci střešní krytiny Broof(t3).

Výplně otvorů

Budou provedeny nové venkovní výplně otvorů. Pro navážení štěpky budou provedeny dvoukřídlé ocelové dveře 3300/4150 mm. Dále bude provedeno nové plastové okno 1030/1500 mm s venkovní mříží.

Stávající venkovní dvoukřídlé dveře 1450/2480 mm do kotelny budou ponechány.

Stávající vnitřní jednokřídlé dveře do místnosti s bojlerem budou ponechány.

Vnitřní dvoukřídlé dveře ve stávající příčce mezi kotelnou a prostorem dílen budou s požární odolností EW 30 DP1 se samozavíračem(otevíravé bude jen jedno křídlo).

Požární odolnost požárních uzávěrů včetně zárubní bude při kolaudaci doložena certifikátem.

Pro potřeby technologie budou rovněž provedeny drobné stavební práce, osazení konzol a ostatní přípomoci.

Demontáž stávajícího zařízení a potrubí

Postupně bude provedena demontáž potrubí, armatur a zařízení vč. izolací.

Před započetím demontáží musí být jednotlivé potrubní větve, v místě budoucího napojení na nový rozvod, označeny!

Stávající vodoměry budou, vyhodnocovacího členu, opatrně demontovány a předány provozovateli!

Budou provedeny demontáže následujícího zařízení a potrubí:

- demontáž a ekologická likvidace teplovodních kotlů, vč. Hořáků, výzbroje a výstroje – 3 kpl

- demontáž a ekologická likvidace kouřovodů, vč. izolace - 3 kpl

- demontáž a ekologická likvidace komínových vložek - 2 kpl

- demontáž a ekologická likvidace teplovodního rozdělovače, vč. armatur a izolace - 1 kpl

- demontáž a ekologická likvidace teplovodního sběrače, vč. armatur a izolace - 1 kpl

- demontáž a ekologická likvidace expanzního zařízení, vč. armatur - 1 kpl

- demontáž a ekologická likvidace CHÚV – 1 kpl

- demontáž části VZT zařízení a ekologická likvidace – 1 kpl

- demontáž potrubí a armatur a ekologická likvidace, vč. izolace – 1 kpl

1.2.Popis nového stavu řešené TLG části kotelny

Skladba kotlových jednotek:

Jako zdroj tepla pro vytápění v objektech budou instalovány dva kotle. Kotel K1 bude kotel na biomasu o jmenovitém výkonu 299 kW (při spádu 80/60°C).. Palivem bude dřevní štěpka o max. vlhkosti 25%. Kotel K2 bude kondenzační plynový kotel o jmenovitém výkonu 460 kW (při spádu 80/60°C). Kotel K2 bude osazeny nízkoemisními přetlakovými plynovými hořáky s plynulou regulací výkonu a frekvenčním měničem v provedení „C“ – přívod spalovacího vzduch z venkovního prostředí samostatným vzduchotechnickým potrubím.

Kotle budou proti nedovolenému přetlaku jištěny, každý samostatně, pojistným ventilem.

Dle ČSN EN 12828, čl. 4.6.2.2.1 musí být zdroje tepla nad 300 kW vybaveny na odfuku pojistného ventilu uvolňovací nádobou, která slouží k oddělení páry a vody. Ke spodní části nádoby musí být připojeno potrubí pro odvod vody a k horní části nádoby potrubí pro odvod páry do ovzduší. Uvolňovací nádoby nemusí být instalovány v případě, kdy je zdroj tepla vybaven dodatečným omezovačem tlaku a dodatečným omezovačem teploty.

Uvolňovací nádoby nebudou instalovány, kotle budou vybaveny dodatečným omezovačem tlaku a dodatečným omezovačem teploty.

Oběh topné vody přes kotle a v topných větvích budou zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček.

# Topný systém

Pro udržování pracovního přetlaku a pro kompenzaci objemové roztažnosti vody v soustavě v důsledku teplotních změn budou sloužit beztlaké expanzní nádoby s vakem a membránové tlakové expanzní nádoby. Jako expanzní prvek bude sloužit zařízení s odpouštěním a dopouštěním vody do otopného systému dle nastavených provozních tlaků topné vody. Jedná se o expanzní automat s jedním čerpadlem s expanzní nádobou s vakem 600l. V souladu s požadavky výrobce kotle K2 bude ke kotli instalována tlaková membránová expanzní nádoba. Tato nádoba doplní výše uvedené expanzní zařízení a bude sloužit k individuálnímu zajištění kotle a ke snížení počtu spínacích cyklů dopouštění a odpouštění vody v systému.

Příprava teplé vody TV zůstává stávající.

# Větrání kotelny a vzduchotechnika

Větrání kotelny bude nucené - přetlakové.

Spalovací a větrací vzduch bude přiváděn dvěma větracími otvorem nad podlahou kotelny o rozměru 315x315mm v JV fasádě.

Odvod vzduchu pro 0,5x výměnu a odvod tepelné zátěže z kotlů a potrubí bude zajištěn třemi otvory. První stávající otvor 600x400mm pod stropem kotelny v S fasádě, dva další umístěné ve stěně mezi kotelnou a zásobníkem štěpky. Oba budou mít rozměry 400x400mm a budou opatřeny samočinnou požární klapkou s požárními čidly s pohonem(funkce zařízení nesmí být narušena požárem). Z prostoru zásobníku štěpky bude vzduch odváděn čtyřmi otvory 300x300mm ve vratech kotelny.

Sací i výdechové otvory o budou v kotelně osazeny buňkovými tlumiči hluku.

Pro krytí tepelných ztrát prostoru s kotli a ohřev vzduchu bude stávající otopná soustava doplněna o teplovodní vytápěcí VZT jednotku o výkonu á 12,5 kW.

# Větrání zásobníku štěpky

Větrání prostoru zásoby štěpky bude nucené. Přívod vzduchu z kotelny, výdech přes 4 větrací otvory ve vratech. – viz. stavební část. Prostor je nevytápěný. Odvod případné vlhkosti a ochranu před mrazem zajistí provětrávání ohřátým vzduchem z kotelny.

# Odvod spalin

Stávající spalinové cesty nejsou uzpůsobeny pro vlhký provoz.

Odvod spalin od nového kondenzačního kotle bude zajištěn samostatným tepelně izolovaným nerezovým kouřovodem DN300, napojeným na stávající komínové těleso, které bude vyvložkováno.

Odvod spalin od nového kotle na štěpku bude zajištěn samostatným tepelně izolovaným nerezovým kouřovodem DN300, napojeným na stávající komínové těleso, které bude vyvložkováno.

Stávající komínová tělesa o celkové výšce cca 11m osazena nerezovými pouzdry DN300 a DN180, účinná výška komína 9m. Pouzdra budou z nerezové oceli mat. 1.4301.

Kouřovody budou v třísložkovém provedení, s vnitřní vložkou z nerezového plechu mat. 1.4301, s tepelnou izolací a s povrchovou úpravou nerezovým plechem.

Celá spalinová cesta musí být provedena vlhkotěsně, být odolná vůči kyselému prostředí a určena pro teploty spalin udávané výrobcem kotlů.

Kouřové cesty budou vybaveny kontrolními otvory, vývody pro měření přetlaku (podtlaku) spalin, vývody pro odběr vzorku spalin, vývody pro teploměry spalin.

Na dodané dílo budou doloženy atesty, prohlášení o shodě a revize

Požadavky na mar, silnoproud a osvětlení

Nový řídící systém bude zajišťovat všechny řídicí, měřící a regulační funkce potřebné pro spolehlivý a ekonomický chod zdroje a předávacích stanic a bude umožňovat budoucí přenos údajů na centrální dispečink.

Havarijní odstavení kotelny

V prostoru u vstupu do kotelny budou u vstupních dveří umístěna dvě tlačítka pro ruční odstavení z provozu při havarijních stavech označené „CENTRAL STOP “ a „STOP TLG“.

K automatickému odstavení zařízení dojde při havarijních stavech. V prostoru kotelny bude zvuková a světelná signalizace poruchy

Dle ČSN 73 0848 (4.5.1.) musí být v případě požáru umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru – CENTRAL STOP. V objektu se nenacházejí zařízení vyžadující zdroj el. energie pro zachování funkční integrity při požáru, proto bude umístěno pouze tlačítko CENTRAL STOP (TOTAL STOP nebude zřízen). V požárním úseku kotelny bude provedeno centrální vypínání všech elektrických zařízení (vypínání centrálního přívodu). Umístěné bude na vnější fasádě, na dobře viditelném místě ve vzdálenosti do 3m od vstupních vrat do kotelny a bude označeno štítkem „CENTRAL STOP.

Vedle tlačítka CENTRAL STOP bude umístěno tlačítko STOP TLG, které odstaví z provozu tlg. zařízení obou kotlů.

Vyrážecí tlačítka budou v provedení do venkovního prostředí.

Kabelová trasa pro rozvod tlačítko-rozvaděče bude provedena s funkční integritou po dobu 15 min. dle ČSN

73 0848 B.2.

# Detekce úniku hořlavých plynů v kotelně

Kotelna bude vybavena zařízením pro detekci úniku hořlavých plynů. Detekční zařízení má dvoustupňovou funkci:

- 1. stupeň (10% LEL) – optická a zvuková signalizace, spuštění nuceného větrání na plný výkon

- 2. stupeň (20% LEL) – optická a zvuková signalizace, odstavení kotlů + uzavření samočinného uzávěru plynného paliva

Zařízení sestává z polovodičových snímačů úniku plynu a napájecího zdroje.

Půdorys kotelny je větší než 60m2 (cca 100m2), prostor není členitý a střešní konstrukce je s mírným sklonem. V souladu s TPG 93801 čl. 5.2.1.1 e) budou snímače úniku plynu umístěny nad kotel, k vstupu do kotelny, k výdechu VZT z kotelny do zásobníku štěpky. Samostatně v prostoru zásobníku štěpky těsně pod strop prostoru. Tzn. celkem 4 snímače. Napájecí zařízení bude umístěno v rozvaděči MaR.

Požadavky na umístění snímačů:	- min. vzdálenost od nosníku			1,0 m

- min. vzdálenost od větracího otvoru		1,5 m

- umístit na strop

- neumísťovat na nosníky

# Vytápění:

Pro krytí tepelných ztrát prostoru s kotli a ohřev vzduchu bude stávající otopná soustava doplněna o teplovodní vytápěcí VZT jednotku o výkonu á 14 kW. Bude napojena na větev na rozdělovači (ÚT hygienické místnosti).

V případě poklesu teploty v kotelně pod danou mez bude v chodu cirkulační sahara. MaR snímá teplotu na vratné vodě a ovládá ventilátor. Po dosažení potřebné meze teploty v kotelně bude sahara vypnuta.

# Elektroinstalace

Elektroinstalace v objektu výtopny bude provedena dle platných příslušných norem a předpisů.

Kabely a vodiče jsou navrženy v souladu s požadavky kap. 13.10 ČSN 73 0804.

Hmotnost izolace kabelů v řešeném požárním úseku nepřesáhne 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru a v souladu s čl. 13.10.3 ČSN 73 0804 se v těchto prostorech elektrické rozvody nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu požárně neposuzují.

PRS, osvětlení

Pro nově instalované zařízení bude provedena nová elektroinstalace. Veškeré technologické spotřebiče (kotle, čerpadla, servopohony......) budou napájeny z nového rozvaděče umístěného v prostoru kotelny.

Čerpadla a další spotřebiče budou pracovat v režimech ”ručně” nebo ”automaticky”. V režimu ”ručně” budou ovládána pomocí tlačítek na dveřích rozvaděče, v režimu ”automaticky” řídícím systémem MaR. Na únikové cestě z kotelny bude umístěno havarijní tlačítko, kterým bude možno v případě potřeby zajistit přerušení přívodu el. energie do automatiky hořáku.

Osvětlení prostoru kotelny bude nové.

Nouzové osvětlení

Podle čl. 8.2 ČSN 07 0703 nouzové osvětlení není nutné u kotlů bez trvalé obsluhy.

Kotelna s novými kotli je bez trvalé obsluhy a nebude vybavena nouzovým osvětlením.

Provoz kotle na biomasu

Štěpkový kotel bude v provozu jako primární zdroj tepla. Kaskádově k němu bude připojován plynový kotel K2 při nedostatku tepla, nebo při poruše.

Štěpkový kotel si automaticky ze zásobníku štěpky pomocí rotačního podavače o průměru 4m sune na šnekový podavač dřevní štěpku. Ta je vynášecím šnekem posunována přes kloubovou hlavu do dvoukomorové lámací propustě. Zde jsou dlouhé kusy nalámány na délku 18-22 cm. Z propusť také zabraňuje zpětnému prohoření paliva. Ze Z propustě je palivo sunuto šnekovým podavačem do kotle na spalovací rošt. Štěpka je na roštu zažehnuta automatickým zapalovačem o výkonu 2x300 W bez ventilátoru. Výška a regulace hladiny žhavé vrstvy je regulována lambda sondou a automatickým rozeznáváním typu paliva. Spalovací rošt je tvořen čtyřdílným „vibračními otočnými rošty“. Poslední rošt je otočný, slouží pro odpopelnění, další rošt je také otočný, třetí rošt je otočný a posuvný. Rošt nejblíže šnekovému podavači je fixní. Kotel udržuje konstantní výkon, čímž nedochází k vyhoření před odpopelněním. Při odpopelnění spadá popel ze spalovacích roštů i z roštu na polétavý prach na šnekový podavač, který popel umístí do popelníku o objemu 75l.

Vynašecí šnek prostupuje stěnou zásobníku štěpky. Prostup je protipožárně utěsněn minerální výplní F90 a zakrytován nehořlavými deskami s ocelovými hmoždinkami.

r zakrytí ocel. plechem (min. tl. 1,5 [mm])

r zakrytí nehořlavými deskami (min. tl. 8 [mm])  pro upevnění použít ocel. hmoždinky

r je třeba dbát na to, aby mezi zakrytím a vynášecím zařízením zůstala malá mezera. 				Zabraňuje také přenosu hluku

r výplň: minerální vata (F90)

V zásobníku štěpky je bude umístěno teplotní čidlo. Při překročení teploty 60°C v zásobníku štěpky je vydán akustický, nebo optický výstražný signál. Do zásobníku štěpky je také přivedeno ručně spouštěné hasící zařízení tvořené vodovodním tlakovým potrubím s uzavíracím kohoutem v kotelně. Trubka končí 15 cm nad otevřeným šnekem vynašeče paliva.

Štěpkový kotel je také osazen samočinným hasícím zařízením, které při teplotě 50°C naměřené na hlavě vynašeče otevře ventil hasícího zařízení a zaplaví podávací kanál se šnekem.

Oběh topné vody přes kotle a v topných větvích budou zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček.

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PO

## Podklady pro zpracování požárně bezpečnostního řešení

Tato zpráva byla zpracována podle základních norem, předpisů a ostatních podkladů:

- projektová dokumentace – půdorys původního a nového řešení, popis změny v TZ

zpracovatel Erding a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ:25512455, Ing.Vladimír Půček, č. aut.

- 1003435, obor - technika prostředí staveb, specializace - technická zařízení staveb. Projekt PBŘ zpracoval Ing.arch.Roman Klimpl ČKA, Žitná 1, Brno, č. autorizace: 03 396, IČO 151 85 401 a ing Ota Vodáček, Axmanova 13,Brno IČO 151 89 601 .

- platné normy požární bezpečnosti staveb včetně změn do 06/2020:

- ČSN 73 0804:2010 – PBS Výrobní objekty

- ČSN 73 0802:2009 – PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 65 0201:2003 – Hořlavé kapaliny

- ČSN 73 0810:2016 – PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0834: 2011– PBS Změny staveb

- ČSN 07 0303: 2006 – Plynové kotelny

- Hodnoty požární odolnosti stav.konstr. podle Eurokódů

- Zákon 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

- Vyhl. MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- další související a platné předpisy.

- Další podklad je stávající TZ „Posouzení požárního nebezpečí“ číslo 089/96 z 08/1996 od Pavla Urbana na akci “Objekt plynové kotelny“  - je jako příloha této TZ PBŘ.

## Požárně bezpečnostní řešení

Změna stavby řeší výměnu tří plynových kotlů za jeden plynový a jeden na dřevní štěpku s příslušnými tlg. zařízeními.

Ve stávajícím stavu je kotelna jako jeden samostatný požární úsek.

Změna se týká pouze požárního úseku PÚ 1 plynové kotelny (vč. místnosti bojleru) a je posuzován pouze tento požární úsek..

Změna je provedena v 1.NP ve stávající místnosti– kotelna

Změna užívání je řešena hlavně dle ČSN 73 0834 a  ČSN 73 0804.

Stavební úpravy

Hlavní stavební úprava v místnosti kotelny v 1.NP je vestavění nového zásobníku štěpky jako samostatného požárního úseku PÚ 2 do prostoru kotelny.

Pro demontáž a montáž technologického zařízení budou provedeny pouze nezbytné stavební práce a úpravy. Jedná se o dílčí úpravy pro potřeby technologie kotelny, jako je bourání stávajících základů a vybudování nových, provádění a zapravení prostupů stěnami, opravy povrchů stěn a stropů apod..

Není zasahováno do stávajících nosných konstrukcí.

Nejsou měněny nenosné konstrukce objektu.

Počet podlaží objektu se prováděnými změnami nezvyšuje.

Požární výška objektu se prováděnými změnami nezvyšuje.

Není vytvořen nový požární úsek a velikosti původních požárních úseků se nemění.

Umístění stávajících požárních úseků se změnou užívání nemění.

Konstrukční systém objektu výtopny se prováděnými změnami nemění a je nehořlavý (v souladu s čl. 5.7.1a)

ČSN 73 0804). Objekt má jedno užitné nadzemní podlaží (v souladu s čl. 5.3.2 a 5.3.4 ČSN 73 0804.)

Požární výška objektu je h = 0,0 m (v souladu s čl. 5.3.1 a 5.3.5 ČSN 73 0804).

Posouzení změny užívání

V souladu s ČSN 73 0834 čl. 3.2 se nejedná o změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu, protože jsou splněny následující podmínky:

- Nedochází ke zvýšení průměrného požárního zatížení u výrobního objektu tj. ke  zvýšení součinu (p' * c) o více než 15 kg.m-2 (při c = 1,0). Výpočet je dle ČSN 73 0804.

1)Pro PU1 – kotelnu - Zdroj tepla (pro výpočet uvažován jako kotelna na plyn a tuhá paliva) má dle

ČSN 73 0802  tab.A.1. pol. 15.10.c) hodnoty pn = 15 kgm-2, c = 1,0 a je beze změny

2)Pro PU2 – zásobník štěpek má dle ČSN 73 0804 čl. 6.3.11. a  rovnice 4, 5, 10 a čl. 6.3.11.

- dle původního PBŘ(dle rovnice 10) je p' * c = 15 * 0,9 = 13,5  kgm-2

- dle výpočtu je u PU 2 -  p' * c = 26,7 kgm-2 < 28,5 kgm-2

Sf = 4,35 * (3,6 + 1,9 ) = 23,92 m2

M = 150 * m * Sf = 150 * 0,15 * 23,92 = 538,3 kg

pn =M * k / S = 538 * 1,0 / 18,1 = 29,7 kgm-2

p' =  pn * S * k / S = 29,7 * 18,1 * 0,9 / 18,1 = 26,73 kgm-2

- Nedochází k navýšení počtu osob unikajících z měněného objektu o více než 20% původního stavu

- Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob.

- Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy.(ČSN 73 0804)

- Nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním úpravám.

V souladu s ČSN 73 0834 čl. 3.3.a) e) f) se jedná o změnu stavby skupiny I .

Nedochází zde k rozsáhlým stavebním úpravám objektu a předmětem je pouze úprava jednotlivých stavebních konstrukcí, výměna prvků technologického zařízení budov a změna vnitřního členění prostorů, která není změnou užívání ve smyslu čl. 3.2 ČSN 73 0834.

## Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud dle ČSN 73 0834 kap. 4 splňují tyto požadavky:

Ad čl. 4a)

Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, nesmí být snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

Popis stávajících a nových konstrukcí s uvedením požárních odolností je uveden v čl. 1.1. stavební řešení této TZ PBŘ a ve výkresu 1.NP části PBŘ.

Nedochází k zásahu do nosných konstrukcí zajišťující stabilitu objektu konstrukce ani požární odolnost není snížena pod původní hodnotu …….vyhovující.

Ad čl. 4b)

Třída reakce na oheň stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů nesmí být použito hmot třídy reakce na oheň E a F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest(které nahrazují chráněné únikové cesty)musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Třída reakce na oheň použitých stavebních hmot není oproti původnímu stavu zhoršena.

Ve stavební a tlg. části projektu jsou použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.… vyhovující.

Ad čl. 4c)

Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách nesmí být zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům.

Stávající požárně otevřená plocha je pouze zvětšena u nových vrat pro do nového požárního úseku PÚ 2 zásobník štěpky.

Ostatní stávající požárně otevřené plochy se nemění  a neposuzují se.

Odstupy

----------------

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =   21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*   Taue  k10  k11    I        d      dboční  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%]   [min]         [kW.m-2]  [m]    [m]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   3,3   3,1    10    10  100  100    21  0,83 1,20  72,21   3,06   1,47  11.4.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad čl. 4d)

Případné nově zřizované prostupy všemi stěnami podle čl. 4a) musí být utěsněny podle ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 kap. 6.2.1

Viz čl. 2.3.1 této TZ.

Prostup vynášecího šneku stěnou zásobníku štěpky

Prostup je protipožárně utěsněn minerální výplní F90 a zakrytován nehořlavými deskami s ocelovými hmoždinkami. V zásobníku štěpky je bude umístěno teplotní čidlo. Při překročení teploty 60°C v zásobníku štěpky je vydán akustický, nebo optický výstražný signál. Do zásobníku štěpky je také přivedeno ručně spouštěné hasící zařízení tvořené vodovodním tlakovým potrubím s uzavíracím kohoutem v kotelně. Trubka končí 15 cm nad otevřeným šnekem vynašeče paliva.

Štěpkový kotel je také osazen samočinným hasícím zařízením, které při teplotě 50°C naměřené na hlavě vynašeče otevře ventil hasícího zařízení a zaplaví podávací kanál se šnekem.

Prostup vynášecího šneku požárně dělícími konstrukcemi je vyhovující dle ČSN 73 0804 čl.12.2.6.3.

Ad čl. 4e)

Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872. Nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

Nově instalované přívodní a odvodní potrubí větrání kotelny  je provedeno z výrobků třídy reakce na oheň A až B. Rozvody VZT vedené přes požárně dělící konstrukce mezi požárními úseky kotelny a zásobníku štěpky jsou opatřeny dvěma samočinnými požárními klapkami.

Ad čl. 4f)

Příp. nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 a musí splňovat níže uvedené požadavky:

Viz čl. 2.3.1 této TZ.

### 2.3.1 Prostupy rozvodů

Podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny.

Prostupy jsou řešeny v rámci dotěsnění na průchodu požárním stropem nebo stěnou.

Prostupy elektrických rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

Prostupy musí být navrženy a realizovány v souladu ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v ČSN 73 080x.

Těsnění se provádí:

- Realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

- Dotěsněním (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI a nebo

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou) musí být nehořlavé (tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem min. 500mm na obě strany konstrukce; nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejvíce nejen ve zděné nebo betonové, ale i SDK nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimi je vzdálenost alespoň 500 mm.

Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požární konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor (podle bodu b1), např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100 mm pro kabel o průměru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy podle článku 6.2 ČSN 73 0810 (např. skupina obtížně přístupných prostupů s nekontrolovatelným utěsněním nebo prostupy, které nelze odzkoušet a klasifikovat) může být těsnění prostupu nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou §11a zákona č.22/1997 Sb.

Pozn: V našem případě prostupu kabeláže a trubního vedení přes požárně dělící konstrukce budou prostupy utěsněny. Těsnění bude provedeno realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8) s požární odolností EI 30 DP1.

Ad čl. 4g)

V měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem nesmí být oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita.

V měněné části není úniková cesta zúžena ani prodloužena….. vyhovující

Ad čl.4h)

Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b) pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. SPB; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu).

Uvnitř stávající kotelny je vytvořen nový požární úsek PÚ 2 zásobník štěpky o půdorysném rozměru 4, 22 x 4,35 m. Požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku navrženy pro III. SPB…vyhovující.

Popis stávajících a nových konstrukcí s uvedením požárních odolností je uveden v čl. 1.1. stavební řešení této TZ PBŘ a ve výkresu 1.NP části PBŘ.

Ad čl. 4i)

V měněné části objektu nesmí být změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, příjezdová komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody, u vnitřních hydrantů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje, v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 73 0802.

K těmto stavebním úpravám nedochází. Původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah nejsou změnou zhoršeny.

Přenosné hasicí přístroje (PHP) zůstávají původní beze změny – není měněna dispozice ani velikosti požárních úseků.

Žádné požárně bezpečnostní zařízení není v objektu instalováno.

Dle ČSN 07 0703 kotelny II. a I. kategorie musí být vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1. stupeň - optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň - blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru)..vyhovující.

Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele.

Dle ČSN 07 0703 vč.změny č.2 je v čl.15.1.b) uvedeno povinné vybavení kotelen II. kategorie:

− přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B,

− pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů,

− lékárnička pro první pomoc,

− bateriová svítilna,

− detektor na oxid uhelnatý;

# ZÁVĚR

Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a v souladu s normami platnými v době zahájení projekčních prací.

Změna stavby nezhoršuje stávající požárně bezpečnostní řešení stavby a je vyhovující.

# výpočet zásobníku štěpek

Stavební objekt : KOTELNA ZNOJMO

Požární výška nadzemní části h [m] =     0,00

Požární výška podzemní části h [m] =

Konstrukční systém : Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

01      ZÁSOBNÍK ŠTĚPEK                              0,0      17,9

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0804, únor 2010

-------------------------------------------------------------------

npn =   1

npp =   0

np  =   1

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: PÚ 02

-------------------------------------------------------------------

Skupina výrob a provozů :   4

Parametry místností v požárním úseku:

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                                        S     hs      So   ho

m2    m      m2    m

----------------------------------------------------------------------

01          1  ZÁSOBNÍK ŠTĚPEK               17,9  4,54    0,0  0,00

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                                          pn     ps   k1   K

kg.m-2

----------------------------------------------------------------------

01          1  ZÁSOBNÍK ŠTĚPEK                 29,7    0,0 0,90 1,00

----------------------------------------------------------------------

Výpočty pro místnosti

----------------------------------------------------------------------

č.m.          p   k3    Fo    F1    vv   vp    F2     TAU   TAUE   Tg

kg.m-2             m1/2   kg.m-2.min-1 m1/2      min      oC

----------------------------------------------------------------------

01        29,70  6,80 0,005   -     -     -     -     --    21,0  --

----------------------------------------------------------------------

Požární riziko

--------------

Výpočtový režim : zjednodušený postup (čl. 6.2.2)

Konstrukční systém : Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Plocha požár. úseku   S [m2]           =    17,90

Plocha pro výpočet p. zatížení S [m2]  =    17,90

Průměrná sv. výška   hs [m]            =     4,54

Počet podlaží, čl.5.3.6 pro určení SPB =     1

Celkový počet podlaží v požárním úseku =     1

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2a) =     1

Plocha stav. otvorů  So [m2]           =     0,00

Nahodilé zatížení    pn [kg.m-2]       =    29,70

Stálé zatížení       ps [kg.m-2]       =     0,00

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =    29,70

Součinitel           k3                =     6,80

Plocha konstrukcí    Sk [m2]           =   121,79

(Sk stanovena součtem Ski místností požárního úseku)

Parametr odvětrání   Fo [m1/2]         =     0,005

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c  =     1,000

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =    21,1

Součinitel           k5                =     1,00

Součinitel           k6                =     1,0

Součinitel           k8                =     0,417

Součin          TAUe.k8 [min]          =     8,797

Stupeň požární bezpečnosti             = I.

Ekonomické riziko (čl. 7)

-------------------------

Vliv následných škod:              součinitel k7 =     2,00

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru     p1 =     1,00

Pravděpodobnost rozsahu škod způsob.požárem   p2 =     0,06

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1 (rov.17) =     1,00

Index pravděpodobnosti rozsahu škod  P2 (rov.18) =     2,15

Mezní hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) =  1455,97

Pomocná hodnota                               Z  = 24266,12

Koeficient                        k+  (k5.k6.k7) =     2,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax [m2] = nestanoví se (čl. 7.1.7)

Počet přenosných hasicích přístrojů           nr = 1 (1,0)