| ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO +420 511 190 000, www.erding.cz | Řídící projektant Ing. Půček Kontroloval: Ing. Půček |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace Místo stavby: ZNOJMO Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY A TEPLOVODŮ SŠT ZNOJMO B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Zakázka číslo: 20-212-2018 Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Arch.č.: 20-212-DPS-0-B Datum: 10/2020 |  |

OBSAH:

a)	požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby	3

b)	požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,	3

c)	podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb	3

d)	zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.	3

e)	ochrana životního prostředí při výstavbě	3

1	Popis území stavby	3

2	Celkový popis stavby	5

2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5

2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	7

2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	7

2.4	Bezbariérové užívání stavby	7

2.5	Bezpečnost při užívání stavby	7

2.6	Základní charakteristika objektů	7

2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	8

2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	10

2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	10

2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10

2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

3	Připojení na technickou infrastrukturu	11

4	Dopravní řešení	11

5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12

7	Ochrana obyvatelstva	14

8	Zásady organizace výstavby	14

9	Celkové vodohospodářské řešení	21

Příloha č. 1 – Požárně bezpečnostní řešení

Příloha č. 2 – Posouzení akustické situace

požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

- výrobní dokumentace rozvaděčů

- statické posouzení střešní kce a zdí zásobníku štěpky

- výtažná zkouška a kotvící plán střešní folie

- kladečský plán potrubí

požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Pro stavbu bude zpracován plán BOZP - vypracuje dodavatel stavby.

podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Práce nebudou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb.

zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Žádné zvláštní požadavky nejsou.

ochrana životního prostředí při výstavbě

Z důvodů ochrany životního prostředí při výstavbě je nutné po dobu výstavby dbát zejména na:

- zamezení vzniku nadměrné prašnosti

- použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů

- ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením

- vyloučení spalování odpadů na staveništích

- nařízení resp. pokyny obecního úřadu a provozovatele budovy o dodržování čistoty

# Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o zastavěné území školního areálu.

Budovy a přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno.

Místo stavby je mírně svažité. V areálu jsou příjezdové komunikace a inženýrské sítě.

údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující, a nebo územním souhlasem

Jedná se o již existující stavbu. Proto nebyl zkoumán soulad s územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou, nebo územním souhlasem.

údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Protože rekonstrukcí nedochází ke změně v užívání stavby, nebyl posuzován soulad s územně plánovací dokumentací.

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Jedná se o již existující stavbu. Proto nebyly zjišťovány příp. již vydané výjimky.

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů jsou obsažena v dokladové části projektové dokumentace. Požadavky dotčených orgánů jsou splněny, připomínky byly zapracovány do PD.

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod,

Byla provedena vizuální obhlídka stavby a bylo využito podkladů z původních plánů výstavby areálu a informací provozovatele plynové kotelny. Bylo využito podkladů investora stavby z předcházejících rekonstrukcí teplovodů. Jiné průzkumy prováděny nebyly.

V areálu se nachází místní rozvody sítí, jejichž trasy nejsou známy.

ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se – stavba je mimo území s ochranou podle jiných právních předpisů.

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Negativní vlivy z výstavby jsou pouze dočasné. V průběhu výstavby je nutno počítat se zvýšeným hlukem v pracovní době plynoucí z použití standardních stavebních nástrojů a strojů; zvýšenou prašností, případně nárazovou zvýšenou dopravní zátěží během dovozu a odvozu materiálu pro výstavbu.

Negativní vlivy z výstavby budou minimalizovány dodržováním následujících podmínek:

-	po celou dobu stavby je nutno provádět důsledné čištění vozidel a stavebních strojů před výjezdem na veřejnou komunikaci, kontrolovat technický stav stavebních mechanismů, aby z nich nedocházelo k úniku nebezpečných látek, snižování prašnosti kropením apod.

-	zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Veškeré povrchy dotčené stavbou budou v rámci stavby uvedeny do původního stavu.

Po dokončení nebude mít stavba negativní účinky na okolí stavby.

Stavba nezasahuje a nemění stávající systém odvodnění území – bez vlivu na odtokové poměry v území.

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Demolice, asanace a kácení dřevin nebudou prováděny.

požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

K záborům zemědělského půdního fondu a lesních pozemků nedojde.

územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. Příjezd k objektu je z ul. Uhelná po místní komunikaci.

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající.

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je bez podmiňujících, vyvolaných a souvisejících investic.

Předpokládané zahájení stavby:	7/2021

Dokončení stavby:			9/2021

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Přehled parcel dotčených stavbou

Katastrální území:	Znojmo-město [793418]

| č. parcely KN (č. parcely ZE) | Druh pozemku / výměra | Vlastník / LV |
| --- | --- | --- |
| 5691/1 | ostatní plocha 22666 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno LV 10099 |
| 5691/4 | zastavěná plocha a nádvoří 1231 m2 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno LV 10099 |
| 5691/5 | zastavěná plocha a nádvoří 1864 m2 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno LV 10099 |
| 5691/6 | zastavěná plocha a nádvoří 1952 m2 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno LV 10099 |
| 5691/11 | zastavěná plocha a nádvoří 1016 m2 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno LV 10099 |
| 5691/31 | Ostatní plocha 2310 m2 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno LV 10099 |
| 5691/32 | ostatní plocha 191 m2 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno LV 10099 |
| 5691/33 | zastavěná plocha a nádvoří 242 m2 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno LV 10099 |

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Neřeší se – nevzniká nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby.

Statické posouzení nebylo prováděno – u rekonstrukce teplovodu. Nedojde ke změně statického namáhání stavebních konstrukcí objektů.

Statické posouzení bylo provedeno – u rekonstrukce kotelny dojde ke změně statického namáhání stavebních konstrukcí. Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.

Bude provedena výměna stávající technologie kotelny vyžadující veřejnoprávní projednání.

účel užívání stavby

Účelem stavby je výroba tepelné energie a její rozvod pro vytápění školního areálu.

trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Neřeší se – jedná se o objekt technologického charakteru bez přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Účelem stavby je výroba a rozvod tepla.

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů jsou obsažena v dokladové části projektové dokumentace. Požadavky dotčených orgánů jsou splněny, připomínky byly zapracovány do PD.

ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Neřeší se – stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Rekonstrukce teplovodu:

Celková délka trasy teplovodu:			125 m (délka venkovního potrubí)

Dimenze teplovodu: 				DN 65 - DN 100

Přenášený výkon:				503 kW

Počet předávacích stanic			3

Rekonstrukce vodovodu:

Celková délka trasy vodovodu			125 m (délka venkovního potrubí)

Dimenze vodovodu 				d63

Navrhované parametry se neřeší u rekonstrukce kotelny – zůstávají stávající.

základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Se změnou paliva dojde ke změně spotřeb hmot a druhů odpadů. Kotel na biomasu bude spalovat dřevní štěpku (štěpka B1, EN ISO 17225-4 (třída A1 + A2). Kondenzační kotel bude spalovat zemní plyn.

- min. spotřeba plynu:					- 144 kg/h

- max. spotřeba plynu:					- 720 kg/h

- průměrná spotřeba štěpky při jm. výkonu 299 kW	- 100 kg/h

- roční. spotřeba štěpky tř. B1				- 320 t

Množství odpadů a emisí viz. bod 6. a)

Hospodaření s dešťovou vodou, třída energetické náročnosti budov se neřeší – zůstává stávající. U kotelny není potřeba řešit dle vyhl. 406/2000 Sb. (§ 7, odst. 4. e) energetická náročnost budovy – jedná se o kotelnu se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba není členěna na etapy.

Předpokládané zahájení stavby:	7/2021

Dokončení stavby:			9/2021

orientační náklady stavby

Odhad investičních nákladů činí       mil. Kč bez DPH.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Beze změny.

architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Beze změny.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Záměrem investora je provést celkovou rekonstrukci technologie stávající teplovodní kotelny a rekonstrukci teplovodu.

## Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

Neřeší se – jedná se o objekt technologického charakteru bez přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Bezpečnost při užívání stavby

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami. Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním. Dodavatel provede zaškolení obsluhy a seznámení obsluhy s provozními stavy jednotlivých zařízení, s revizními a servisními lhůtami. Pro obsluhu stanoví provozovatel příslušné pracovníky, které nechá vyškolit a přezkoušet. Ve strojovně bude trvale vyvěšen provozní řád a postup při první pomoci.

Opravy zařízení budou provádět jen určení vyškolení pracovníci. Při opravách nutno respektovat elektrotechnické bezpečnostní předpisy. Strojně technologické zařízení a el. instalaci nutno udržovat v dobrém technickém stavu.

Stávající kotelna je provozována bez trvalé přítomnosti obsluhy, s občasným dohledem. Instalací štěpkového kotle nedojde ke změně způsobu provozu.

Potrubní rozvody budou označeny podle protékajících médií. Veškerá zařízení s povrchovou teplotou nad 50°C budou opatřena tepelnou izolací. Vstupy budou označeny tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám.

Četnost provádění prohlídek, vysypávání popela a údržby zařízení při provozu bude uvedena v místním provozním řádu.

Podzemní teplovod není zdrojem bezprostředního nebezpečí. Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním.

## Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

- Zazdění prosklených světlíků ve střeše kotelny.

- Úprava dispozice kotelny

- V podlaze vybourání nového kanálu pro teplovod a vodovod. Po instalaci trubních rozvodů bude kanál zazděn.

- Vybourání obvodové stěny v šířce 3,3m a výšce 3m. Od země zůstane původní stěna ve výšce 1m.

- Do ubourané stěny budou přišroubovány stojky s drážkou, pro navýšení výšky sypané dřevní štěpky.

- přesunutí servisního žebříku na střechu kotelny o 2m doprava ke vstupu do kotelny.

- Otvor budou zakrývat nová plechová vrata s větracími mřížkami v hodní části.

- Nad střechou bude kolem vzduchotechnických výdechů provedeno zaizolování minerální vatou a oplechování.

- Demontáž zákrytových desek teplovodního kanálu

- Bourání celého kanálu v trase nového teplovodu po kompenzátor K1

- Otevření a zakrytí průchozího kanálu pro účely montáže potrubí

konstrukční a materiálové řešení

Stávající stavba je montovaný železobetonový skelet s plochou střechou s železobetonovými panely. Vyzdívka je provedena z cihelných bloků. Nové vyzdívky budou provedeny z betonových tvárnic vylitých betonem.

mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Jako zdroj tepla pro vytápění v objektech budou instalovány dva kotle. Kotel K1 bude kotel na biomasu o jmenovitém výkonu 299 kW (při spádu 80/60°C). Palivem bude dřevní štěpka. Kotel K2 bude kondenzační plynový kotel o jmenovitém výkonu 460 kW (při spádu 80/60°C). Kotel K2 bude osazeny nízkoemisními přetlakovými plynovými hořáky s plynulou regulací výkonu a frekvenčním měničem v provedení „C“ – přívod spalovacího vzduch z venkovního prostředí samostatným vzduchotechnickým potrubím.

Štěpkový kotel bude v provozu jako primární zdroj tepla. Kaskádově k němu bude připojován plynový kotel K2 při nedostatku tepla, nebo při poruše.

Štěpkový kotel si automaticky ze zásobníku štěpky pomocí rotačního podavače o průměru 4m sune na šnekový podavač dřevní štěpku. Ta je vynášecím šnekem posunována přes kloubovou hlavu do dvoukomorové lámací propustě. Zde jsou dlouhé kusy nalámány na délku 18-22 cm. Z propusť také zabraňuje zpětnému prohoření paliva. Ze Z propustě je palivo sunuto šnekovým podavačem do kotle na spalovací rošt. Štěpka je na roštu zažehnuta automatickým zapalovačem o výkonu 2x300 W bez ventilátoru. Výška a regulace hladiny žhavé vrstvy je regulována lambda sondou a automatickým rozeznáváním typu paliva. Spalovací rošt je tvořen čtyřdílným „vibračními otočnými rošty“. Poslední rošt je otočný, slouží pro odpopelnění, další rošt je také otočný, třetí rošt je otočný a posuvný. Rošt nejblíže šnekovému podavači je fixní. Kotel udržuje konstantní výkon, čímž nedochází k vyhoření před odpopelněním. Při odpopelnění spadá popel ze spalovacích roštů i z roštu na polétavý prach na šnekový podavač, který popel umístí do popelníku o objemu 75l.

Vynašecí šnek prostupuje stěnou zásobníku štěpky. Prostup je protipožárně utěsněn minerální výplní F90 a zakrytován nehořlavými deskami s ocelovými hmoždinkami.

      - zakrytí ocel. plechem (min. tl. 1,5 [mm])

      - zakrytí nehořlavými deskami (min. tl. 8 [mm])  pro upevnění použít ocel. hmoždinky

      - je třeba dbát na to, aby mezi zakrytím a vynášecím zařízením zůstala malá mezera. Zabraňuje také přenosu hluku

      - výplň: minerální vata (F90)

Ve skladu paliva je bude umístěno teplotní čidlo. Při překročení teploty 60°C ve skladu je vydán akustický, nebo optický výstražný signál. Do skladu je také přivedeno ručně spouštěné hasící zařízení tvořené vodovodním tlakovým potrubím s uzavíracím kohoutem v kotelně. Trubka končí 15 cm nad otevřeným šnekem vynašeče paliva.

Štěpkový kotel je také osazen samočinným hasícím zařízením, které při teplotě 50°C naměřené na hlavě vynašeče otevře ventil hasícího zařízení a zaplaví podávací kanál se šnekem.

Oběh topné vody přes kotle a v topných větvích budou zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček.

Kotle budou proti nedovolenému přetlaku jištěny, každý samostatně, pojistným ventilem.

Jako expanzní prvek bude sloužit zařízení s odpouštěním a dopouštěním vody do otopného systému dle nastavených provozních tlaků topné vody. Jedná se o expanzní automat s jedním čerpadlem s expanzní nádobou s vakem 600l.

Pro úpravu vody pro doplňování teplovodního systému bude sloužit změkčovací filtr, s řídícím ventilem s digitální elektronickou jednotkou, průtok 1,5m3/h a dávkovací komplet pro dávkování chemikálií do upravené vody teplovodního systému.

Ohřev TV zajišťuje stávající plynový bojler. Zařízení včetně dopojení na rozvody zůstane stávající.

Otopná soustava objektu bude rozdělena na pět samostatně ekvitermně regulovaných okruhů.

Nový řídící systém bude zajišťovat všechny řídicí, měřící a regulační funkce potřebné pro spolehlivý a ekonomický chod zdroje a předávacích stanic a bude umožňovat budoucí přenos údajů na centrální dispečink.

Pro nově instalované zařízení bude provedena nová elektroinstalace. Osvětlení prostoru kotelny bude nové.

Větrání kotelny bude nucené, přetlakové. Odváděný vzduchu bude z 1/3 vyveden přímo do venkovního prostředí přes stávající otvor. Další 2/3 budou odváděny přes zásobník štěpky.

Odvod spalin od nového kondenzačního kotle bude zajištěn samostatným tepelně izolovaným nerezovým kouřovodem DN250, napojeným na samostatně stojící stávající komínové těleso, které bude vyvložkováno nerez vložkou DN250.

Odvod spalin od nového kotle na biomasu bude zajištěn samostatným tepelně izolovanými nerezovým kouřovodem DN250, napojeným na samostatně stojící stávající komínové těleso, které bude vyvložkováno nerez vložkou DN300.

Vyrobené teplo je vyvedeno z kotelny rekonstruovaným teplovodem. Teplovod z kotelny povede v prvním úseku v nové trase a dále pokračuje v trase stávajícího teplovodního kanálu. Z předizolovaného potrubí DN100 bude provedeno odbočení DN65 pro hlavní budovu školy, páteřní větev DN80 pokračuje do budovy dílen. Z dílen vede černé potrubí DN50 průchozím potrubním kanálem, ve kterém dojde k výměně rozvodů a kanál zůstane zachován.

V trase teplovodu bude rekonstruován rozvod vody z pozinku. Potrubí HDPE d63 bude vedeno v souběhu s teplovodem, v části po kompenzátor K1 s krytím 1,5 m. Bude rekonstruován přívod do hlavní budovy školy – pro zvětšení krytí potrubí. Za původním kompenzátorem K1 pokračuje potrubí do budovy dílen. Mezi objektem dílen a horní budovou je vyměněno za potrubí z PPR v průchozím teplovodním kanálu.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce předávacích stanic uvnitř budov. Budou vyměněny armatury a čerpadla po rozdělovače a sběrače, směšovací uzly budou nově řízeny řídícím systémem v kotelně.

výčet technických a technologických zařízení

- 1x kondenzační kotel 		tepelný výkon á 460 kW (80/60°C)

- 1x kotel na biomasu	 		tepelný výkon á 299 kW (80/65°C)

- 1x akumulační ohřev TV		150 l – stávající zařízení

## Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je uvedeno v příloze č. 1 této zprávy – Požárně bezpečnostní řešení – technická zpráva.

## Úspora energie a tepelná ochrana

Bude provedena výměna stávající technologie kotelny. Stávající plynové teplovodní kotle budou nahrazeny novými kotli. Primární provoz je uvažován kotlem na biomasu, čímž dojde ke snížení spotřeby plynu.

Tepelná ochrana bude zajištěna tepelnou izolací technologického zařízení, akumulační nádrže, potrubních rozvodů a zateplení kotelny.

Tepelné izolace budou provedeny v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Výměnou teplovodů za rozvody z předizolovaného potrubí (PIP) dojde ke snížení tepelných ztrát.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání kotelny bude nucené.

Vytápění kotelny bude teplovodní, teplovzdušnou jednotkou.

Osvětlení bude provedeno nově s ohledem na rozmístění nové technologie.

Zásobování vodou zůstává stávající z veřejného vodovodu, objekt je napojen na kanalizaci.

Kotelna bude provozována bez trvalé přítomnosti obsluhy, při provozu vznikají odpady – dřevěný popel. Dle dodavatele kotle stačí podle jejich podkladů při jmenovitém výkonu kotle a provozu 16 h/den vyprázdnit zásobník na popel 1-2x za dva týdny.

Instalací nového zařízení nedojde ke zvýšení hlučnosti kotelny.

Negativní vlivy z výstavby jsou pouze dočasné. V průběhu výstavby je nutno počítat se zvýšeným hlukem v pracovní době plynoucí z použití standardních stavebních nástrojů a strojů; zvýšenou prašností, případně nárazovou zvýšenou dopravní zátěží během dovozu a odvozu materiálu pro výstavbu.

Po dokončení nebude mít stavba negativní účinky na okolí stavby.

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se – lokalita bez nebezpečí pronikání radonu z podloží.

ochrana před bludnými proudy

Neřeší se – stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy.

ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se – stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy.

ochrana před hlukem

Neřeší se – stavba nevyžaduje ochranu před hlukem.

protipovodňová opatření

Neřeší se – stavba není v záplavovém území.

ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se – stavba není oblasti s důlní činností.

# Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Neřeší se – zůstává stávající.

připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neřeší se – zůstává stávající.

# Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Neřeší se – jedná se o objekt technologického charakteru bez přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Areál není veřejným prostranstvím. Ochranná opatření, dopravní značení atp. bude během stavby probíhat stejně, jako na veřejném prostranství.

Po dobu výstavby:

Stavba bude probíhat v prostoru stávající plynové kotelny a v uzavřeném areálu školy. Při manipulaci s materiálem a zařízením dojde ke krátkodobému omezení provozu na účelové komunikaci procházející areálem.

Výkopy budou zajištěny proti pádu osob do výkopu dle příslušných předpisů. Výkop v zeleni bude zajištěn minimálně červenobílou výstražnou páskou nebo pevnou zábranou. V místech lávek pro chodce bude osazena pevná zábrana. Přejezd komunikace bude opatřen přemostěním.

Pracovní vozidla budou vybavena zvláštním výstražným světlem oranžové barvy. Pracovníci stavby budou vybaveni oblečením, případně vestami, s označením z reflexního materiálu. V případě nutnosti bude provoz v rámci pracovního místa dle zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, řídit pracovník příslušně poučen a vybaven požadovaným oblečením.

napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Neřeší se – zůstává stávající.

doprava v klidu

Neřeší se – zůstává stávající.

pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Nebudou prováděny terénní úpravy. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

použité vegetační prvky

Neřeší se – zůstává stávající.

biotechnická opatření

Neřeší se – zůstává stávající.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Dojde ke snížení produkce emisí Nox a CO, nový kondenzační kotel bude osazen nízkoemisním hořákem s plynulou regulací výkonu.

Kotelna na dřevní štěpku má tyto parametry při jmenovitém tepelném výkonu 299 kW:

| Emise prachu vzt. k 10 % O2 (mg/m3) | 18 |
| --- | --- |
| Emise oxidu uhelnatého (CO) vzt. k 10 % O2 (mg/m3) | 16 |
| Emise oxidů dusíku (NOx) vzt. k 10 % O2 (mg/m3) | 125 |

Stávající

K1	Kotel ČKD Dukla, hořák APH10 PZ

| Emise oxidu uhelnatého (CO) vzt. k 3 % O2 (mg/m3) | 20 |
| --- | --- |
| Emise oxidů dusíku (NOx) vzt. k 10 % O2 (mg/m3) | 111 |

K2	Kotel ČKD Dukla, hořák APH10 PZ

| Emise oxidu uhelnatého (CO) vzt. k 3 % O2 (mg/m3) | 19 |
| --- | --- |
| Emise oxidů dusíku (NOx) vzt. k 10 % O2 (mg/m3) | 136 |

K3 	Kotel ČKD Dukla, hořák APH10 PZ

| Emise oxidu uhelnatého (CO) vzt. k 3 % O2 (mg/m3) | 20 |
| --- | --- |
| Emise oxidů dusíku (NOx) vzt. k 10 % O2 (mg/m3) | 103 |

Hluk

Instalací nového zařízení dojde ke snížení hlučnosti kotelny.

Voda

Neřeší se – při provozu nehrozí kontaminace vody.

Odpady

Předpokládaná délka topné sezóny 197 dní.

Kondenzát vzniklý při provozu kondenzačního kotle má kyselost odpovídající pH 4-5, tedy je mírně kyselý. Vzniklý kondenzát bude sveden do neutralizačního zařízení, kde bude neutralizován. Do neutralizačního zařízení bude sveden kondenzát z kondenzačního kotle a z kouřových cest. Z neutralizačního zařízení bude zneutralizovaný kondenzát s pH 6,5-9 odveden do stávající kanalizace.

Předpokládané množství kondenzátu:

Předpokládané max. hodinové množství kondenzátu		43 l

Průměrné denní množství kondenzátu				1030 l

Předpokládané roční maximální množství kondenzátu		203 m3

PH vypouštěného kondenzátu			            		6,5 - 9

Teplota vypouštěného kondenzátu		            		max. 40°C

Popel vzniklý při provozu kotle na dřevní štěpku je automaticky ukládán v popelníku kotle. Po jeho naplnění jej obsluha kotelny ručně vyprázdní do nehořlavé nádoby. Třída štěpky B1 EN ISO 17225-4 (třída A1 + A2).

Předpokládané množství popele činí 3% ze spáleného objemu dřevní štěpky třídy B1:

Předpokládané max. hodinové množství popele		3 kg

Průměrné denní množství popele				48 kg

Předpokládané roční maximální množství popele		9456 kg

Objem popelníku						75 l

Teplota popele				            		max. 50°C

Půda

Neřeší se – při provozu nehrozí kontaminace půdy.

vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

V rámci rekonstrukce teplovodu bude bourána šachta Š2. Při bouracích a výkopových pracích bude blízký strom chráněn proti poškození dřevěným bedněním.

Jiné vlivy na přírodu a krajinu se nepředpokládají.

vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nenachází se v území Natura 2000.

způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Zjišťovací řízení ani proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA nebyl prováděn.

v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se – stavba nevyžaduje integrované povolení.

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (405/2017 Sb.)

Nová ochranná pásma se nezřizují.

Nová bezpečnostní pásma se nezřizují.

# Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba se netýká ochrany obyvatelstva.

# Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojeni staveniště na zdroj vody a el. energie bude řešeno ze stávajících odběrných míst uvnitř plynové kotelny. Odběrná místa, která bude možno využit, budou specifikována majitelem objektu a celý proces bude smluvně ošetřen. Potřeba vody během výstavby se předpokládá zejména během „mokrých“ technologických procesů.

Proplachování rozvodů bude prováděno vodou z místního zdroje.

Napouštění nového zařízení bude prováděno upravenou vodou z úpravny vody v kotelně.

odvodnění staveniště

Neřeší se.

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude po stávající komunikací ulicí Uhelná po místní komunikaci.

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající.

vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Negativní vlivy z výstavby budou pouze dočasné. V průběhu výstavby je nutno počítat se zvýšeným hlukem v pracovní době plynoucí z použití standardních stavebních nástrojů a strojů; zvýšenou prašností, případně nárazovou zvýšenou dopravní zátěží během dovozu a odvozu materiálu pro výstavbu.

Stroje a mechanizace budou zajištěny proti úkapu ropných látek a udržovány v řádném technickém stavu. Příjezdová komunikace bude udržována v čistotě. Veškeré povrchy dotčené stavbou budou v rámci stavby uvedeny do původního stavu.

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude zřetelně označeno. Při ochraně okolí staveniště se postupuje v souladu s NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném zněni.

Asanace nebudou prováděny.

Demolice nebudou prováděny.

Nedojde ani ke kaceni dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, platném zněni.

maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Bez požadavků na zábory veřejného prostranství.

požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neřeší se – není nutné zřizovat bezbariérové obchozí trasy.

maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady, vznikající při výstavbě (železný šrot, beton, kamenivo, živice, zemina, minerální vata z tepelné izolace, obaly), budou tříděny a odváženy buď k recyklaci nebo ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Během stavebních a montážních prací se předpokládá vznik dále uvedených odpadů.

| Název odpadu | Katalogové číslo | Kategorie odpadu | Předpokládané množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | 08 01 11 | N | 0,005 t |
| Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva | 10 01 03 | O | 9,5 t / rok (při obsahu pop. 3%) |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | O | 0,1 t |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | 0,05 t |
| Dřevěné obaly | 15 01 03 | O | 0,2 t |
| Obaly, obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | N | 0,01 t |
| Beton | 17 01 01 | O | 140 t |
| Cihly | 17 01 02 | O | 1 t |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | 14 01 07 | O | 0,8 t |
| Sklo | 17 02 02 | O | 0,2 t |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 17 03 02 | O | 35 t |
| Hliník | 17 04 02 | O | 0,1 t |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O | 13 t |
| Izolační materiál s obsahem azbestu | 17 06 01 | N | 2,5 t |
| Jiné izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky | 17 06 03 | N | 0,2 t |

Poznámka: Likvidaci odpadů zabezpečí stavebník prostřednictvím oprávněné firmy.

Příslušné doklady potvrzující předání stavebních odpadů firmám k dalšímu využití, případně odstranění, tj. doklad firmy oprávněné k nakládání s odpady (např. kopie vážního lístku nebo faktury s uvedením druhu a množství odpadu) musí být uschovány a předloženy ke kontrole. Nebudou přijímány doklady (např. faktura za odvoz odpadů nebo čestné prohlášení o jejich odběru), které budou vystaveny neoprávněnými subjekty, nebo z nich nebude patrné, jak bylo s odpady naloženo.

Pokud bude při rekonstrukci nalezen azbest v opravovaných konstrukcích, zabezpečí dodavatel stavby prostřednictvím oprávněné firmy jeho likvidaci.

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Budou provedeny výkopové práce v objemu cca 500 m3. Pro opětovný zásyp výkopů bude v případě vyhovujících zkoušek použita vytěžená zemina, uložená podél výkopů. Deponie nebudou zřizovány.

ochrana životního prostředí při výstavbě

Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na:

- zamezení vzniku nadměrné prašnosti

- použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů

- ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením

- vyloučení spalování odpadů na staveništích

- nařízení resp. pokyny Městského úřadu popř. majitele nebo provozovatele budovy o dodržování čistoty

- pokud v rámci stavby vznikne odpad z demolice neobsahující dehet, bude tento přednostně předán k dalšímu využití či recyklaci. K recyklaci lze použít pouze odpady neobsahující nebezpečné složky, a které nejsou znečištěny škodlivinami (např. odpad kat. č.170302 kategorie ostatní – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301)

- realizační firma je povinna vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v §21 vyhl. MŽP č.383/2001

- nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a odpovídá za ně zhotovitel stavby

- doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který vznikne v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané při kolaudaci nebo předání stavby objednateli

Odpady, vznikající při výstavbě a při provozu, budou tříděny a odváženy buď k recyklaci nebo ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady, zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Odpady se budou dočasně shromažďovat podle kategorií a druhů ve vhodných uskladňovacích prostředcích (kontejnerech) nebo na plochách. Odpady se budou, po dosáhnutí technicky a ekonomicky optimálního množství, průběžně odvážet.

Vlastní manipulace s odpady, které vznikají při výstavbě a provozu, bude zabezpečená technicky tak, aby případné negativní dopady na životní prostředí byly minimální (zamezení prášení, technické zabezpečení dopravních prostředků, přepravujících odpady atd.)

Kácení vzrostlých stromů nebude prováděno. Poškozené travnaté plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Veškeré stavební a výkopové práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 839061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby dle § 14 zákona 309/2006 Sb. povinen určit jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Dle odborného odhadu akce svým objemem prací nepřekračuje limity stanovené § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

Zadavatel stavby není povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce.

Na staveništi budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

- práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo 1 při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.

- práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy (Zákon č. 18/1997 Sb.).

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro tuto akci je nutné vypracovat Plán BOZP dle platných právních předpisů a norem. Vypracování plánu zajišťuje zadavatel stavby, který je zároveň povinen určit odborně způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

Zdroje nebezpečí

Na základě výše uvedených informací lze identifikovat minimálně následující zdroje nebezpečí, na které musí být zpracována riziková analýza:

- Skladování a manipulace s materiálem

- Svařování a montáž potrubí

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení

- Práce na el. zařízení v budovách

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých kovových dílů

- Používání strojů, zařízení a nářadí

S konkrétními riziky musí zhotovitel své zaměstnance a spolupracující osoby prokazatelně seznámit před zahájením prací. Dle § 6, odst. 1 zákona 309/2006 na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení.

Při provádění stavebních a montážních prací

Při vlastních stavebních a montážních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní pomůcky),

- vymezení a příprava staveniště (oplocení, vjezd, komunikace),

- betonářské práce a práce související (bednění, podpěrné konstrukce, lešení, doprava a skladování bet. směsi, odbedňování a uvolňování konstrukcí, železářské práce),

- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s břemeny),

- práce ve výškách a nad volnou hloubkou (zajištění pracovníků proti pádu, zajištění proti pádu předmětů a materiálu, práce na střeše, předání a převzetí konstrukcí a pod.),

- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením),

- práce související se stavební činností.

Montáž bude provádět organizace s příslušným oprávněním.

### Práce v mimořádných podmínkách

Při provádění prací v blízkosti zařízení pod napětím musí být učiněna opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím v souladu s ČSN EN 50110-2, ČSN EN 50110-2 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.

Práce vně i uvnitř objektu (montáž a údržba zařízení, elektroinstalací, svítidel, atd.) budou prováděny z pevného lešení.

Při provádění prací musí být v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc.

### Zabezpečení okolních objektů ohrožených výkopem

Okolní objekty nebudou ohroženy výkopovými pracemi.

### Zajištění stěn výkopů

V rámci stavebních prací budou provedeny výkopy ve vnitřních prostorech pro nové základové konstrukce technologického zařízení. Dále bude prováděn výkop pro VN kabel. Výkopy budou prováděny strojně, v ochranných pásmech energetických vedení budou prováděny výhradně ručně a pod dohledem odpovědné osoby.

Výkopy o hloubce větší než 1,2 m budou před vstupem pracovníků do výkopu zapaženy, nebo budou jejich stěny dle doporučení geotechnika svahovány. Je zakázáno vstupovat do nezapažených výkopů.

Do výkopů bude zřízen bezpečný přístup pomocí žebříků přesahujících horní okraj výkopu o min. 1,1m.

Je zakázáno provádět práce ve výkopech osamoceně – vždy musí být v blízkosti výkopu další pracovník pro přivolání pomoci v případě jakékoliv havárie.

### Zajištění výkopů proti pádu osob

Veškeré výkopy budou ihned po jejich provedení ohrazeny ve vzdálenosti nejméně 1,5m od hrany výkopu dvoutyčovým zábradlím se zarážkou, vysokým 1,1m.

### Práce ve výškách

Práce mimo pohodlný dosah pracovníků budou prováděny z lešení – buďto stacionárních, nebo mobilních opatřených od výšky pracovní podlahy 1,5m nad souvislou podlahou ochranným zábradlím výšky 1,1m. Lešení budou smontována pod dozorem odborně způsobilých lešenářů. Používat lešenovou konstrukci je možné až po jejím protokolárním předání stavbě do užívání.

Pracovníci budou vybaveni OOPP k zachycení pádu sestávajících z pracovního celotělového postroje, tlumiče pádů, karabin a jistícího lana. Všichni pracovníci provádějí práce ve výškách a používající tento pracovní postroj budou proškoleni ke správnému používání těchto OOPP. Délka jistícího lana musí být volena taková, aby zajistila bezpečné zachycení pádu pracovníka. Toto zajištění budou pracovníci používat po celou dobu provádění střešního pláště.

Práce na fasádě a ostatní práce ve výškách budou prováděny výhradně za výše uvedených bezpečnostních opatření. V exteriéru je možné rovněž využívat motorových vysokozdvižných plošin.

Při obsluze zařízení

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami. Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním. Dodavatel provede zaškolení obsluhy a seznámení obsluhy s provozními stavy jednotlivých zařízení, s revizními a servisními lhůtami. Pro obsluhu stanoví provozovatel příslušné pracovníky, které nechá vyškolit a přezkoušet. Ve strojovně bude trvale vyvěšen provozní řád a postup při první pomoci.

Opravy zařízení budou provádět jen určení vyškolení pracovníci. Při opravách nutno respektovat elektrotechnické bezpečnostní předpisy. Strojně technologické zařízení a el. instalaci nutno udržovat v dobrém technickém stavu.

Kotelnu je možno provozovat bez trvalé přítomnosti obsluhy, s občasným dohledem.

Potrubní rozvody budou označeny podle protékajících médií. Veškerá zařízení s povrchovou teplotou nad 50°C budou opatřena tepelnou izolací. Vstupy budou označeny tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám.

Četnost provádění prohlídek a údržby zařízení při provozu bude uvedena v místním provozním řádu.

Další požadavky BOZP

Při montáži a provozu je dále nutné dodržovat zejména příslušná ČSN viz. výše a následující ustanovení vyhlášek:

Vyhl. č. 18/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

Vyhl. č. 19/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

Vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění.

Vyhl. č. 21/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazené plynové zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

Kontrolní prohlídky

Dle zákona č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dojde v průběhu stavby min. ke dvěma kontrolním prohlídkám stavby ze strany projektanta.

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Přístupy do objektů budou zajištěny přemostěním.

U staveb dotčených prováděním stavby není nutno provádět žádné úpravy pro zajištění bezbariérového užívání během výstavby. Realizace záměru nijak neovlivní stávající úpravy pro bezbariérové užívání okolních staveb.

zásady pro dopravní inženýrská opatření

Neřeší se – stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření.

stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Neřeší se – stavba nevyžaduje speciální podmínky pro provádění stavby.

postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba bude probíhat v době mimo topnou sezónu (předp. 6-8. měsíc).

Předpokládaný postup výstavby:

- vypuštění vody z rozvodů

- demontáž kotlů a hořáků, expanzního zařízení

- demontáž kouřových cest

- demontáž potrubních rozvodů topné vody a části topných těles

- bourání stávajících okenních výplní

- bourání stávající obvodové zdi

- bourání nových otvorů pro VZT

- demontáž stávajícího světlíku a podhledu

- zazdění stávajících světlíků

- stavební úprava základu pod kondenzační kotel a pod akumulace

- stavební úpravy střechy

- montáž nových AN

- bourání podlahy v místě skladu štěpky

- otevření teplovodních kanálů

- demontáž starých topných rozvodů

- stavební úpravy teplovodních kanálů a šachet

- výkop pro rozvod studené vody

- bourání nového prostupu potrubí do kotelny

- založení nové stěny

- osazení vodovodu

- montáž venkovních rozvodů

- zasypání zkoušky  potrubí a  OPS,  zprovoznění

- zásyp potrubí

- zapravení podlahy prostupu

- vyzdění nové stěny

- montáž kotlů a ostatního vybavení kotelny

- úprava topných okruhů a zprovoznění

- dokončovací stavební práce

- zkušební provoz

# Celkové vodohospodářské řešení

Neřeší se.

Vypracoval:	Ing. Ivo Kohutek