| ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: Ing. Kohutek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace Místo stavby: Znojmo Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY A TEPLOVODŮ SŠT ZNOJMO Provozní soubor: PS1 Kotelna Provozní jednotka: Pj1. strojní zařízení TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Zakázka číslo: 20-212-2018 Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Arch. č.: 20-212-dps-PJ11-100/1 Datum: 10/2020 |  |

OBSAH:

1	Úvod	3

2	Přehled výchozích podkladů	3

3	Popis současného stavu	3

4	Energetické bilance	3

4.1	Potřeby tepla jednotlivých objektů	3

4.2	Stanovení velikosti zdroje tepla:	3

4.3	Stávající stav	3

4.4	Nový stav	4

4.5	Předpokládaná budoucí spotřeba zdroje tepla:	4

5	Demontáže	4

6	Popis nového řešení	4

6.1	Zdroj tepla	5

6.2	Pojistné zařízení	6

6.3	Expanzní a doplňovací zařízení	7

6.4	Technologické ocelové konstrukce	7

6.5	Potrubí a armatury	8

6.6	Nátěry	8

6.7	Uložení potrubí	8

6.8	Tepelné izolace	8

6.9	Chemická úpravna vody	9

6.10	Měření tepla a vody	9

6.11	Příprava teplé vody	9

6.12	Topné větve	9

6.13	Požadavky na MaR, silnoproud a osvětlení	10

6.14	Detekce úniku hořlavých plynů	12

6.15	Větrání	12

6.16	Odvod spalin	13

7	Zkoušky zařízení	13

7.1	Zkouška těsnosti	13

7.2	Provozní zkoušky	14

8	Nakládání s odpady vznikající při výstavbě a při provozu	14

9	Péče o bezpečnost práce	15

10	Závěr	18

Příloha č.1 – Uložení potrubí

# Úvod

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci teplovodní plynové kotelny pro školská zařízení na ul. Uhelná, Znojmo.

# Přehled výchozích podkladů

- spotřeby plynu

- částečná PD

- výsledky jednání s investorem

- prohlídka místa stavby a doměření

- projektové podklady a katalogy výrobců zařízení

- platné normy, vyhlášky a předpisy

# Popis současného stavu

Kotelna je umístěna v objektu tělocvičny. V kotelně jsou instalovány tři plynové teplovodní kotle ČKD Dukla KDVE, každý o jmenovitém výkonu 670 kW s hořáky APH 10 PZ IB Třebíč a plynový boiler na přípravu TV. Kotle a hořáky jsou z roku 1987. Kouřovody kotlů jsou zaústěny do samostatných komínových průduchů. Stávající komíny mají vnitřní šamotovou vložku DN 300Celkový instalovaný výkon kotelny je 2,19 MW, jedná se o kotelnu II. kategorie. Větrání a přívod spalovacího vzduchu je zajištěno přirozeným způsobem větracími otvory ve fasádě objektu a nuceným přetlakovým větráním.

# Energetické bilance

## Potřeby tepla jednotlivých objektů

Pro stanovení velikosti teplovodního zdroje je uvažováno s napojením objektů, které jsou specifikovány v následujících tabulkách. V objektech je spotřeba daná požadavky na vytápění. Potřeba tepla byla vypočtena z měřené spotřeby plynu za roky 2017-2019.

Maximální potřeba tepla při provozu kotlů 16h byla 600 kW.

| Objekt | ÚT [kW] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tělocvična | 97 |  |  |
| Hl. budova školy | 185 |  |  |
| Dílny | 212 |  |  |
| Horní budova | 106 |  |  |
| Celkem | 600 |  |  |

## Stanovení velikosti zdroje tepla:

Stanovení velikosti zdroje tepla vychází z výše uvedených potřeb tepla jednotlivých objektů a kotelny.

Kotelna slouží pouze pro vytápění školního areálu.

## Stávající stav

3x plynový teplovodní kotel Dukla, každý o jmenovitém výkonu 670 kW a 1x plynový boiler na přípravu TV.

- max. spotřeba plynu:	- 270 Nm3/hod

- roční spotřeba plynu:	- 320 000 m3

- roční výroba tepla:		- 10944 GJ

## Nový stav

Podmínkou tohoto řešení je zajištění dovozu, složení a uložení dřevní štěpky ze strany SŠT Znojmo. Budou instalovány dva stacionární kotle. Kotel K1 bude spalovat dřevní štěpku o jmenovitém výkonu á 300 kW (při spádu 80/65°C), účinnosti 93,5% a kotel K2, kondenzační plynový kotel o jmenovitém výkonu á 460 kW (při spádu 80/60°C), účinnosti 95(75/60). Regulační rozsah u K1 bude 30-100%, u K2 20-100%.

Celkový instalovaný výkon zdroje tepla bude 760 kW.

Při výpadku kotle K1 zajistí kotel K2 cca 70% potřeby tepla pro vytápění. Kotel K1 bude provozován jako primární zdroj tepla. Kotel K2 se bude připojovat v momentě, když výkon kotel K1 nebude stačit.

## Předpokládaná budoucí spotřeba zdroje tepla:

Kotel K1				300 kW

- max. spotřeba štěpky tř. B1, vlhkosti 25%	- 100 kg/h

- roční spotřeba štěpky tř. B1, vlhkosti 25%	- 320 t/rok

Kotel K2				460 kW

- min. spotřeba plynu:		- 144 kg/h

- max. spotřeba plynu:		- 720 kg/h

- roční spotřeba plynu:		- 641500 kg/rok

# Demontáže

Postupně bude provedena demontáž potrubí, armatur a zařízení vč. izolací.

Před započetím demontáží musí být jednotlivé potrubní větve, v místě budoucího napojení na nový rozvod, označeny!

Stávající vodoměry budou opatrně demontovány a předány provozovateli!

Budou provedeny demontáže následujícího zařízení a potrubí:

- demontáž a ekologická likvidace teplovodních kotlů, vč. hořáků, výzbroje a výstroje – 3 kpl

- demontáž a ekologická likvidace kouřovodů, vč. izolace - 3 kpl

- demontáž a ekologická likvidace komínových vložek - 2 kpl

- demontáž a ekologická likvidace teplovodního rozdělovače, vč. armatur a izolace - 1 kpl

- demontáž a ekologická likvidace teplovodního sběrače, vč. armatur a izolace - 1 kpl

- demontáž a ekologická likvidace expanzního zařízení, vč. armatur - 1 kpl

- demontáž a ekologická likvidace CHÚV – 1 kpl

- demontáž části VZT zařízení a ekologická likvidace – 1 kpl

- demontáž potrubí a armatur a ekologická likvidace, vč. izolace – 1 kpl

# Popis nového řešení

Zdrojem tepla pro školská zařízení na ul. Uhelná, Znojmo bude stávající teplovodní kotelna v objektu tělocvičny. Příprava TV zůstává stávající.

## Zdroj tepla

### Skladba kotlových jednotek:

Jako zdroj tepla pro vytápění v objektech budou instalovány dva kotle. Kotel K1 bude kotel na biomasu o jmenovitém výkonu 299 kW (při spádu 80/65°C). Palivem bude dřevní štěpka o max. vlhkosti 25%. Kotel K2 bude kondenzační plynový kotel o jmenovitém výkonu 460 kW (při spádu 80/60°C). Kotel K2 bude osazeny nízkoemisními přetlakovými plynovými hořáky s plynulou regulací výkonu a frekvenčním měničem v provedení „C“ – přívod spalovacího vzduch z venkovního prostředí samostatným vzduchotechnickým potrubím. Kotle by měly mít max. přepravní šířku 1400 mm z důvodu šířky vrat do kotelny.

KOTEL K1:

Technické parametry:

Jmen. výkon kotle				300 kW (při spádu 80/65 °C)

Maximální výstupní teplota			95 °C

Maximální provozní přetlak			3bar

Palivo						Dle ISO 17225-4 Dřevní štěpka tř. B1, směs (A1+A2),

G30, G50 výhřevnost 4 kWh / kg při vlhkosti 25%

Šnekový podavač				10kPa

Min. výkon						30 % jmen. výkonu

Rozměry kotle (v*š*d)				2005*1155*2138 mm

Účinnost kotle:

Minimální účinnost kotle				93,5 %

Vybavení kotle:

Kotel bude jištěn pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 300kPa. Nerezové provedení šnekového posuvného zařízení, s možností prodloužení - požadavek na vyšší životnost zařízení. Dvoukomorová lámací Z propusť s přeřezávacími noži, která zajišťuje zabezpečení proti zpětnému prohoření. Teplotní čidlo umístěné ve skladu štěpky s napojením na zvukovou signalizaci.

Vybírací kolo ve skladu štěpky o průměru 400 cm, přídavný modul pro řízení 2 topných a 1 bojler.okruhu, čidlo top.okruhu, digitální termostat, kaskádové řízení kotlů, kotlový směšovací uzel, Internet gateway -připojení k dotyk.telefonu ( k ovládání kotle), termostat.ventil SLE, ModBus, přídavná deska pro signál 0-10V, přídavná deska pro pět čidel aku zásobníku, recirkulace integrovaná.

Hladina akustického tlaku Lp=<60 dB(A) ve vzdálenosti 1m od kotle.

KOTEL K2:

Technické parametry:

Jmen. výkon kotle					460 kW (při spádu 80/60 °C)

Maximální výstupní teplota				95 °C

Maximální provozní přetlak				6bar

Palivo							plyn / zemní plyn H

Tlak plynu						2 kPa

Min. výkon						25 % jmen. výkonu

Rozměry kotle (v*š*d)				1510*1245*2385 mm

Účinnost kotle:

Účinnost kotle					95 % (Hi) - při teplotním spádu

75/60 °C a rel. zatížení kotle 30-100%

Kotel bude jištěn pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 300kPa.

Hladina akustického tlaku Lp=67 dB(A) ve vzdálenosti 1m od kotle.

Dle ČSN 070703 se jedná o kotelnu III. kategorie

### Hořák

Na plynový kotel bude osazen hořák s příslušenstvím pro vstupní tlak plynu 5kPa a nízkými limity emisí NOx. Hořák musí umožňovat plynulou regulaci.

Požadavky na hořák K2:

Přetlakový plynový hořák pro teplovodní kotel kondenzační 500 kW (50/30 °C), v nízkoemisním provedení NOx 80mg/m3, s plynulou regulací výkonu, frekvenční měnič, regulační řada pro vstupní tlak max 5 kPa a příslušenství, požadovaný přetlak na spalinovém hrdle 70Pa.

### Požadované emisní parametry zařízení (kotel + hořák):

Zařízení musí plnit níže uvedené hodnoty emisí, měřené dle metodiky vyhl. 415/2012 Sb.

Požadavky na kotel K1:

Nox do 600mg/Nm3

CO do 100mg/Nm3

Emisní limity jsou vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 10%.

Požadavky na hořák K2:

Nox do 80mg/Nm3

CO do 50mg/Nm3

Emisní limity jsou vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%.

Hladina akustického tlaku Lp=<67 dB(A) ve vzdálenosti 1m od kotle.

### Oběhová čerpadla

Oběh topné vody přes kotle a v topných větvích budou zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček.

## Pojistné zařízení

### Kotle – poz. 1.1, 1.2,

Kotle budou proti nedovolenému přetlaku jištěny, každý samostatně, pojistným ventilem.

Pojistné ventily jsou spočítány dle ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení.

Dle článku 7.3 normy ČSN 06 0830 jsou kotle zařazeny do skupiny zdroje tepla B, ve které je vstupní médium do PV pára, výstupní pára.

Zařízení	Q	QP	ot. přetl.	Vp	Ao	d0	v	návrh

[kW]	[kW]	[kPa]	[kg/h]	[mm2]	[mm]

Poz. 1.1	300	300	300	506	322	29	0,74	DN32/50

Poz. 1.2	460	460	300	854	445	29	0,74	DN32/50

Dle ČSN EN 12828, čl. 4.6.2.2.1 musí být zdroje tepla nad 300 kW vybaveny na odfuku pojistného ventilu uvolňovací nádobou, která slouží k oddělení páry a vody. Ke spodní části nádoby musí být připojeno potrubí pro odvod vody a k horní části nádoby potrubí pro odvod páry do ovzduší. Uvolňovací nádoby nemusí být instalovány v případě, kdy je zdroj tepla vybaven dodatečným omezovačem tlaku a dodatečným omezovačem teploty.

Uvolňovací nádoby nebudou instalovány, kotle budou vybaveny dodatečným omezovačem tlaku a dodatečným omezovačem teploty.

## Expanzní a doplňovací zařízení

### Topný systém

Pro udržování pracovního přetlaku a pro kompenzaci objemové roztažnosti vody v soustavě v důsledku teplotních změn budou sloužit beztlaké expanzní nádoby s vakem a membránové tlakové expanzní nádoby.

Objem vody v soustavě:	- cca 19 m3

Teplotní spád:		- max. 80/60 °C

Expanzní objem:

Ve = G x v x 1,3

Ve = 20 x 0,022 x 1,3

Ve = 0,572 m3

Jako expanzní prvek bude sloužit zařízení s odpouštěním a dopouštěním vody do otopného systému dle nastavených provozních tlaků topné vody. Jedná se o expanzní automat s jedním čerpadlem s expanzní nádobou s vakem 600l. Expanzní automat bude vybaven rozšiřujícím modulem pro přenos údajů - 2xAO, 6xDO:

- analogový výstup - tlak v systému

- analogový výstup	- hladina v nádrži

- digitální výstup	- hav. min. tlak

- digitální výstup	- hav. max. tlak

- digitální výstup	- porucha čerpadla

- digitální výstup	- doba běhu čerpadla překročena

- digitální výstup	- doba doplňování překročena

- digitální výstup	- výpadek napětí

Seřizovací tlaky zařízení:

- minimální havarijní tlak				80 kPa

- minimální provozní tlak				100 kPa

- maximální provozní tlak				250 kPa

- maximální havarijní tlak				270 kPa

- otevírací přetlak pojistných ventilů			300 kPa

V souladu s požadavky výrobce kotle K2 bude ke kotli instalována tlaková membránová expanzní nádoba. Tato nádoba doplní výše uvedené expanzní zařízení a bude sloužit k individuálnímu zajištění kotle a ke snížení počtu spínacích cyklů dopouštění a odpouštění vody v systému.

## Technologické ocelové konstrukce

Technologické OK zahrnují pomocné konstrukce pro uchycení potrubí a kouřovodů. Pro zavěšení potrubí bude zhotovena nosná konstrukce z ocelových profilů kotvená do podlahy kotelny respektive využity stávající ocelové konstrukce. Vlastní uchycení potrubí bude pomocí typových prvků (objímky, třmeny, táhla, ...). Závěsy musí být provedeny tak, aby umožňovaly dilataci potrubí.

## Potrubí a armatury

Dle ČSN EN13480 je potrubní systém kotelny (topné vody) zařazen do kategorie 0.

Potrubí topné vody bude provedeno z ocelových bezešvých resp. závitových trubek dle ČSN 425715 resp. ČSN 425110, mat. 11353.1. Při montáži budou použity příruby krkové dle ČSN 131229-33, přechody dle ČSN 132380 a ostatní tvarovky dle ČSN 132200.

Rozvody upravené vody budou provedeny z polypropylenových trubek, spojovaných svařováním a mechanickými spoji. Rozvody studené vody budou provedeny z materiálu PPR PN16.

Armatury budou přírubové, bezpřírubové a závitové, jsou použity normalizované regulační a uzavírací armatury. Těsnící materiály musí zajišťovat těsnost. Materiály určené k těsnění závitových spojů musí umožňovat jejich rozebíratelnost.

Tvarovky jsou normalizovaného provedení – kolena, redukce apod., nebo závitové fitinky.

Kompenzace délkové roztažnosti bude řešena přirozenými a účelovými lomy po trase rozvodů.

Na nejnižších místech rozvodů budou osazeny vypouštěcí armatury.

Odvzdušnění potrubí bude zajištěno pomocí odvzdušňovacích nádob doplněných automatickým odvzdušňovacím ventilem, osazených na nejvyšších místech potrubí příslušných úseků. Pod každým automatickým odvzdušňovacím ventilem bude osazen uzavírací kulový kohout.

## Nátěry

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi.

Ocelové potrubí a doplňkové konstrukce budou natřeny dvojnásobně barvou syntetickou konstrukční se základním nátěrem.

Potrubí opatřené tepelnou izolací bude natřeno pouze nátěrem základním.

## Uložení potrubí

Potrubí bude uchycené pomocí závěsů nebo kluzné uložení pomocí kluzných podpěr (příloha č.1) na stávající ocelové konstrukce.

Maximální vzdálenosti uložení potrubí:

Dimenze	ocel	plast

DN 125	5,6 m	-

DN 100	5,0 m	1,8 m

DN 80	4,5 m	1,6 m

DN 65	4,0 m	1,5 m

DN 50	3,4 m	1,4 m

DN 40	2,8 m	1,2 m

DN 32	2,6 m	1,1 m

DN 25	2,2 m	1,0 m

DN 20	1,8 m	0,8 m

DN 15	1,6 m	0,8 m

## Tepelné izolace

Tepelné izolace budou provedeny v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Potrubní rozvody topné vody budou opatřeny tepelnou izolací lisovanými pouzdry (případně pásy) z minerální vlny  0,04 W/m.K, s povrchovou úpravou Al fólií.

Tloušťky izolací:

Dimenze	topná voda

95°C

DN 250	120 mm

DN 200	100 mm

DN 150	80 mm

DN 125	80 mm

DN 100	60 mm

DN 80	50 mm

DN 65	60 mm

DN 50	40 mm

DN 40	30 mm

DN 32	60 mm

DN 25	50 mm

DN 20	40 mm

DN 15	50 mm

Potrubní rozvody studené vody budou izolovány izolací z pěnového polyetylénu,  0,04 W/m.K, tloušťky 9 mm a 13mm.

Zařízení bude izolováno izolačními rohožemi z minerální plsti  0,04 W/m.K, s povrchovou úpravou Al fólií, tloušťky 100mm.

Přírubové armatury budou opatřeny snímatelnými izolačními pouzdry – vrstvená tepelná izolace s uzavíracími chlopněmi s tzv. suchými zipy.

Označení potrubí bude provedeno dle ČSN ISO 3864-1 pomocí štítků nalepených na izolaci a směrem proudění.

## Chemická úpravna vody

Pro úpravu vody pro doplňování teplovodního systému bude sloužit změkčovací filtr, s řídícím ventilem s digitální elektronickou jednotkou, průtok 5 l/h a dávkovací komplet pro dávkování chemikálií do upravené vody teplovodního systému. Doplňovací voda je odebírána s vodovodního řadu VaS, a.s., Znojmo.

## Měření tepla a vody

Na vybraných větvích rozvodu SV bude osazeno měření spotřeby SV, tvořené vodoměry s M-Bus modulem.

Seznam měřených okruhů:

- okruh CHÚV

## Příprava teplé vody

Ohřev TV zůstává stávající.

## Topné větve

Otopná soustava objektu bude rozdělena na 5 samostatně ekvitermně regulovaných okruhů.

### ÚT tělocvična

Okruh zahrnuje vytápění místností tělocvičen v objektu tělocvičny. Bude provedeno nové dopojení ocelovým potrubím. Stávající otopná tělesa budou ponechána, bude proveden jejich proplach. Základní teplotní spád okruhu bude 75/55°C.

### ÚT hygienické místnosti

Okruh zahrnuje vytápění hygienických místností v objektu tělocvičny a vytápění kotelny. Bude provedeno nové dopojení ocelovým potrubím. Stávající otopná tělesa budou ponechána, bude proveden jejich proplach. Základní teplotní spád okruhu bude 75/55°C. V prostoru kotelny bude nově osazena teplovzdušná vytápěcí jednotka.

### Instalatérská učebna

Okruh zahrnuje vytápění instalatérské učebny v objektu tělocvičny. Bude provedeno nové dopojení ocelovým potrubím. Stávající otopná tělesa budou ponechána, bude proveden jejich proplach. Základní teplotní spád okruhu bude 75/55°C.

### ÚT tělocvična vstup + herna

Okruh zahrnuje vytápění vstupů tělocvičny a místnosti herny v objektu tělocvičny. Bude provedeno nové dopojení ocelovým potrubím. Stávající otopná tělesa budou ponechána, bude proveden jejich proplach. Základní teplotní spád okruhu bude 75/55°C.

### Teplovod

Okruh zahrnuje venkovní rozvod teplovodu. Napojené objekty jsou hlavní budova, dílny a horní budova. Bude provedeno nové napojení ocelovým potrubím. Stávající otopná tělesa budou ponechána, bude proveden jejich proplach a nátěr. Základní teplotní spád okruhu bude 75/55°C. Více informací je v části SO2 Teplovody.

## Požadavky na MaR, silnoproud a osvětlení

Nový řídící systém bude zajišťovat všechny řídicí, měřící a regulační funkce potřebné pro spolehlivý a ekonomický chod zdroje a předávacích stanic a bude umožňovat budoucí přenos údajů na centrální dispečink.

### MaR

Regulační a řídicí funkce:

- 2x regulace teploty topné vody na výstupu z kotlů (řízena externím signálem 0-10V zavedeným do automatiky kotle),

- 1x regulace teploty topné vody na výstupu z kotlového okruhu - kaskádové spínání kotlů,

- 8x ekvitermní regulace topné vody,

- 10x ovládání chodu oběhových čerpadel,

- 1x regulace teploty v prostoru kotelny (spouštění teplovzdušné vytápěcí jednotky),

- 1x regulace tlaku v systému doplňováním přídavné vody – zajišťuje automatika expanzního zařízení,

- Požadavky kotle štěpky

Hlídání havarijních a poruchových stavů:

VP - vratná porucha, havárie - činnost se automaticky obnoví po odeznění stavu

NP – nevratná porucha, havárie - činnost možno obnovit až po odkvitování poruchy obsluhou

- výpadek el. napájení - VP,

- 1x překročení max. tlaku v sekundárním okruhu (přenos z expanzního zařízení) – odstavení kotelny - NP

- 1x pokles pod min. tlak v sekundárním okruhu (přenos z expanzního zařízení) – odstavení kotelny – NP

- 2x překročení teploty topné vody na výstupu z kotle – odstavení kotle (automatika kotle) – NP

- 1x překročení teploty teplé vody na výstupu ze zásobníkového ohřívače TV – odstavení okruhu ohřevu TV – NP

- únik plynu v prostoru kotelny

- 1. stupeň (10% LD) - optická a zvuková signalizace – VP

- 2. stupeň (20°LD) – uzavření BAP + odstavení kotelny – NP

- zaplavení prostoru kotelny – BAP + odstavení kotelny – NP

- překročení teploty 40°C v prostoru kotelny – odstavení kotlů - NP

- 1x překročení časového limitu doplňování vody do soustavy – (přenos z expanzního zařízení) – odstavení kotelny – NP

- 2x porucha kotle – signalizace – VP

- 10x porucha čerpadel – signalizace – VP

- 1 x porucha VZT jednotky – signalizace – VP

- 1x pokles teploty v prostoru kotelny pod 5°C – signalizace - VP

Další snímané parametry:

- 1x požadovaná a skutečná teplota výstupní vody z kotlového okruhu

- 1x teplota topné vody vrat kotlový okruh

- 1x tlak v sekundárním systému

- 1x údaje z expanzního zařízení (2xAO, 6xDO - tlak v systému, hladina v nádrži, hav. min. tlak, hav. max. tlak, porucha čerpadel, doba běhu čerpadla překročena, doba doplňování překročena, výpadek napětí)

- 1x venkovní teplota (S)

- 1x teplota v prostoru kotelny

- 2x vodoměr - stav

- 5x teplota v akumulačních nádržích

### Vizualizace, ovládaní zařízení:

ŘS bude umožňovat přenos hodnot řízených a měřených parametrů na centrální dispečink, stav zařízení a jejich vzdálené nastavení:

- teploty – nastavení v povoleném rozsahu,

- tlaky – nastavení v povoleném rozsahu,

- čerpadla - zapnuto, vypnuto, chod, porucha,

- VZT zařízení - zapnuto, vypnuto, chod, porucha,

- regulační armatury s pohony – regulace polohy – automat, ručně,

### PRS, osvětlení:

Pro nově instalované zařízení bude provedena nová elektroinstalace. Veškeré technologické spotřebiče (kotle, čerpadla, servopohony......) budou napájeny z nového rozvaděče umístěného v prostoru kotelny.

Čerpadla a další spotřebiče budou pracovat v režimech ”ručně” nebo ”automaticky”. V režimu ”ručně” budou ovládána pomocí tlačítek na dveřích rozvaděče, v režimu ”automaticky” řídícím systémem MaR. Na únikové cestě z kotelny bude umístěno havarijní tlačítko, kterým bude možno v případě potřeby zajistit přerušení přívodu el. energie do automatiky hořáku.

Osvětlení prostoru kotelny bude nové.

### Ostatní

Na únikové cestě z kotelny bude umístěno havarijní tlačítko pro odstavení technologie. V prostoru kotelny bude zvuková a světelná signalizace poruchy.

## Detekce úniku hořlavých plynů

Kotelna bude vybavena zařízením pro detekci úniku hořlavých plynů. Detekční zařízení má dvoustupňovou funkci:

- 1. stupeň (10% LEL) – optická a zvuková signalizace, spuštění nuceného větrání na plný výkon

- 2. stupeň (20% LEL) – optická a zvuková signalizace, odstavení kotlů + uzavření samočinného uzávěru plynného paliva

Zařízení sestává z polovodičových snímačů úniku plynu a napájecího zdroje.

Půdorys kotelny je větší než 60m2 (cca 100m2), prostor není členitý a střešní konstrukce je s mírným sklonem. V souladu s TPG 93801 čl. 5.2.1.1 e) budou snímače úniku plynu umístěny nad kotel, k vstupu do kotelny, k výdechu VZT z kotelny do zásobníku štěpky. Samostatně v prostoru zásobníku štěpky těsně pod strop prostoru. Tzn. celkem 4 snímače. Napájecí zařízení bude umístěno v rozvaděči MaR.

Požadavky na umístění snímačů:	- min. vzdálenost od nosníku			1,0 m

- min. vzdálenost od větracího otvoru		1,5 m

- umístit na strop

- neumísťovat na nosníky

Rozmístění snímačů viz. výkres č. 352_1 – Půdorys části MaR.

## Větrání

### Větrání kotelny

Větrání kotelny bude nucené - přetlakové.

Spalovací a větrací vzduch bude přiváděn dvěma větracími otvory nad podlahou kotelny o rozměru 315x315mm v JV fasádě.

Odvod vzduchu pro 0,5x výměnu a odvod tepelné zátěže z kotlů a potrubí bude zajištěn třemi otvory. První stávající otvor 600x400mm pod stropem kotelny v S fasádě, dva další umístěné ve stěně mezi kotelnou a zásobníkem štěpky. Oba budou mít rozměry 400x400mm a budou opatřeny požární klapkou s pohonem. Z prostoru zásobníku štěpky bude vzduch odváděn čtyřmi otvory 300x300mm ve vratech kotelny.

Sací i výdechové otvory o budou v kotelně osazeny buňkovými tlumiči hluku.

Pro krytí tepelných ztrát prostoru s kotli a ohřev vzduchu bude stávající otopná soustava doplněna o teplovodní vytápěcí VZT jednotku o výkonu á 12,5 kW.

Požadavky na větrání:	0,5-násobná výměna vzduchu za hodinu

- venkovní teplota min / max:	-12 / 30°C

- teplota v kotelně min / max:	7 / 40°C

- objem kotelny:	368 m3

- tepelná ztráta kotelny:	cca 2,7 kW

- vnitřní tepelné zisky (zima / léto):	cca 9 / 1,5 kW

- větrací vzduch – 0,5 x výměna:	184 m3/h

- spalovací vzduch (zima / léto):	414 / 184 m3/h

- teplo pro ohřev větracího vzduchu a vytápění prostoru:	cca 8,5 kW

### Větrání zásobníku štěpky

Větrání prostoru zásoby štěpky bude nucené. Přívod vzduchu z kotelny, výdech přes 4 větrací otvory ve vratech. – viz. stavební část. Prostor je nevytápěný. Odvod případné vlhkosti a ochranu před mrazem zajistí provětrávání ohřátým vzduchem z kotelny.

Požadavky na větrání:	1,5-násobná výměna vzduchu za hodinu

- venkovní teplota min / max:	-12 / 30°C

- teplota min / max:	7 / 40°C

- objem zásobníku:	79 m3

- tepelná ztráta:	cca 0,5 kW

- vnitřní tepelné zisky (zima / léto):	cca 9 / 1,5 kW

- větrací vzduch – 1,5 x výměna:	118 m3/h

## Odvod spalin

Stávající spalinové cesty nejsou uzpůsobeny pro vlhký provoz.

Odvod spalin od nového kondenzačního kotle bude zajištěn samostatným tepelně izolovaným nerezovým kouřovodem DN300, napojeným na stávající komínové těleso, které bude vyvložkováno.

Odvod spalin od nového kotle na štěpku bude zajištěn samostatným tepelně izolovaným nerezovým kouřovodem DN300, napojeným na stávající komínové těleso, které bude vyvložkováno.

Stávající komínová tělesa o celkové výšce cca 11m osazena nerezovými pouzdry DN300 a DN180, účinná výška komína 9m. Pouzdra budou z nerezové oceli mat. 1.4301.

Kouřovody budou v třísložkovém provedení, s vnitřní vložkou z nerezového plechu mat. 1.4301, s tepelnou izolací a s povrchovou úpravou nerezovým plechem.

Celá spalinová cesta musí být provedena vlhkotěsně, být odolná vůči kyselému prostředí a určena pro teploty spalin udávané výrobcem kotlů.

Kouřové cesty budou vybaveny kontrolními otvory, vývody pro měření přetlaku (podtlaku) spalin, vývody pro odběr vzorku spalin, vývody pro teploměry spalin.

Na dodané dílo budou doloženy atesty, prohlášení o shodě a revize.

# Zkoušky zařízení

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Seřizovací armatury na jednotlivých větvích nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a naplnit zařízení vodou podle ČSN 38 3350.

## Zkouška těsnosti

Zkoušku těsnosti provést před zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací, a to vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízeni – viz. v.č.1 – Technologické schéma.

Soustavu naplnit vodou, řádně odvzdušnit a celé zařízení (všechny spoje, armatury atd.) prohlédnout, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje.

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C.

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

## Provozní zkoušky

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

### Dilatační zkouška

Dilatační zkoušku provést před zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu – 90°C a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora.

### Topná zkouška

Provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména:

- správná funkce armatur

- dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.);

- správná funkce regulačních a měřicích zařízení;

- správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;

- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;

- nejvyšší výkon zdrojů tepla;

- dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů.

Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:

zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830, soustava je seřízena podle projektové dokumentace, v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace.

Topná zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízeni. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období, pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

V souladu s vyhl. 91/1993 Sb., §16 bude před uvedením zařízení do provozu a následně 1x ročně prováděna odborná prohlídka kotelny.

# Nakládání s odpady vznikající při výstavbě a při provozu

Viz. Souhrnná technická zpráva.

# Péče o bezpečnost práce

Viz. Souhrnná technická zpráva.

# Závěr

- Požadavky objednatele pro výběrové řízení:

- uchazeč doloží technické listy jednotlivých zařízení – kotle, hořáky, čerpadla, akumulační nádrže, ze kterých budou zřejmé jejich parametry.

- V případě pochybností prováděcí organizace bude s případnými změnami, úpravami a záměnami zařízení obeznámen investor a projektant. Tyto změny budou odsouhlaseny ve stavebním deníku nebo jinou písemnou formou.

- O průběhu stavby bude veden stavební deník.

Vypracoval:	Ing. Ivo Kohutek