- Informace o objektu:

- Název objektu:	NEMOCNICE VYŠKOV -  POLIKLINIKA D1 – PROJEKT REVITALIZACE ……………………………OBJEKTU

- Projektant:	TOP – ENVI Tech Brno spol. s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno

- Zakázka:	1554-13

- Investor:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

- Stupeň:	Dokumentace pro stavební povolení

- Místo:	Purkyňova 36, 682 01  Vyškov

- Kontroloval:	Ing. Zdeněk Čejka, Vránova 126, 621 00 Brno

- Vypracovala:	Zdenka Nešporová, Böhmova 15, 621 00 Brno

## Požárně bezpečnostní řešení

#### v souladu s vyhláškou MV ČR č.246/2001 Sb. ze dne 29. června 2001

#### a s vyhláškou č.23/2008 Sb. ze dne 1. července 2008

##### TECHNICKÁ ZPRÁVA

###### POŽÁRNÍ OCHRANY

- k projektové dokumentaci

- Akce:

- NEMOCNICE VYŠKOV – POLIKLINIKA D1 – PROJEKT REVITALIZACE OBJEKTU

- Místo stavby:

- Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

- Investor:

- Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

- Brno, 12. 12. 2013	            Kontroloval: Ing. Zdeněk Čejka

- Vypracovala: Zdenka Nešporová

- IČO: 42685494

- tel.:    549274314

- mobil:   602728316

- E-mail: zdenek.cejka@volny.cz

- Na předmětnou akci „ „Projekt revitalizace objektů D1 a A7 Nemocnice Vyškov“ byla v r. 2008 zpracovaná PD, jejíž součástí bylo i mnou zpracované PBŘ (z. č. 08-476) ke kterému vydalo místně příslušné HZS souhlasné stanovisko.

- V současné době je původní PD aktualizována, nově je předmětná revitalizaci obou budov řešena samostatně pro objekt D1 a samostatně pro objekt A7.

- Předmětné PBŘ řeší revitalizaci objektu D1 – polikliniky dle současně platných požárních norem a plně nahrazuje původně zpracované PBŘ (z.č 08-476  z června 2008).

- Účel stavebního objektu

- Projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení) řeší celkovou revitalizaci budovy polikliniky, která je součástí Nemocnice Vyškov (postavené na ulici Purkyňova 36) – jedná se o objekt v PD označený jako D1.

- Revitalizace bude spočívat v zateplení neprůsvitných fasád certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, ve výměně všech otvorových výplní a v zateplení střešních konstrukcí (u objektu D1 se jedná i o zateplení ploché střechy).

- a) Seznam použitých podkladů pro zpracování požárního posouzení

- Jako podklad pro provedení požárního posouzení řešené stavební úpravy budovy nemocnice (objektu D1 - polikliniky) byly použity následující podklady:

- Projektová dokumentace zpracovaná firmou:  TOP – ENVI Tech Brno spol. s r.o.

- Požární posouzení řešené stavební úpravy objektu D1 (tvořící součást areálu nemocnice) je provedeno dle následujících požárních norem:

- ČSN 73 0802 - PBS : 	Nevýrobní objekty (květen 2009 + Z1 únor 2013)

- ČSN 73 0810 - PBS :  	Společná ustanovení (duben 2009 + Z1 5/2012 + Z2 2/2013 + Z3 6/2013)

ČSN 73 0818 - PBS : 	Obsazení objektu osobami (únor 1982 + Z1 – říjen 2002)

ČSN 73 0821 - PBS :  	Požární odolnost stavebních konstrukcí (edice 2) – květen 2007

- ČSN 73 0834 - PBS :  	Změny staveb (březen 2011 + Z1 červenec 2011 a Z2 únor 2013)

ČSN 73 0835 - PBS :  	Budovy zdrav. zařízení a sociální péče (duben 2006 + Z1 únor 2013)

- ČSN 73 0848 - PBS :  	Kabelové rozvody (duben 2009 + Z1 únor 2013)

ČSN 73 0872 - PBS : 	Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením (leden 1996)

ČSN 73 0873 - PBS :  	Zásobování požární vodou (červen 2003)

ČSN 73 0875 - PBS :  	Navrhování EPS (duben 2011)

- b) Stručný popis stavby

- Budova poliklinika D1 byla postavena přibližně v roce 1976, má pět nadzemních podlaží a je podsklepená. V budově jsou převážně ambulance lékařů s potřebným zázemím, v suterénu pak laboratoře (v daném případě se, v souladu s ČSN 73 0835, jedná o zdravotnické zařízení skupiny AZ 2). Podél východní a jižní fasády je anglický dvorek šířky 1,7 m se zakrytím pochůzným kovovým roštěm, suterén západní fasády je pak převážně nad terénem - podlaha v suterénu je 0,70 m pod úrovní terénu.

- Budovu tvoří železobetonový montovaný skelet. Obvodové zdivo je z cihel CKDL P100, M25 nebo keramický obvodový plášť v tl. zdiva 250 mm. Část pláště v prostoru 1. a 2. NP  tvoří boletické opláštění.

- Vnitřní parapetní desky v suterénních prostorách jsou dle zjištění provedeny z keramického obkladu a jsou neporušeny, parapety u oken nadzemních podlaží vyjma boletického opláštění jsou z dřevěných desek tl. 25 mm a šířky 80 mm, u oken v boletickém plášti je pouze krycí profil. Venkovní oplechování parapetů je z pozinkovaného plechu s nátěrem.

Okna jsou dřevěná zdvojená s různým šířkovým členěním a jsou osazena v kovových úhelníkových rámech. V místech vnitřních příček jsou plechové meziokenní vložky šířky cca 200 mm.

- U několika prosklených stěn jsou osazeny meziokenní vložky s vnějším drátosklem různých šířek. U většiny oken suterénu (mikrobiologické laboratoře) v západní fasádě jsou ochranné kovové mříže. Okna ve schodišťovém prostoru východní fasády jsou shodná jako v celém plášti, avšak jejich umístění neumožňuje otevření (sklopení) ani jedné jejich části s ohledem na polohu vůči mezipodestě.

Vstupní dveře do budovy v boletickém panelu jsou prosklené v kovovém rámu. Dveře do suterénu v západní fasádě a dveře výlezu na střechu jsou plechové.

Střecha je plochá s jednostranným sklonem k okapu u západní fasády, je odvodněna okapem a dešťovými svody. Podle zjištění byla před 8 roky provedena výměna hydroizolace za nové pásy včetně osazení nových oplechování atik jak hlavní střecha, tak zvýšené střecha nad schodištěm a výtahy. Střecha je bez poruch a s rovinným povrchem.

# Situační schéma

- Rozdělení do požárních úseků

- V rámci řešené stavební úpravy objektu zdravotnického zařízení (objektu D1) zůstanou všechny (případné) stávající požární úseky v řešeném objektu zachovány, nebudou měněny.

- Požární posouzení stavebních úprav

- Předmětné stavební úpravy objektu zdravotnického zařízení (objektu D1), spojené se zateplením, jsou v souladu s předmětem ČSN 73 0834 řešeny jako změna staveb skupiny I. Posouzení:

- Změna stavby skupiny I - s omezeným uplatněním požadavků ČSN 73 0802 a navazujících norem. V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání této části objektu, jelikož nejsou splněna tato kritéria:

- RIZIKO: u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn.an.c) o více než 15 kg.m-2

- Bez dalšího průkazu lze konstatovat, že v rámci řešené stavební úpravy objektu zdravotnického zařízení (objektu D1) nedojde k žádnému navýšení výše uvedeného součinu – vyhovuje.

- ÚNIKOVÉ CESTY:

- Bez dalšího průkazu lze konstatovat, že v rámci řešené stavební úpravy objektu zdravotnického zařízení (objektu D1) nedojde k navýšení počtu osob – vyhovuje.

- OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU:

- Bez dalšího průkazu lze konstatovat, že v rámci řešené stavební úpravy objektu zdravotnického zařízení (objektu D1) nedojde k navýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu – vyhovuje.

- Nedochází k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy - vyhovuje.

Nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám – vyhovuje.

- V souladu s čl. 3.3 ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny I - nedochází ke změně v užívání a jejich předmětem je pouze:

- úprava, oprava výměna nebo nahrazení jednotlivých ů stavebních konstrukcí,

dodatečná vnější tepelná izolace (s výměnou části oken a dveří) provedená dle čl. 3.1.3 ČSN  73 0810

- V rámci řešené stavební úpravy objektu D1 se původní využití objektu nemění, stávající dispoziční uspořádání (včetně využití jednotlivých místností) zůstane zachováno. V rámci stavební úpravy řešeného objektu D1 budou provedeny následující stavební úpravy:

- budou provedeny drobné bourací práce spojené s výměnou dveřních a okenních výplní a s dodatečným zateplením

- bude provedena výměna okenních a dveřních výplní

bude provedeno dodatečné zateplení obvodových konstrukcí

bude provedeno zateplení střešní a stropní konstrukce

budou provedeny drobné stavební úpravy

- Ad 1) Drobné bourací práce

- Obecně:

- demontáž veškerých zařízení na fasádě (hromosvody, dešťové svody, větrací mřížky, aj.)

- demontáž zařízení na fasádách – zejména klimatizační jednotky, krátké kabelové rošty apod.

demontáž venkovních plechových parapetů

demontáž výplní otvorů v obvodovém plášti

- demontáž oplechování ploché střechy (vyjma oplechování atik střešní nástavby s výtahovou strojovnou)

- demontáž kovových mřížových pochůzích roštů nad anglickým dvorkem, jejich zúžení o             tl. zateplení, tj. 180 mm, zpětná montáž

odstranění cca pěti vrstev asfaltových pásů na střeše až na úroveň tepelně izolačních desek POLSID

- U boletického panelu:

- provede se demontáž hliníkových krycích lišt

demontáž skleněných (OPAXIT) krycích venkovních desek fasády

demontáž venkovních plechových parapetů

demontáž výplní otvorů v obvodovém plášti

odstranění původních tepelně izolačních rohoží tl. 80mm

- Poznámka: předmětné bourací práce nemají vliv na požární bezpečnost staveb a dále nejsou již požárně řešeny

- Ad 2) Výměna dveřních a okenních výplní u objektu D1

- Veškeré nové výplně otvorů v obvodovém plášti jsou navrženy se stejným členěním (čili vzhledem) jako měly výplně původní, vyjma oken pro 4 podlaží schodiště (stávající nelze otevírat vzhledem k poloze mezipodesty – bude provedeno pouze jiné členění, plocha okenních otvorů však zůstává stejná). Nová okna budou plastová s křídly otevíravými a sklápěcími, zasklenými izolačním dvojsklem. Nové vchodové dveře jsou navrženy rovněž plastové. Vstupní dveře 1.NP s prosklením, výstupní dveře na střechu pak plnostěnné. U měněných vstupních dveří bude instalováno „panikové“ kování (šířka dveří bude zachována, stejně i směr otvéírání).

- Pro ochranu venkovních parapetů jsou navrženy v souladu s ostatními budovami v areálu plastové profilované parapetní desky s nosem - barva bílá. Vnitřní parapetní desky jsou navrženy z laminovaných MDF parapetních desek s nosem v barvě bílé. U všech oken se osadí k vnitřním parapetním deskám plastová rohová krycí lišta. Označená okna ve východních, západních a jižních fasádách budou opatřena vnitřními vertikálními plastovými žaluziemi s bočním manuálním ovládáním v členění dle oken.

- Požární posouzení:

- V rámci výměny všech okenních otvorů zůstanou původní velikosti těchto okenních otvorů (požárně otevřených ploch) zachovány – úprava bez dalšího opatření vyhovuje.

- V rámci výměny všech dveřních křídel vedoucích z objektů do volného venkovního prostoru zůstanou původní velikosti otvíravých částí dveřních křídel zachovány (nebudou zúženy), otáčení křídel zůstane také zachováno – úprava bez dalšího opatření vyhovuje.

- U všech měněných vstupních dveří bude dveřní křídlo opatřeno panikovým zámkem (kováním, klikou dle ČSN EN 1125), umožňujícím ve směru úniku po vyhlášení poplachu otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupaní apod. – bude provedeno.

- Ad 3) Dodatečné zateplení obvodových stěn objektu D1

- Objekt D1 bude opatřen dodatečným zateplovacím systémem třídy reakce na oheň A1 nebo A2 -zateplení budovy je navrženo jako certifikovaný kontaktní zateplovací systém s rohožemi z minerální vlny.  Tloušťka izolantu:

- pro zateplení fasády budovy je 180 mm- minerální rohože

- pro zateplení ostění a nadpraží otvorů (i pod oplechování parapetů) se použije tl. 30 mm - minerální rohože

pro zateplení boletického opláštění je 80 mm - minerální rohože

na kovové rámy boletických panelů bude osazen jednosměrný vodorovný rošt vyplněný izolací z minerálních desek tl. 180 mm a zakrytý trapézovým plechem

- Požární posouzení:

- V daném případě se v souladu s čl. 4.2 bod b) ČSN 73 0835 jedná o zdravotnické zařízení skupiny AZ 2. Dodatečné zateplení obvodových stěn bude provedeno v souladu s čl. 6.3.3 ČSN 73 0835 (v zateplovacím systému nesmí být tepelná izolace z materiálu třídy reakce na oheň F až B). Z požárního hlediska u daného zdravotnického zařízení (u objektu D1) musí systém jako takový mít třídu reakce na oheň A1 nebo A2 – navržený zateplovací systém vyhovuje (doklad od zateplovacího systému, prokazující výše uvedené) bude předložen při kolaudaci).

- Poznámka: grafické znázornění použití zateplovacího systému viz výkresová příloha předmětného PBŘ.

- Ad 4) Dodatečné zateplení střešní konstrukce

- Pro zateplení ploché střechy objektu D1 bude použita tepelná izolace tl. 200 mm – desky z pěnového polystyrenu.

- Požární posouzení:

- Na druh tepelné izolace nad požárními stropy (železobetonovou stropní konstrukci nad posledním užitným podlažím) nejsou kladeny žádné požární požadavky. Střešní plášť řešeného objektu se nebude nacházet v požárně nebezpečném prostoru, střešní krytina musí (a bude) v souladu s § 7 vyhlášky č. 23 vyhovovat klasifikací BROOF (t1) pro požadovaný sklon – provedení bude vyhovovat (doklad od střešní lepenky, prokazující výše uvedené) bude předložen při kolaudaci).

- Ad 5) Drobné stavební úpravy

- V souvislosti se zateplením fasády se budou provádět tyto drobné stavební úpravy:

- pro odmontované konstrukce a pro nové hromosvody a dešťové svody se zhotoví a osadí nová ukotvení beroucí v úvahu tloušťku zateplení tj. 180 mm. V místech odvětracích otvorů ve fasádě se osadí v rámci zateplení prodlužovací prvky vzduchovodů a nové větrací mřížky a žaluzie.

- na stávající střešní atiku (hlavní střecha, střecha jednopodlažního skladu) bude provedeno zvýšení nadbetonováním o 200 mm, bude provedeno nové oplechování atiky a položena nová hydroizolace

- Povrchy s omítkou

- povrch fasádních stěn se nejprve očistí, nejlépe tlakovou vodou, aby vytvořil kvalitní podklad pro použitý certifikovaný kontaktní zateplovací systém

osadí se fasádní zateplovaní desky z minerálních desek tl. 180 mm

pro konečnou povrchovou úpravu stěn se použije probarvená tenkovrstvá fasádní omítkovina v rámci použitého certifikovaného kontaktního zateplovacího systému

na vnitřních stranách obvodových stěn v místech ostění, ve kterých se budou vyměňovat okna, se provede zapravení omítek včetně štukové omítky a provede se nová malba.

- Povrch boletického panelu:

- osazení nových tepelně izolačních rohoží z minerálních vláken tl. 80 mm (příčkové desky)

- na kovové rámy boletických panelů bude osazen jednosměrný vodorovný rošt (konzoly 180 mm + vodorovný „Z“ profil) vyplněný tepelnou izolací z minerálních desek tl. 180 mm a zakrytý trapézovým plechem TR18/137 tl. 0,5 mm.

v místech výměny oken na vnitřním líci se osadí nové zakrývací lišty

barevné řešení bude dle přání investora a uživatele, ale není součástí této PD. Na vnitřních stranách obvodových stěn v místech ostění, ve kterých se budou vyměňovat okna, se provede zapravení omítek včetně štukové omítky a provede se nová malba.

- Nátěry - veškeré stávající zámečnické výrobky (vč. stávajících venkovních zábradlí), a ponechané klempířské výrobky (oplechování atiky střešní nástavby D1) budou nově natřeny 1x základním epoxidovým nátěrem a 2x nátěrem krycím polyuretanovým. U budovy D1 se nově natřou ponechané ocelové zárubně a ocelové dveře do skladu u západní fasády, novým nátěrem se opatří veškeré kovové větrací mřížky ve fasádě a žebříky. Tyto zámečnické výrobky budou nově natřeny 1x základním epoxidovým nátěrem a 2x nátěrem krycím polyuretanovým. Nové oplechování atik a nové dešťové okapy a svody budou natřeny 1x základním reaktivním a 2x krycím polyuretanovým.

- Zámečnické a ostatní výrobky - pro hromosvody a jiné odmontované konstrukce se zhotoví nová ukotvení beroucí v úvahu tloušťku zateplení tj. 150 mm, rovněž dešťové svody se osadí nové a na nové prodloužené objímky. Pro ochranu venkovních parapetů obou budov jsou navrženy v souladu s ostatními budovami v areálu plastové profilované parapetní desky s nosem- barva bílá. Vnitřní parapetní desky jsou navrženy z laminovaných MDF parapetních desek s nosem v barvě bílé.

- Požární posouzení: navržené drobné stavební úpravy z hlediska požární bezpečnosti staveb bez dalšího opatření vyhovují.

- Změny stavby skupiny I nevyžadují dalšího opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4 ČSN 73 0834:

- a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

- V rámci řešené stavební úpravy objektu polikliniky (objektu D1) nebudou měněny žádné stavební konstrukce zajišťující stabilitu řešeného objektu ani stavební konstrukce ohraničující únikové cesty - vyhovuje

- b) třídy reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají.  V případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2

- V rámci řešené stavební úpravy objektu D1 (spojené se zateplením objektu a výměnou okenních výplní) nebudou měněny třídy reakce na oheň stávajících konstrukcí (výrobků). Na povrchové úpravy uvnitř objektu nebudou použity stavební výrobky třídy reakce na oheň E a F a podhledů, které při požáru odkapávají či odpadávají – vyhovuje.

- c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost

- V rámci řešené stavební úpravy objektu D1 (spojené se zateplením objektu a výměnou okenních výplní) nebudou měněny velikosti stávajících otvorů (oken a dveří) umístěných v obvodové konstrukci (nebudou zvětšeny) – vyhovuje.

- d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810

- V rámci řešené stavební úpravy objektu D1 (spojené se zateplením objektu a výměnou okenních výplní) nebudou ve vnitřních stěnových konstrukcích vytvořeny žádné nové prostupy – vyhovuje.

- e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby, bude provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

- V rámci řešené stavební úpravy objektu D1 (spojené se zateplením objektu a výměnou okenních výplní) nebudou vytvořeny žádné nové rozvody VZT – vyhovuje.

- f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2  ČSN 73 0810

- V rámci řešené stavební úpravy objektu D1 (spojené se  zateplením objektu a výměnou okenních výplní) nebudou v ohraničující stropní konstrukci vytvořeny žádné nové prostupy – vyhovuje.

- g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.)

- V rámci řešené stavební úpravy objektu D1 (spojené se  zateplením objektu a výměnou okenních výplní) nebudou stávající únikové možnosti nikterak zhoršeny – vyhovuje.

- h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo řady ČSN 7308xx jmenovitě vyžadují, požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti, III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu)

- V rámci řešené stavební úpravy objektu D1 nevzniknou žádné prostory, které musí vytvářet samostatný požární úsek – vyhovuje

- i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody, u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje, v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx.

- Původní parametry umožňující protipožární zásah zůstávají plně zachovány, nejsou zhoršeny – vyhovuje.

- Technické vybavení

- elektroinstalace – stávající (beze změny), pouze úprava (obnova) hromosvodu (revizní zpráva bude předložena při kolaudaci).

- Poznámka: nově provedené zařízení tvořící systém ochrany stavby před bleskem musí být navrženo a provedeno, v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb., z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

- vytápění – stávající (beze změny)

- větrání – stávající (beze změny)

- rozvod plynu – není řešen

- rozvody instalací (ÚT, ZTI) – stávající (beze změny)

- Zvláštní požadavky na stavební konstrukce - předmětná stavba (stavební úpravy objektu D1 spojené se zateplením a výměnou výplní) nevyžaduje žádné zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí či snížení hořlavosti stavebních hmot.

- Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení - předmětná stavba (stavební úpravy objektu D1 spojené se zateplením a výměnou výplní) nevyvolává žádné nové požadavky na instalaci požárně bezpečnostních zařízení.

- Výstražné a bezpečnostní značky  - předmětná stavba (stavební úpravy objektu D1 spojené se zateplením a výměnou výplní) nevyžaduje žádné zvláštní požadavky na rozmístění výstražných a bezpečnostních značek či tabulek.

- Jelikož jsou v daném případě splněny všechny požadavky obsažené v ČSN 73 0834 oddíl 4, předmětná změna (stavební úpravy obou objektu D1) nevyžaduje žádná další požárně bezpečnostní opatření.

- Závěr:

- Navržená stavba (revitalizace objektů D1) vyhovuje všem požadavkům kladeným na požární bezpečnost staveb.

- Poznámka: nejpozději k závěrečné prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č.246/20001 Sb., o požární prevenci).

- Příloha: 1x Výkres PO  - objekt D1

- Požární zprávu kontroloval:                                                       Ing. Zdeněk Čejka

- Vránova 126, 621 00 Brno

- Požární zprávu zpracovala:                                                       Zdenka Nešporová

- Böhmova 15, 621 00 Brno