## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {a39d1665-bad7-4c18-a2df-f5b14e2dc539}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021006 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce kotelny - Střední škola automobilní Kyjov | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 34 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 127 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kyjov | [6 empty] | Datum: |  | 4. 5. 2021 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45331000-6 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 43.2 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 45185093 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Jaromír Hošák | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021006
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce kotelny - Střední škola automobilní Kyjov
| Místo: | [6 empty] | Kyjov |  |  |  |  | Datum: |  | 4. 5. 2021
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Jaromír Hošák
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a39d1665-bad7-4c18-a2df-f5b14e2dc539} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 34
/ |  | ReKot_SSA |  |  |  | Vyt+VPl+Vzt | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8a0177b3-7c67-4f6d-830d-c4b566405a48} | {a39d1665-bad7-4c18-a2df-f5b14e2dc539} | 801 34 | 2

## ReKot_SSA - Vyt+VPl+Vzt
{8a0177b3-7c67-4f6d-830d-c4b566405a48}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce kotelny - Střední škola automobilní Kyjov
Objekt:
ReKot_SSA - Vyt+VPl+Vzt
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kyjov |  |  | Datum: | 4. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 45185093
|  | Ing. Jaromír Hošák |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 45185093
|  | Ing. Jaromír Hošák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kotelny - Střední škola automobilní Kyjov
Objekt:
ReKot_SSA - Vyt+VPl+Vzt
Místo: |  |  | Kyjov |  |  | Datum: | 4. 5. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Jaromír Hošák
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jaromír Hošák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce kotelny - Střední škola automobilní Kyjov
Objekt:
ReKot_SSA - Vyt+VPl+Vzt
Místo: |  |  | Kyjov |  |  | Datum: | 4. 5. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Jaromír Hošák
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jaromír Hošák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8487 |  | 8.2841 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8487 |  | 8.2841 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.032914 |  | 1.0497 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713300822 | Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pásy nebo fólie ploch tvarových | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0288 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877163883
2 | K | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00542 | 0.26016 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413186532
3 | K | 713410841 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů, tloušťka izolace do 50 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00554 | 0.17728 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077611147
4 | K | 713410833 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00718 | 0.38772 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791716386
5 | K | 713410843 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů, tloušťka izolace přes 50 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00753 | 0.19578 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616807524
6 | M | 713R-IZ.8018009 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - pružné hadice ze synt. kaučuku (bez halogenů - pro nerez) lepenými v příčných a podélných spojích - D 18/9 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584438186
7 | M | 713R-IZ.8022009 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - pružné hadice ze synt. kaučuku (bez halogenů - pro nerez) lepenými v příčných a podélných spojích - D 22/9 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -891856169
8 | M | 713R-IZ.8028013 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - pružné hadice ze synt. kaučuku (bez halogenů - pro nerez) lepenými v příčných a podélných spojích - D 28/13 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525387608
9 | M | 713R-IZ.8035013 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - pružné hadice ze synt. kaučuku (bez halogenů - pro nerez) lepenými v příčných a podélných spojích - D 35/13 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429468458
10 | M | 713R-IZ.8042013 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - pružné hadice ze synt. kaučuku (bez halogenů - pro nerez) lepenými v příčných a podélných spojích - D 42/13 mm | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -526214536
11 | M | 713R-IZ.8042019 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - pružné hadice ze synt. kaučuku (bez halogenů - pro nerez) lepenými v příčných a podélných spojích - D 42/19 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939483439
12 | M | 713R-IZ.8054009 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - pružné hadice ze synt. kaučuku (bez halogenů - pro nerez) lepenými v příčných a podélných spojích - D 54/13 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1598384123
13 | M | 713R-IZ.1022020 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií D 22/20 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781465335
14 | M | 713R-IZ.1028020 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií D 28/20 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311379402
15 | M | 713R-IZ.1035020 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií D 35/20 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763243055
16 | M | 713R-IZ.1035030 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií D 35/30 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624759989
17 | M | 713R-IZ.1042030 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií D 42/30 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117377343
18 | M | 713R-IZ.1048030 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií D 48/30 mm | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491551837
19 | M | 713R-IZ.1060040 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií D 60/40 mm | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279932398
20 | M | 713R-IZ.1076060 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií D 76/60 mm | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1021745669
21 | M | 713R-IZ.1011480 | Izolace potrubí vč. kolen a ohybů - potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií D 114/80 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059176201
22 | M | 713R-IZ.110060 | Lamelové rohože z kamenné vlny tvořeny lamelami jednostranně nalepenými na hliníkovou fólii vyztuženou skleněnou mřížkou (ALU) - tl. 60mm | m2 | 4.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184108933
23 | M | 713R-IZ.110080 | Lamelové rohože z kamenné vlny tvořeny lamelami jednostranně nalepenými na hliníkovou fólii vyztuženou skleněnou mřížkou (ALU) - tl. 80mm | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530848172
24 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684800613
25 | K | 713463135 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949581334
26 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.000224 | 0.009184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484794803
27 | K | 713411125 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů jednovrstvá | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.000336 | 0.009072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670929259
28 | K | 713311311 | Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem, páskou nebo samolepícím přesahem a s konstrukcí z distančních kruhů z ocelových pásů bez přivaření konstrukce ploch rovných jednovrstvá | m2 | 9.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.011058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323462732
29 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482165884
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0050268 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341797277
31 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489444493
32 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007092 | 0.0028368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454915899
33 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828008242
34 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922887584
35 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044240348
36 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429355758
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1414 |  | 0.33437 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.02343 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -697522301
38 | K | 722130802 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.11431 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120395591
39 | K | 722130803 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.0469 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156206548
40 | K | 722130804 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00959 | 0.0959 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035154405
41 | M | 722R-102202825 | Megapress - přechodový kus s SC-Contur, pro ocelové trubky s pozinkováním, lisovací přípoj, model 4213.2 - D 28 - 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446221850
42 | M | 722R-102203532 | Megapress - přechodový kus s SC-Contur, pro ocelové trubky s pozinkováním, lisovací přípoj, model 4213.2 - D 35 - 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372751582
43 | M | 722R-102204240 | Megapress - přechodový kus s SC-Contur, pro ocelové trubky s pozinkováním, lisovací přípoj, model 4213.2 - D 42 - 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753235378
44 | M | 722R-102205450 | Megapress - přechodový kus s SC-Contur, pro ocelové trubky s pozinkováním, lisovací přípoj, model 4213.2 - D 54 - 2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807226315
45 | K | 722140111 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 15/1 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858024273
46 | K | 722140112 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 18/1 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.00071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394315185
47 | K | 722140113 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 22/1,2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.0095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -956414287
48 | K | 722140114 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 28/1,2 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123960617
49 | K | 722140115 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 35/1,5 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538141385
50 | K | 722140116 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 42/1,5 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.02535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165169254
51 | K | 722140117 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 54/1,5 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00261 | 0.02088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764349977
52 | K | 722181254 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1823700244
53 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82320465
54 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922659201
55 | K | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00276 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1480213260
56 | K | 722220852 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 3/4 do G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.00264 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466356537
57 | K | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00371 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251125682
58 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.01476 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1471499194
59 | K | 722220863 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.0146 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1056955156
60 | K | 722220864 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.00976 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063604049
61 | K | 722221134 | Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2005090381
62 | K | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666618085
63 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1529024229
64 | K | 722231074 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617199562
65 | K | 722231075 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.00082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094479951
66 | K | 722232061 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074948886
67 | K | 722232062 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576490084
68 | K | 722232065 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -438197673
69 | K | 722232123 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175560422
70 | K | 722232124 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745044316
71 | K | 722232505 | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 6/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00562 | 0.00562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011662878
72 | K | 722234267 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 6/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.00071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322807796
73 | K | 722239102 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.0048e-05 | 2.0048e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622165287
74 | K | 722239103 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1762923054
75 | K | 722239104 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241704812
76 | K | 722239105 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.0048e-05 | 6.0145e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -300050047
77 | K | 722260812 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.0056 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795510033
78 | K | 722262301-R1 | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné DN 15, G 3/4" Q3=1,5 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1017594142
79 | K | 722262301-R3 | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné DN 20, G 1" Q3=4,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1312999588
80 | M | 722R-10100139 | Uzavírací ventil z červeného bronzu - Easytop-ventil se šikmým sedlem s SC-Contur - lisovací přípoj - DN 40, d42, PN16, 90 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720893511
81 | M | 722R-10100239 | Kombinovaný uzavírací a zpětný ventil z červeného bronzu - KRV-ventil se šikmým sedlem (kombinovaný přímý ventil se zpětným ventilem), vypouštěcí zátka G1/4", lisovací přípoj - DN 40, d42, PN16, 90 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627086902
82 | M | 722R-101040 | Jemný filtr se zpětným proplachem, mosazné tělo s nátrubky s vnějším závitem, jímka z odolného čirého plastu - DN 40, 6/4", PN16, max. teplota vody 40°C, Kvs=22,4 m3/h | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1674533722
83 | M | 722R-10100297 | Ruční Vyvažovací ventil - závitový, DN 32, G 5/4" (Kvs=14,2 m3/h), s možností měření průtoku, tlaku a teplot | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947084828
84 | M | 722R-FLA0-FM025 | Magnetický odlučovač nečistot - Clean Smart s izolací EcoPlus - 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967653402
85 | M | 722R-10100400 | Pojistný ventil membránový pro systémy TV - 3/4"×1", po= 0,8 MPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181151368
86 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001898 | 0.0096795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134363161
87 | K | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034898 | 0.0048857 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607757557
88 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632192417
89 | K | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410617198
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19221 |  | 0.14188 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00099 | 0.00215 | 0.01935 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195476941
91 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00078 | 0.00342 | 0.00684 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150222110
92 | K | 723150803 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do Ø 76 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00216 | 0.00553 | 0.04977 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991614956
93 | K | 723150805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 108 do Ø 159 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0022 | 0.01648 | 0.06592 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540554088
94 | K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771271053
95 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176527330
96 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786270689
97 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1825705008
98 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738414402
99 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00396 | 0.00792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25368358
100 | K | 723111207R | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 50 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545005208
101 | K | 723150317 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 159/4,5 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01888 | 0.07552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896703119
102 | K | 723190206 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 40 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01079 | 0.02158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558946238
103 | M | 723R-219105 | Havarijní membránový uzávěr plynu (BAP) - nízkotlaký - BAP DN 100-NT-B-PN16-SOLO-R-230V; 0-5 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278601359
104 | K | 723219105 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00727 | 0.00727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -197806040
105 | K | 723221304 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1792346667
106 | M | 724231127R2 | Tlakoměr membránový D 160, typ 03388 - spodní přípoj, 0-6 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241597115
107 | K | 723229102 | Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2" | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 7.0048e-05 | 7.0048e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45216480
108 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25815069
109 | K | 723239105 | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 1/2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697502728
110 | K | 723R-234359 | Skříň plechová s větracími otvory pro BAP (800x600x500mm) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504703664
111 | K | 998723202 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39078544
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11915 |  | 0.12291 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 724399DMTZ.CHUV | Demontáž stáv. změkč. filtru | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00522 | 0.00522 | 0.1 | 0.1 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1328084627
113 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00191 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947066564
114 | K | 724-732420812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367427380
115 | M | 724R-101040 | Jemný filtr se zpětným proplachem, mosazné tělo s nátrubky s vnějším závitem, jímka z odolného čirého plastu - DN 40, 6/4", PN16, max. teplota vody 40°C, Kvs=22,4 m3/h | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642041200
116 | M | 724R-10100010 | Tlakoměr deformační se zadním přípojem, D 63, př. 2,5 %, 0-1,0 MPa | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211987565
117 | M | 724R-10100030 | Teploměr dvojkovový, s pevným stonkem a jímkou M 20×1,5 (alt. G1/2"), typ TR, 0-120 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139477939
118 | M | 724R-10100041 | Změkčovací filtr - Aquah. 30-N, kapacita 110 m3×°dH; průtok max. 2,8 m3/h | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185949379
119 | M | 724R-10100090 | Regenerační sůl – balení 25 kg | balení | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1005259317
120 | M | 724R-10100110 | Aquatest TH – tester pro stanovení tvrdosti pitné vody (orientační množství testů: 50-90 (v závislosti na tvrdosti vody)) | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384542476
121 | K | 724399101.R-CHUV | Montáž úpravny CHÚV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00522 | 0.00522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100610883
122 | M | 724R-10100126 | Tlaková expanzní nádoba s membránou pro ohřev pitné vody - DD 33/10, objem 33 l, 1,0 MPa / 70°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538977542
123 | M | 724R-1010012.1 | Flowjet 3/4" - uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou (pro refix DD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 537479836
124 | M | 724R-1010012.2 | Držák na stěnu pro nádoby 8-35 l - konzola s páskem KS 8-35 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893483459
125 | K | 724239112.EXP | Montáž nádoby tlakové ostatních typů vertikální objemu do 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931327162
126 | M | 724R-10100150 | Cirkulační Oběhové čerpadlo s integrovaným frekv. měničem - nerezové, Q=cca 1,5-3,0 m3/h, Y= N/A J/kg M3- 25-80 N; P=9-128 W; 1× 230 V/50 Hz; I= 0,09-1,02 A; médium: teplá voda | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -854278336
127 | K | 732429212 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00068436 | 0.00068436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8066401
128 | K | 734411601.MaR.HAV | Teploměry/teplotní čidla - návarek vč. ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550519012
129 | K | 998724202 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455289908
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.98959 |  | 3.315 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 731100815 | Demontáž kotlů litinových článkových počet čl./hmotnost kotle (t) 8 čl./1,030 t | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.00138 | 1.03 | 3.09 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497897054
131 | K | 731292812 | Demontáž hořáků na kapalná a plynná paliva, o výkonu přes 145 do 300 kW | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00078 | 0.075 | 0.225 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834405586
132 | K | 731391812 | Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1571340027
133 | K | 731341140.2 | Hadice pro odvod kondenzátu D 17-28 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326198810
134 | M | 731-Vcr200-311.01 | Plynový teplovodní kondenzační velkoobjemový nerezový kotel s vlastním sálavým nízkoemisním hořákem - modulovaný výkon 62-311 kW (v nekondenz. režimu 57-285 kW), příkon ZP 6,3-31 m3/h, přívod spalovacího vzduchu nezávislý na vzduchu místnosti (RLU), max. provozní teplota 95 °C, max. přípustný provozní tlak 0,6 MPa; s vestavěnou kotlovou regulací R300+kask. reg. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600624664
135 | M | 731-Vcr200-311.02 | Plynový teplovodní kondenzační velkoobjemový nerezový kotel s vlastním sálavým nízkoemisním hořákem - modulovaný výkon 62-311 kW (v nekondenz. režimu 57-285 kW), příkon ZP 6,3-31 m3/h, přívod spalovacího vzduchu nezávislý na vzduchu místnosti (RLU), max. provozní teplota 95 °C, max. přípustný provozní tlak 0,6 MPa; s vestavěnou kotlovou regulací R100 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -740414302
136 | M | 731-Vcr200-311.03 | LON-modul s propojovacím kabelem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241498751
137 | M | 731-Vcr200-311.04 | Plynový kulový kohout 6/4" | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708292171
138 | M | 731-Vcr200-311.05 | Plynový filtr Rp 6/4" | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179478927
139 | M | 731-Vcr200-311.06 | Pružné uložení pod kotel | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688077931
140 | M | 731-Vcr200-311.07 | Hrdlo bezp. skupiny DN50/PN6 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937084577
141 | M | 731-Vcr200-311.08 | Omezovač max. tlaku (SDB) 0 – 6 bar | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690889109
142 | M | 731-Vcr200-311.09 | Omezovač min. tlaku (SDBF) 0 – 6 bar | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425655293
143 | M | 731-Vcr200-311.10 | Armatury pro manostaty s manometrem (4-přip.) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324932260
144 | M | 731-Vcr200-311.11 | KM-Bus adaptér ext. poj. zařízení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788628155
145 | M | 731-Vcr200-311.12 | Neutralizační zařízení GENO-Neutra V N-70 - pro kotle do 500 kW (vč. granulátu) | soupr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616914484
146 | M | 731-Vcr200-311.14 | Hydraulické systémové propojení dvou kotlů DN 50/65 (vč. motoricky řízených klapek) | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685984903
147 | M | 731-Vcr200-311.15 | Sada RLU (přívod vzduchu nezávisle na vzduchu místnosti) - provoz CM2C 115-311kW | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1767606687
148 | M | 731-Vcr200-311.16 | Rozšíření funkce kotlové regulace ve skříni pro montáž na stěnu - Rozšíření EA1 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1352065254
149 | K | 731244499-R | Kotle nerezové teplovodní plynové kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 169 do 311 kW | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185397426
150 | M | 731R-ALM0200.D | Kouřovod a vyvložkování stávaj. komínu DN250 - PPH - DN 200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476658100
151 | M | 731R-ALM0200.M | Montáž odkouření a komínů - PPH DN 200 | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 647024104
152 | M | 731R-AL0200.DMTZ | Demontáž stávaj. komínové AL vložky D 225 mm | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081755600
153 | K | 731890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 3.315 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012452464
154 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042418736
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.81513 |  | 1.7039 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 732110812 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.84222 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599672147
156 | K | 732211813 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu do 630 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.2998 | 0.2998 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765577119
157 | K | 732111135 | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04091 | 0.08182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355428423
158 | K | 732111233 | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 150 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01127 | 0.16905 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917205184
159 | K | 732111314 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.00268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433585503
160 | K | 732111315 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 939760164
161 | K | 732111316 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.00828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871882101
162 | K | 732111322 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.00968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224064907
163 | K | 732111328 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00482 | 0.00964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767995904
164 | M | 732R-VI.V20CVB500 | Stacionární zásobníkový ohřívač k ohřevu pitné vody - ocelový se smaltováním a hořčíkovou ochrannou anodou, vertikální provedení, se dvěma topnými spirálami (bivalentní), vč. snímatelné tepelné izolace, objem 500 l (otopná plocha: horní spirála 1,4 m2/dolní spirála 1,9 m2) - výkonnost až 2800 l/h - Vi-100-B typ CVB 500 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.205 | 0.205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -494496549
165 | M | 732R-vie00090 | Teploměr pro zásobníkový ohřívač 500 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -474115218
166 | K | 732219345.xR | Montáž zásobníkového ohřívače vody stojatého PN 1,6/1,0 o obsahu 500 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.01023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144340111
167 | K | 732320812 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0.0117 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125152801
168 | K | 732320814 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 200 do 500 l | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1063188018
169 | K | 732324812 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0.0117 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926493156
170 | K | 732324814 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 200 do 500 l | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747552090
171 | K | 732390851 | Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu, o obsahu nádrže do 50 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -978574765
172 | K | 732331616 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00647 | 0.01294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267384447
173 | M | 732R-ref00070 | Šroubení s uzavíráním - bezp. uzávěr pro demontáž EN, s vypouštěním, MK 3/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824489478
174 | M | 732R-ref00041 | Expanzní automat čerpadlový Variomat VS 2-1-60 - s integrovaným doplňováním a odplyněním s řídící jednotkou Touch Control | soupr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790897457
175 | K | 732R-10100042 | Montáž expanzního automatu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.01023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266292634
176 | M | 732R-ref00051 | Základní beztlaká expanzní nádoba s membránou o objemu 500 l pro Variomat | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0818 | 0.0818 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852084770
177 | K | 732R-10100052 | Montáž Základní beztlaké expanzní nádoby s membránou o objemu 500 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.01023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099101846
178 | K | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0.0045 | 0.0135 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468361992
179 | K | 732420812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00056 | 0.021 | 0.168 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117115169
180 | K | 732420813 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | 0.022 | 0.088 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319954467
181 | M | 732R-M302560 | Oběhové čerpadlo s integrovaným frekv. měničem - M3 25-60; P=9-91 W; 1× 230 V/50 Hz; I= 0,09-0,75 A; médium: otopná voda | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00481 | 0.00481 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143823564
182 | M | 732R-M302580 | Oběhové čerpadlo s integrovaným frekv. měničem - M3 25-80; P=9-124 W; 1× 230 V/50 Hz; I= 0,09-1,02 A; médium: otopná voda | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00481 | 0.02405 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790312905
183 | M | 732R-M3025120 | Oběhové čerpadlo s integrovaným frekv. měničem - M3 25-120; P=9-193 W; 1× 230 V/50 Hz; I= 0,09-1,56 A; médium: otopná voda | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00481 | 0.00962 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601206468
184 | M | 732R-M303280 | Oběhové čerpadlo s integrovaným frekv. měničem - M3 32-80; P=9-144 W; 1× 230 V/50 Hz; I= 0,09-1,19 A; médium: otopná voda | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00481 | 0.00962 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862582566
185 | M | 732R-M304080 | Oběhové čerpadlo s integrovaným frekv. měničem - M3 40-80 F; P=17-265 W; 1× 230 V/50 Hz; I= 0,19-1,20 A; médium: otopná voda | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0159 | 0.0159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879351252
186 | M | 732R-M3050150 | Oběhové čerpadlo s integrovaným frekv. měničem - M3 50-150 F; P=22-630 W; 1× 230 V/50 Hz; I= 0,23-1,78 A; médium: otopná voda | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0183 | 0.0183 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045864407
187 | K | 732429212.d | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 | soubor | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456170157
188 | K | 732429215 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215595057
189 | K | 732429223 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 40 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.00354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609903015
190 | K | 732429225 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053969633
191 | M | 732R-10100900 | Orientační štítek | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029508425
192 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011243 | 0.067458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162362508
193 | K | 732890802 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.704 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 435821638
194 | K | 998732202 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509146807
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.045 |  | 1.279 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | 733110803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00018 | 0.001 | 0.009 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892211461
196 | K | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0012 | 0.0032 | 0.192 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089383708
197 | K | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 | m | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00385 | 0.00532 | 0.40964 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1504786856
198 | K | 733120815 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00036 | 0.00254 | 0.02286 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663101898
199 | K | 733120819 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0016 | 0.00473 | 0.15136 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405941022
200 | K | 733120826 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00156 | 0.00841 | 0.21866 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638390531
201 | K | 733120832 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0016 | 0.01384 | 0.22144 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002683318
202 | K | 733190801 | Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50 | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3.1e-06 | 7.13e-05 | 0.00072 | 0.01656 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175278441
203 | K | 733191836 | Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 108 do 159 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621678080
204 | K | 733194820 | Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z U - profilu přes 6,5 do U 10 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0.00848 | 0.03392 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757419295
205 | K | 733111112 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 10 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.01404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044812464
206 | K | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.01106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874037628
207 | K | 733111114 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.00796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808027581
208 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359996894
209 | K | 733111116 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 32 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.1128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276173377
210 | K | 733111117 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.3168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156944023
211 | K | 733111118 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 50 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.07548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073144049
212 | K | 733113115 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913836441
213 | K | 733113116 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942190524
214 | K | 733121219 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 60,3/4,0 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00745 | 0.00745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878431659
215 | K | 733121222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.17342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -382696769
216 | K | 733121232.z | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 114,3/4,0 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01251 | 0.22518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200411896
217 | K | 733123119 | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 60,3/4,0 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519438123
218 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -473460364
219 | K | 733141103 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00223 | 0.00446 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152343242
220 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00425 | 0.0085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334339938
221 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592975326
222 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667119587
223 | K | 733190219 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706228992
224 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463527884
225 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029281571
226 | K | 733890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.279 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858068155
227 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916600314
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34041 |  | 0.33556 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 734190814 | Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943798709
229 | K | 734190818 | Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 50 do DN 100 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509738841
230 | K | 734200811 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2 | kus | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00232 | 0.00045 | 0.0261 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064380670
231 | K | 734200812 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0.0011 | 0.0044 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138718271
232 | K | 734200821 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00072 | 0.00045 | 0.0036 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845463954
233 | K | 734200822 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00208 | 0.0011 | 0.0176 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937427674
234 | K | 734200823 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4 | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.01088 | 0.0022 | 0.1408 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -935355231
235 | K | 734200824 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00357 | 0.0035 | 0.0595 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62551938
236 | K | 734290812 | Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00221 | 0.00442 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1990509208
237 | K | 734290813 | Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 32 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0.00271 | 0.01084 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 529857956
238 | K | 734290814 | Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00338 | 0.00338 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592802377
239 | K | 734290816 | Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0.00747 | 0.01494 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122475378
240 | K | 734410821 | Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrem dvojkovových | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00036 | 0.00107 | 0.03852 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937879953
241 | K | 734420811 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01146 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -770918159
242 | M | 734R-TA10-2065F | Ruční Vyvažovací ventil - přírubový, DN 65, PN16 (Kvs=85 m3/h), s možností měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0124 | 0.0124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775547225
243 | M | 734R-1010-3065 | Zpětný ventil mezipřírubový PN 6, 10, 16 (disk: kov) DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534020408
244 | K | 734109115 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.01467 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441865945
245 | M | 734R-ES0-3R050F | 3-cestný směšovač přírubový - typ 3F 50, DN 50, PN 6, kVS= 60 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0091 | 0.0091 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129505657
246 | K | 734109414 | Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01057 | 0.01057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -148832894
247 | K | 734173217 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332548593
248 | K | 734173218 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.01256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643098525
249 | K | 734193115 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 0.09272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229610018
250 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1827490591
251 | K | 734292812 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/8 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919588494
252 | K | 734292813 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067318894
253 | K | 734292815 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.00378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -391691623
254 | K | 734292816 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -724979310
255 | K | 734292817 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329660708
256 | K | 734292818 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462769763
257 | M | 734R-ES0-3R020 | 3-cestný směšovač závitový - typ VRG131, DN 20, Rp 3/4", kVS= 6,3 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00086 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103561018
258 | M | 734R-ES0-3R025 | 3-cestný směšovač závitový - typ VRG131, DN 25, Rp 1", kVS= 10,0 m3/h | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746500440
259 | M | 734R-ES0-3R032 | 3-cestný směšovač závitový - typ VRG131, DN 32, Rp 5/4", kVS= 16,0 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.00186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728894778
260 | K | 734209124 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125141931
261 | K | 734209125 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155194336
262 | K | 734209126 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 5/4 (DN 32) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1566639096
263 | M | 734R-FRE-3032 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil FRESE, typ Optima Compact plus 5,5 mm - DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00254 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541327772
264 | M | 734R-FRE-3032.E | Elektromechanický ovládací pohon VM000 - pro ventily Optima Compact DN 15-32; napájení 24 V; ovládání 0-10 V; 5 VA; 120 N; IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024020090
265 | M | 734R-FRE-3032.SR | Připojovací šroubení pro Optima Compact a Optima Compact plus - DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834620939
266 | M | 734R-FRE-25.32.iz | Izolační pouzdro pro Optima Compact a Optima Compact plus - DN 25-32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640115968
267 | M | 734R-TA10-2025 | Ruční Vyvažovací ventil - závitový, DN 25, G 1" (Kvs=8,59 m3/h), s možností měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.00142 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971195109
268 | M | 734R-TA10-2032 | Ruční Vyvažovací ventil - závitový, DN 32, G 5/4" (Kvs=14,2 m3/h), s možností měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -978053482
269 | M | 734R-TA10-2040 | Ruční Vyvažovací ventil - závitový, DN 40, G 6/4" (Kvs=19,3 m3/h), s možností měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056243016
270 | M | 734R-TA10-2050 | Ruční Vyvažovací ventil - závitový, DN 50, G 2" (Kvs=32,3 m3/h), s možností měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00193 | 0.00386 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1390154531
271 | K | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628144615
272 | K | 734242415 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192037172
273 | K | 734242416 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1134590114
274 | K | 734242417 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30200387
275 | M | 734R-FLA0-FM025 | Magnetický odlučovač nečistot - Clean Smart s izolací EcoPlus - 1" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.00242 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586564052
276 | M | 734R-FLA0-FM032 | Magnetický odlučovač nečistot - Clean Smart s izolací EcoPlus - 5/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.00411 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1864307134
277 | M | 734R-FLA0-FM040 | Magnetický odlučovač nečistot - Clean Smart s izolací EcoPlus - 6/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00188 | 0.00564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555377594
278 | M | 734R-FLA0-FM050 | Magnetický odlučovač nečistot - Clean Smart s izolací EcoPlus - 2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.00464 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839906616
279 | K | 734209115 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1408255934
280 | K | 734209116 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422626331
281 | K | 734209117 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -99987589
282 | K | 734209118 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022708789
283 | K | 734211113.upr | Ventily odvzdušňovací závitové PN 6 do 120°C G 3/8 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330488970
284 | K | 734211126 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 3/8 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107909919
285 | M | 734R-1010SR.15 | Šroubení přímé závitové - G 1/2" - mosaz | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -378431790
286 | M | 734R-1010SR.20 | Šroubení přímé závitové - G 3/4" - mosaz | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181095975
287 | M | 734R-1010SR.25 | Šroubení přímé závitové - G 1" - mosaz | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -966970914
288 | M | 734R-1010SR.32 | Šroubení přímé závitové - G 5/4" - mosaz | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438642061
289 | M | 734R-1010SR.40 | Šroubení přímé závitové - G 6/4" - mosaz | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987283532
290 | M | 734R-1010SR.50 | Šroubení přímé závitové - G 2" - mosaz | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440296917
291 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268043106
292 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393601558
293 | K | 734411101 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1432294067
294 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 259302211
295 | K | 734411601.MaR | Teploměry/teplotní čidla - návarek vč. ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867672
296 | K | 734421112b | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118014633
297 | K | 734424101.MaR | Tlakoměrová přípojka - pro MaR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627564960
298 | K | 734494213 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765877979
299 | K | 734890803 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.336 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834608262
300 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699336233
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
301 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 1211 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224228566
302 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 1211 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9378864
303 | K | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -299949939
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05506 |  | 0.0017 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
304 | K | 751398825 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826692091
305 | K | 751398852 | Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527173922
306 | M | 751R-PZ.500.500 | Protidešťová žaluzie hliníková vč. sítě 10×10 mm a montážního rámu - PZAL-UR-S - vel. 500×500 (min. volná plocha Av=0,19 m2) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52939028
307 | K | 751398052 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417311426
308 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.00344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369636979
309 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00817 | 0.04902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -895312984
310 | K | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2080929850
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.084799 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
311 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 6.7487e-05 | 0.005399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 653174287
312 | M | 767R-10100020 | Profilová a válcovaná ocel | kg | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292106911
313 | M | 767R-10100050 | Profilová a válcovaná ocel - závitová tyč Pz M8 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845279901
314 | M | 767R-10100060 | Uložení/uchycení potrubí - do DN 100 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660825997
315 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998918375
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.028068 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
316 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.000135 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710578807
317 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.0014766 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383280341
318 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012305 | 0.0014766 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946296078
319 | K | 783614653 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující | m | 163 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4382e-05 | 0.0039743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1794736530
320 | K | 783614663 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4.6628e-05 | 0.0020516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466290053
321 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 163 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 6.212e-05 | 0.010126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893816264
322 | K | 783615561 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4.25e-05 | 0.00187 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556718261
323 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 163 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.212e-05 | 0.0036056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529030387
324 | K | 783617621 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4.246e-05 | 0.0018682 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806538476
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
325 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1213409866
326 | K | HZS2212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný | hod | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -985857493
327 | K | HZS2212.2 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný - Topná zkouška, nastavení vyvažovacích ventilů, seřízení oběhových čerpadel | hod | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 138992138
328 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 961904287
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | DMTZ | Demontáž stávaj. zařízení - nespec. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358835375
330 | K | VD | Zpracování dodavatelské dokumentace stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249402230
331 | K | EM | Autorizované měření podle vyhl.č. 415/2012 Sb. | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1052763948
332 | K | OS | Napouštění a odvzdušnění otopného systému | m3 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1973311561
333 | K | RKO | Revize odkouření a komínů | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602801473
| P |  | Poznámka k položce: Celkem 731-2 - M | [14 empty] | P | 1
334 | K | RPL | Výchozí revize - vnitřní plynovod | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894444140
335 | K | UDP-EA | Uvedení zařízení do provozu CHÚV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1566551314
336 | K | UDP-KOT | Uvedení zařízení do provozu - UDP kotlů, hořáků, regulací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 649019041
337 | K | MPR | Zpracování místního provozního řádu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485224879
338 | K | DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087418527

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST