- 2 -

1. Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší úpravu rozvodu vody ve stávajícím mycím boxu nákladních aut  v areálu SÚS Jmk a.s., provoz Ořechovská 35, Brno Horní Heršpice. V rámci rekonstrukce

stávajícího mycího boxu bude proveden nový rozvod vody pro připojení mycího stroje WAP

který bude přemístěn z prostoru mycího boxu do místnosti ČOV.  Do objektu je přivedena stávající přípojka vody a ukončena ve stávající vodoměrné šachtě v rohu za vraty mycího boxu. Ve vodoměrné šachtě je umístěn hlavní uzávěr vody a vodoměr.

V rámci rekonstrukce mycího boxu bude stávající vodoměrná šachta zrušena a zasypána.

potrubí bude vyvedeno nad úroveň podlahy  a pod novým obložením s panelů KINGSPAN tl. 80 mm bude vedeno do místnosti ČOV.

Požadavek na množství vody (l/s) .

- počet odběr. míst.................. 4

- přívodní potrubí .................. rPE  D 32 x 4,4

- průtok Q ............................... 0,4  l/s

Nový rozvod vody bude napojen v rušené  vodoměrné šachtě v rohu mycího boxu.   Vystopupá s vodoměrné šachty a bude veden po stěně boxu pod obložením s panelů KINGSPAN  ve výšce cca. 1,5 m nad podlahou až do prostoru ČOV  , kde bude napojen do mycího stroje . Dále pak bude provedena odbočka k umývadlu , k  hadicovému kulovému ventilu, který je umístěn u ČOV a v mycím boxu.   Rozvod bude proveden  z plastového potrubí EKOPLASTIK  (DN 25) tlak. řada PN 10.  Rozvod vedený pod obložením bude po celé délce izolován návlekovou tepelnou izolací potrubí TUBEX tl. 10 mm.