- 2 -

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a)  Ústřední topení

Projektová dokumentace řeší vytápění mycího boxu a místnost  čistírny odpadních vod  ČOV ve stávající rekonstruované myčce nákladních aut v areálu firmy SUS Jmk a.s.,  Ořechovská 35, Brno - Horní Heršpice .  Mycí box s ČOV se nachází ve stávající hale garáží a mytí  ve stávajícím areálu firmy.   Prostory ČOV a skladu chemikálií   budou   vytápěny teplovodním  otopným  tělesem, které bude napojeno  na teplovodní rozvod ve stávající kotelně.  Prostory mycího boxu budou temperovány plynovou teplovzdušnou jednotkou  BLOWTHERM IHPTM 2C se jmenovitým tepelným výkonem 20,7 kW.  Stávající otopná tělesa v mycím boxu budou demontována .

Zdroj tepla:

Jako stávající zdroj tepla  slouží  stávající plynová kotelna v sousedním provozním objektu .   Parametry topné vody na výstupu jsou 75/60 °C .  V prostoru mycího boxu bude

instalována termoventilační jednotka BLOWTHERM IHPTM 2C jako náhrada za stávající nefunkční teplovodní saharu.

Potrubí :

Rozvody k jednotlivým otopným tělesům jsou navrženy z měděného pájeného potrubí SUPERSAN.

Otopná tělesa :

Pro vytápění jednotlivých prostor jsou navržena panelová ocelová otopná tělesa  RADIK KLASIK  s bočním napojením , která budou osazena termostatickými ventily pro regulaci teploty v jednotlivých vytápěných prostorách.

- 3 -

Revize a zkoušky :

Po provedené montáži, a konečných úpravách nátěry,se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní, která zahrnuje zkoušku dilatační a topnou .

V rámci topné zkoušky se provede nastavení a seřízení celého vytápěcího systému včetně otopných těles a termostatických ventilů.

O tlakových zkouškách a funkčnosti zařízení bude pořízen zápis za přítomnosti, instalační firmy a investora. Zápisy jednotlivých zkoušek budou přílohou pro kolaudační protokol.   Součástí zkušebního provozu je seřízení a zaškolení obsluhy.

Bezpečnost práce :

Montáž všech částí může provádět jen firma oprávněná k montáži.

Zařízení může obsluhovat jen osoba starší 18-ti let, která byla zaškolena k obsluze  zařízení.

b)  Rozšíření rozvodu ZP

Předmětem projektu je rozšíření rozvodu  NTL ZP ve stávající výrobní

hale  SUS Brno na ulici Ořechovská č.p. 35.

V rámci rozšíření  bude provedena instalace nové termoventilační jednotky BLOWTHERM  IHPTM 2C . Jednotka bude umístěna za stěnou vedle  mycího boxu ve stávající dílně .

Vnitřní rozvod zem. plynu :

Přetlak ZP vstupní    (nízkotlak ).............    2,1 kPa

Spotřeba zemního plynu celkem .............   2,12 m3/hod

Dimenze potrubí     .................................  DN 25,20,15,

Označení potrubí     ................................  4.2. ZEMNÍ PLYN

3. Charakteristika prostředí s ohledem na povrchovou ochranu

Prostředí lze charakterizovat jako základní.

Na povrchovou úpravu potrubí zemního plynu použijeme :

- 2x základní nátěr barvou syntetickou podkladovou S 2012

o odstínu 0530 - žlutá

- 1x vrchní nátěr emailem syntetickým Industrol S 2013

o odstínu 5300 - žluť chromová

Nátěr štětcem, ředidlo S 6006.

- 4 -

4. Hranice napojovacích míst

Nový plynovod bude napojen na stávající rozvod NTL ZP v hale a veden po stěně

k nové termoventilační jednotce BLOWTHERM. Délka nového rozvodu je cca. 6 m.

5. Popis a charakteristika řešení :

Instalace plynové jednotky BLOETHERM bude prorovedena dle TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách v návaznosti na ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak  5 bar.

Vnitřní rozvod bude proveden z trub ocelových černých, materiál 11 350 , spojovaných na tupý svár. Rozvod plynu bude vyspádován do spotřebičů nebo odvodňovacího T kusu. Potrubí bude uchyceno objímkami na konzolách.

Stoupací potrubí procházející stropem nebo podlahou jednotlivých podlaží, nebo potrubí procházející stěnou, bude opatřeno chráničkou, přesahující na každé straně chráněného prostoru o 50 mm. Chránička musí bít zabudovaná pevně a těsně do zdi a musí mít dostatečnou dimenzi s ohledem na možné radiální posuny plynovodu nebo obvod. zdi, musí být z plynotěsného materiálu odolného proti korozi nebo musí být opatřena vhodnou pasivní ochranou proti korozi na vnějším i vnitřním povrchu. Plynovod nesmí ležet přímo na stropě nebo na stěně. Po kontrole těsnosti potrubí bude proveden ochranný nátěr žlutou barvou.

Plynovod musí být veden od ostatních instalací a elektrických kabelů ve vzdálenosti minimálně 150 mm. Před zahájením plynoinstalace musí být způsobilost komínových těles ověřena a potvrzena k tomu oprávněnou firmou.

Hlavní uzávěr, umístěný na plynovodu, musí být označen trvale tabulkou typ NB.4.79 pol. 32 HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU podle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a značky . Hlavní uzavěr musí být trvale přístupný a musí být odvětraný stejně jako plynoměr. Pokud je hlavní uzávěr nebo plynoměr instalován na místě přístupném nepovolaným osobám, musí být instalován v uzavřeném výklenku, nebo uzamykatelné skříňce.

Plynová teplovzdušná jednotka BLOWTHERM IHPTM 2C   je plynový spotřebič v provedení C  s uzavřenou spalovací komorou a odtahem spalin i přívodem vzduchu do venk. prostoru.  Na spotřebiče v provedení C nejsou kladeny požadavky na objem prostoru  ani na přívod spalovacího vzduchu. Vzduch pro spalování je přisáván z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny tamtéž.. Přívod vzduchu bude veden koaxiálním  potrubím přes obvodovou stěnu do venkovního prostoru .

6. Požadavky na kontrolu a vyzkoušení :

Před uvedením plynovodu do provozu se provede celková zkouška pevnosti a těsnosti.

Zkouška pevnosti plynovodu :

Zkušební tlak (STP) závisí na nejvyšším provozním tlaku (MOP). Pro nejvyšší

- 5 -

provozní tlak 2,0 kPa (0,02 baru)  je navržen zkušební tlak   1,75 násobek provozního tlaku tj.0,035 baru.  Zkušební  mediem je vzduch.

Zkouška těsnosti plynovodu :

Na plynovodech s nejvyšším provozním tlakem 0,02 baru včetně se provádí zkouška těsnosti zkušeb. tlakem 0,02 - 0,03 baru. ( do 150 % MPO)

Zkoušku těsnosti lze provádět současně ze zkouškou pevnosti. Zkušební tlak a medium jsou v tomto případě shodné.

7. Převzetí plynovodu

Pro převzetí plynovodu platí patřičná ustanovení Obchodního zákoníku. Podle zjištěných skutečností se sepíše zápis o převzetí plynovodu.

9. Údaje o bezpečnosti

Provozovatel je povinen užívat zařízení a technické plyny bezpečně, spolehlivě, aby byla zajištěna bezpečnost provozu. Navržená zařízení mohou obsluhovat jen osoby starší 18 let, fyzicky a duševně způsobilé a řádně zaškolené. Provozovatel je povinen zajistit provádění pravidelných prohlídek. Dále je nutné dodržovat požární předpisy.

Spotřeba plynu :

Druh zař.          Název                 Jmen.              Druh                  Vstupní          Spotřeba

výkon               plynu                  přetlak

1 ks    BLOWTHERM IHPTM 2C    20,7kW             ZP                   2 kPa           2,12 Nm3/h

Celková maximální hodinová spotřeba ZP -  2,12 m3/h

Objekt je zařazen do kategorie domácnosti  s max. spotřebou ZP  do 2000  m3/rok