#### Technická zpráva

| Vypracoval: | ## Jiří FALEŠNÍK |
| --- | --- |
| Investor: | ## SÚS JmK Žerotínovo nám. 3/5 682 01 Brno |
| Stavba: | # Areál SÚS Brno-venkov, ul. Ořechovská 35, Brno - RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT |
| Profese: | # Elektroinstalace |
| Objekt: |  |
| Stupeň: | DPS |
| Datum: | 09/2019 |
| Zakázkové číslo: | 1219009 (061/19) |
| Archivační číslo: | TZ 3370 |
| Obsah: | Technická zpráva |

VŠEOBECNĚ:

Dokumentace řeší novou elektroinstalaci objektu, který slouží pro myčku nákladních aut v areálu SÚS JmK Brno na ulici Ořechovská. Nový rozvaděč R01 umístěný v rozvodně bude napájen ze stávající skříně SIL63 na fasádě. Z tohoto nového rozvaděče R01 budou napájeny světelné okruhy, zásuvkové okruhy určené pro napájení technologií souvisejících s myčkou a napájení vstupních vrat do myčky.

Podklady pro vytvoření této dokumentace byly získány od dodavatele technologií, zaměřením stavby a s použitím katalogových údajů použitých prvků rozvaděče.

SEZNAM DOKUMENTACE:

Textová část:
Technická zpráva						TZ 3370	4x A4
TOS								TZ 3371	2x A4
Protokol určení vnějších vlivů					1219 009	6x A4
Výpočet osvětlení							          30x A4

Výkresová část:
Elektroinstalace							TV 4877	1x A3
Řez								TV 4878	1x A3
Rozvaděč R01							TV 4879	3x A4

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

- Provozní napětí:

3+NPE ~ 50Hz; 230/400V; TN-S

- Ochrana před úrazem el. proudem:

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky v síti TN-S, ochranným pospojováním, proudovým chráničem

- Provedení elektroinstalace:
Veškerá el. zařízení a jejich montáž musí odpovídat platným normám a předpisům zejména ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.2, a souvisejícím normám a montáž musí být provedena kvalifikovanými pracovníky. Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY, na povrchu v plastových elektroinstalačních trubkách a pozinkovaných drátěných kabelových žlabech.

- Prostředí:
viz. Protokol určení vnějších vlivů vypracovaný komisionálně č. 1219 009, ze dne 12.6.2019

POPIS:

Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude napájena ze stávající skříně SIL63, která je umístěna na fasádě. Tato skříň se osadí pojistkami 32AgG. Ze skříně se vyvede kabel v provedení CYKY-J 5x6 a vodič H07V-K 10mm zž, který se uloží do drátěného pozinkovaného žlabu 150x50 uloženého po vnitřním obvodu místnosti. Napájecí vedení se ukončí v rozvaděči R01 v m.č. 1.04 – rozvodna. Drátěný žlab bude procházet od rozvaděče R01 přes všechny místnosti až k vjezdovým vratům do myčky. Drátěný žlab bude žárově zinkovaný (není možné použití žlabů s povrchovou úpravou galvanickým zinkováním). Z této hlavní trasy pak budou odbočovat kabely ke koncovým prvkům uložené v PVC elektroinstalačních trubkách.

Všechna elektroinstalace m.č. 1.01 bude v krytí minimálně IPX5. Spínače a zásuvky 230V budou ze série48 (IP65 z produkce firmy Elko EP) pro povrchovou montáž. Zásuvka 400V/16A bude v krytí IP67.

Rozbočení kabelových tras bude v krabičkách s propichovacími mebránami. V m.č. 1.01 budou použity s krytím IP55 typ S-bos SEZ. V ostatních prostorách budou použity krabice s krytím IP54.

Všechny technologie myčky budou připojeny přes zásuvky 400V/16A nebo 230V/16A.

Provede se ochranné pospojování všech vodivých neživých konstrukcí a prvků technologie vodičem H07V-K 6mm zž. (kabelové žlaby, rolovací vrata, topidlo, čistírna, mycí stroj, ….) Spoje se provedou šrouby a vějířovitými podložkami a označí se písmeny PE nebo znakem uzemnění. Pospojování se připojí do přípojnice HOP/MEB u rozvaděče R01.

Osvětlení

Výpočet umělého osvětlení byl proveden dle ČSN EN 12464. Výpočet nouzového dle ČSN EN 1838.

Osvětlení bude provedeno venku a v m.č. 1.01 LED svítidly 1x54W a v m.č. 1.02 a 1.03 LED svítidly 1x 43W, krytí svítidel IP66. Svítidla jsou konstruována pro připojení přes konektory na těle svítidla. Konektory se připojují pomocí kabelů CYKY. Svítidla jsou podle umístění a počtu konektorů koncová (1x konektor) a průchozí (2x konektor). Svítidla jsou od firmy Trevos z řady Innova v provedení do chemicky agresivního prostředí.

Spínání svítidel bude od dvou vstupů do místnosti spínači řazení č.6. nebo č.1. V m.č.1.01 budou dvě soustavy svítidel umístěny na bočních zdech a třetí soustava bude umístěna pod stropem. Osvětlení bude doplněno nouzovými LED svítidly s automností 1h.

Venkovní osvětlení bude umístěno na boční zdi myčky u jímek. Spínání bude spínače, řazení č.1 u jímek.

Nouzové osvětlení musí být zřízeno, zkoušeno a provozováno podle EN 60598-2-22, EN 50172 a EN 62034.

Bezpečnost práce

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravují zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.

Pro práci ve výškách je nutno postupovat podle NV č. 362/2005 Sb.

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č.48/1982 Sb. a vyhlášky č.591/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50110-1-ed.2 a ČSN 50110-2-ed2.

ZÁVĚR:

Všechny prvky elektroinstalace musí být trvale a nesmazatelně označeny shodně s realizační projektovou dokumentací a musí být řádně udržovány. Do místně provozního předpisu je nutno uvést upozornění, aby obsluha neostřikovala prvky elektroinstalace.

Před uvedením nové instalace do provozu zajistí dodavatel elektroinstalace výchozí revizi uvedených instalací dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a provede zakreslení skutečného stavu v případě změn od navrhovaného stavu v prováděcí dokumentaci. Technická dokumentace musí být dostupná po celou dobu životnosti elektroinstalace (zajistí provozovatel). Musí se dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce. Při prodeji objektu předá předchozí majitel dokumentaci novému majiteli. Údržbu a zásahy na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a zkouškou dle vyhl.50/1978 sb. Provozovatel je povinen vytvořit místní provozní předpis a prokazatelně s ním seznámit obsluhu.