# Seznam dokumentace

Název                                                           Č. výkresu   	        Měřítko                        Počet A4

1.   Technická zpráva                                         E 011                                                             5 A4

2.   Přehledové schéma	            E 012                          N		    2 A4

3.   Půdorys kotelny – silnoproudé rozvody        E 013                        1:50		    3 A4

# Obsah

1.	Seznam dokumentace	1

2.	Obsah	1

3.	Úvodní část	1

3.1	Rozsah projektu	1

3.2	Podklady	1

4.	Základní technické údaje	1

5.	Technické řešení	2

6.	Bezpečnost práce na elektrických zařízeních	3

6.1	Bezpečnostní normy	3

6.2	Provádění stavebně montážních prací	3

6.3	Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby	3

6.4	Obsluha elektrotechnických zařízení	3

6.5	První pomoc	3

6.6	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

6.7	Výstražné tabulky a nápisy	4

7.	Revize	4

# Úvodní část

## Rozsah projektu

- Součástí projektu je el. připojení nové kogenerační jednotky 100 kW.

- Projekt neřeší připojení zařízení topenáře (průmyslových rozvodů), toto bude řešeno samostatnou částí projektu (zajišťuje profese MaR).

## Podklady

- Stavebně-technologická dispozice

- vyjádření fy E.ON Distribuce, a.s. k připojení KJ

- Platné normy ČSN

# Základní technické údaje

# Rozvodná soustava NN:	                3 NPE AC 50 Hz, 400 V/230 V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:      automatickým odpojením od zdroje

Vnější vlivy dle 	    ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - normální

Instalovaný výkon nové KJ:	  100 kW

Stávající rezervovaný příkon:	  370 kW

Stupeň zajištěnosti dodávky el. energie dle ČSN 341610 : III.

Místo rozpadu:                                            spínací prvek v rozváděči NN – pole č. 9

Napěťová a frekvenční ochrana dle

PPDS                                                          v zařízení KJ (fy TEDOM)

Zařízení pro regulaci činného výkonu

zdroje na základě povelů HDO                   v zařízení KJ (fy TEDOM)

# Technické řešení

Stávající připojení objektu Střední školy informatiky Brno k distribuční soustavě fy E.ON  Distribuce, a.s. je provedeno do stávající trafostanice č. 499, která je připojena kabelovým vedením VN č. 292.

Z rozváděče VN (v místnosti č. 1.03) je přes transformátor připojen stávající rozváděč NN (v místnosti č. 1.02). Z rozváděče NN bude kabelovým vedením NYY-J 3x120+70 připojena nová kogenerační jednotka o jmenovitém výkonu 100 kW, která bude situována ve stávající kotelně (v místnosti č. 1.02). Výše uvedený kabel se zaústí do rozváděče KJ, umístěného přímo na jednotce.

Stávající měření el. energie je na straně VN – typ A. Měření je nepřímé, průběhové s dálkovým přenosem údajů – typu A. Stávající skříň měření je umístěna v m.č. 1.03 v rozvodně VN.

Ve stávajícím rozváděči NN bude v poli č. 9 osazen nový jistič 250 A (po demontáži stávajícího jističe J2UX), z kterého bude realizováno připojení nové KJ.

Regulace zdroje bude realizována prostřednictvím spínače HDO (ve skříni měření) a přes kontroler umístěný v rozváděči kogenerace. Tento umožní požadovanou regulaci činného výkonu zdroje ve 3 stupních - s funkcí P3 – regulace na 70 % jmenovitého výkonu, s funkcí P2 – regulace na 50 % jmenovitého výkonu a s funkcí P1 – 0 % jmen. výkonu. V základním provozním stavu P4 – 100 % jmen. výkonu nebudou stupně P1 až P3 aktivní.

- Součástí rozváděče kogenerační jednotky je napěťová a frekvenční ochrana a její nastavení musí být v souladu s požadavky fy E.ON:

- Parametr                                             nastavení vypnutí                            max. vypínací čas

- Podpětí 1. stupeň                                      70 %                                                 5,0 s

- Podpětí 2. stupeň                                      30 %                                                 0,15 s

- Nadpětí 1. stupeň                                      110 %                                                5,0 s

- Nadpětí 2. stupeň                                      115 %                                                0,3 s

- Podfrekvence 1. stupeň                              48 Hz                                               10,0 s

- Podfrekvence 2. stupeň                              47,5 Hz                                             0,3 s

- Nadfrekvence 1. stupeň                              51,5 (50,5) Hz                                    1,0 s

- Nadfrekvence 2. stupeň                              52,0 (51.0) Hz                                    0,1 s

# Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

## Bezpečnostní normy

- Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle platné ČSN 33 2000, ČSN 343100 i norem přidružených, které řeší problematiku bezpečné práce a obsluhy těchto zařízení.

## Provádění stavebně montážních prací

- Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem :

ČSN EN 50110-1,2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních

ČSN EN 50110 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na přístrojích a rozváděních

ČSN EN 50110 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách

ČSN 73 3050 Zemní práce

Vyhláška ČÚBP č. 48/92 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 324/90 Sb.

## Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

- Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79  Sb.

- § 3 pracovníci seznámení obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

- § 4 pracovníci poučení - dtto jako pracovníci § 3, ale byli prokazatelně poučeni

- § 5 pracovníci znalí	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

obsluha elektrického zařízení vn

práce na elektrických zařízeních

- Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Obsluha elektrotechnických zařízení

- Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

## První pomoc

- Při úrazech elektřinou je nutno zajistit první pomoc těmito prostředky a organizačními opatřeními:

- poučením všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními

- praktickým výcvikem vybraných pracovníků

- v souladu s předpisy ministerstva zdravotnictví zajistí provozovatel rozmístění pomůcek

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- Bude zajištěna ochrana lidí a zvířat při respektování zejména těchto norem:

- ČSN EN 6140 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran.

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 3/2000, ed. 2 9/2007

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik 8/95, Z1-12/95

## Výstražné tabulky a nápisy

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN 01 8010, ČSN ISO 3864 a ČSN 01 8012, ČSN ISO 17724.

# Revize

- Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 331500.

- Vypracoval: Ing. Jiří Weisfeit

- Příloha:

- Vyjádření fy E.ON Distribuce, a.s. ze dne 15.7.2020