Kogenerační jednotka, Čichnova 982/23 Komín, 624 00 Brno

Dokumentace pro provedení stavby

D.1.4.3   Vytápění

1.0  Seznam dokumentace

Technická zpráva                                                                                         D.1.4.3a-01

Půdorys kotelny – stávající stav                                                                  D.1.4.3b-01

Půdorys kotelny – nový stav s KGJ                                                            D.1.4.3b-02

Schéma napojení KGJ                                                                                 D.1.4.3b-03

- Všeobecně

Projekt řeší napojení nově osazené kogenerační jednotky 100kW (jednotka není součástí dodávky profese vytápění) na stávající uzavřenou soustavu vytápění. Při tom bude využito čerpadlo, dodávané ke KGJ v rámci opce pro sekundární okruh. To zabezpečí cirkulaci topné vody z KGJ mezi jednotkou a stávajícím rozdělovačem a sběračem. Rozdělovací uzel za čerpadlem zajistí, že teplota vratné vody neklesne pod předepsaných 40°C (bude nastaveno 50°C). Vzhledem k tepelnému výkonu KGJ lze předpokládat, že bohatě vyhoví stávající zabezpečovací zařízení stávající otopné soustavy i úpravna vody a není nutné zřizovat nové ani doplňkové – požadavky na kvalitu doplňovací vody pro KGJ nutno dodržet.

V rámci osazení kogenerační jednotky budou demontovány a rozřezány dva stávající dožité kotle včetně hořáků, kouřovodů, příslušných potrubí a armatur, jejich konstrukcí, uložení a izolace.

3.0  Podklady

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace sloužilo :

Zadání investora

Technické údaje kogenerační jednotky

Skutečnosti zjištěné na místě při ověření skutečného stavu

Stavební výkresy objektu

Platné předpisy, normy a vyhlášky

## 4.0   Potrubní rozvody

Potrubní rozvod propojí příruby na KGJ s uvolněnými vývody na rozdělovači a sběrači.

Rozvod bude proveden z potrubí ocelového svařováním. Bude převážně veden pod stropem kotelny v původních trasách ke kotlům. Rozvod bude uložen na systémových prvcích uložení, nejvyšší místa rozvodu budou odvzdušněna, nejnižší odvodněna. V blízkosti KGJ bude na vratné větvi cca 800 mm nad zemí osazeno kalorimetrické měřidlo.

U KGJ budou osazeny uzavírací armatury, teploměry a tlakoměry. Mezi stávajícím rozdělovačem a sběračem bude nově zřízen regulovaný ochoz.

5.0   Komín a kouřovod

Kogenerační jednotka je vybavena vlastním tlumičem hluku spalin, který končí přírubou. Na něj naváže protipřírubou systémový nerezový třívrstvý kouřovod, který bude zaústěn do stávajícího nerezového sopouchu stávajícího nerezového komína. Za tím účelem bude stávající sopouch upraven.

Komín musí splňovat požadavky na přetlakový mokrý provoz KGJ. Proto bylo již v DSP

požadováno provedení posouzení komína. V době zpracování DPS nebyl výsledek posouzení k dispozici. Součástí této části DPS není případné nové vyvložkování komína.

Na tlumiči a kouřovodu budou vývody pro kondenzát, na sopouchu bude vývod vyveden až na místě – v nejnižším místě.

Tlumič a kouřovod budou uloženy prostřednictvím systémových prvků zavěšením ve tvaru „V“, aby se minimalizovalo boční posunutí a dovolovalo pouze posouvání osové. Tlumič má proto na začátku a konci upevňovací oka, kouřovod bude  zavěšen s objímkami okolo vnějšího pláště.

6.0   Ochrana proti korozi

Nový potrubní rozvod z potrubí ocelového bude pod izolací opatřen dvojnásobným základním nátěrem syntetickým.

7.0   Izolace tepelné

Potrubí, armatury i tlumič budou izolovány pouzdry a rohožemi z lisované minerální plsti s povrchovou úpravou al. folií.

8.0   Měření a regulace

Profesí MaR bude zpracována samostatná projektová dokumentace.

Pohony na regulačních armaturách budou dodávkou profese MaR.

9.0   Bezpečnost a ochrana při práci

Při montáži a provozu je nutno dodržovat veškeré platné bezpečnostní a protipožární předpisy a normy. Jedná se zejména o

zákony :

262/2006 Sb. – Zákoník práce

251/2005 Sb. – Z. o inspekci práce

338/2005 Sb. – Z. o státním odborném dozoru nad bezpečností

práce

59/2006 Sb. – Z. o prevenci závažných havárií

309/2006 Sb. – Z. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci

133/1985 Sb. – Z. o požární ochraně

vyhlášky :

18/1979 Sb. – V., kterou se určují tlaková zařízení a

stanoví některé podmínky k zajištění jejich

bezpečnosti

19/1979 Sb. – V., kterou se určují vyhrazená zdvihací

zařízení a stanoví některé podmínky k zajiš-

tění jejich bezpečnosti

21/1979 Sb. – V., kterou se určují vyhrazená plynová

zařízení a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti

48/1982 Sb. – V., kterou se stanoví základní požadavky k

zajištění bezpečnosti práce a technických

zařízení

255/1999 Sb. – V. o technických podmínkách věcných prostředků

požární ochrany

87/2000 Sb. – V., kterou se stanoví podmínky požární bezpeč-

nosti při svařování

246/2001 Sb. – V. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a

výkonu státního požárního dozoru

309/2005 Sb. – V. o zajišťování bezpečnosti vybraných

zařízení

352/2005 Sb. – V. o náležitostech nakládání se závadnými

látkami a o náležitostech havarijního plánu,

způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich

zneškodňování a odstiňování jejich škodlivých

následků

255/2006 Sb. – V. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o

závažných haváriích a koncept zprávy o vzniku

a dopadech závažných havárií

256/2006 Sb. – V. o pdrobnostech systému prevence závažných

havárií

499/2006 Sb. – V. o dokumentaci staveb

23/2008 Sb. – V. o technických podmínkách požární ochrany

staveb

268/2009 Sb. – V. o technických požadavcích na stavbu

nařízení vlády :

178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických

zařízení, přístrojů a nářadí

494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů

495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky

poskytování osobních ochranných prostředků

11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění

bezpečnostních značek a zavedení signálů

21/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní

ochranné prostředky

168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a

pracovních postupů, které je zaměstnavatel

povinen zajistit při provozování dopravy

dopravními prostředky

406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v prostředí s

nebezpečím výbuchu

101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a

pracovní prostředí

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z výšky, nebo do hloubky

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nebezpečím účinku hluku

a vibrací

591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích

361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

91/2010 Sb., o podrobných požadavcích bezpečnosti při

provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

v platném znění.

Montáž ÚT a zkoušky budou prováděny dle ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830, norem, vyhlášek a předpisů souvisejících.

Zkoušky spalinových cest budou provedeny dle  ČSN EN 1443 a ČSN 73 4201.

Zařízení budou instalována a montována dle pokynů výrobců či dodavatelů

zařízení, obsažených v návodech k montáži a obsluze, dodávaných se zařízením.

## 10.0   Technické údaje

Instalovaný výkon KGJ                                                         270 kW

Tepelný výkon KGJ                                                               166 kW

Účinnost celková                                                                      90 %

Roční výroba tepla (3000 hod)                                              498 MWh

Emise při 5% O2 ve spalinách

NOx                                                                                           95 mg/Nm3

CO                                                                                           300 mg/Nm3

Stávající instalovaný výkon kotelny                                     6000 kW

Po zrušení 2 kotlů                                                                  2500 kW

Po zrušení 2 kotlů + KGJ                                                      2770 kW

Snížení instalovaného výkonu kotelny na                                 47 %

Teplotní spád soustavy vytápění                                           80/60 °C

Teplotní spád sekundárního okruhu KGJ                              90/60 °C

Teplotní spád pro KGJ                                                          90/70 °C

Provozní přetlak soustavy                                                        3,2 bar

Otvírací přetlak pojistného ventilu                                          4,0 bar

Datum	:        březen  2021

Vypracoval	:        ing. Pavel Kříž