# Seznam dokumentace

Výkresová část

Název	Č. výkresu	Měřítko

Technická zpráva

Půdorys kotelny – stávající	02	1:50

Půdorys kotelny – bourání	03	1:50

Půdorys kotelny – návrh	04	1:50

# Identifikační   údaje

Název stavby:	Kogenerační jednotka

| Vlastník objektu: |  | Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- | --- |

Stavebník:		Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Místo stavby:	Čichnova 982/23 Komín, 624 00 Brno

Katastrální území: 	k.ú. Brno 610003

Pozemek: 	parc. č. 4428

| Vlastnické právo: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace |  |
| --- | --- |

Projektanti, stavební úpravy:

Údaje o zpracovateli dokumentace pro realizaci

Zpracovatel PD: 		TH projekt s.r.o.

IČO: 				272 72 168

Kontakt:			www.th-projekt.wz.cz, mob. 777 263 911

e-mail: horych@volny.cz

Zodpovědný projektant:	Alois Střítežský - ČKAIT 1300279, pozemní stavby

Dodavatel stavby:		Bude vybrán na základě výběrového řízení

# Seznam místností

1.01	Kotelna	 262,19m2

1.02	Rozvodna NN	   61,10m2

1.03 	Rozvodna VN	   39,98m2

1.04	Trafokobka I	   14,62m2

1.05	Trafokobka II	   13,33m2

1.06	Trafokobka III	   14,54m2

Celkem:		 405,68m2

# Všeobecný popis

Projekt byl vypracován na zakázku pro Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Projekt řeší instalaci nové kogenerační jednotky do kotelny, která nahradí 2 staré nefunkční kotle. Z tohoto důvodu vznikají nároky na odstranění kotlů, vybourání a vybudování základu pod kogenerací.

# Technický popis

## Demolice

V prostoru kotelny se pod nově budovanou kogenerační jednotkou vybourá stávající podlaha v celé své tloušťce pro stavbu nového základu.

Viz výkres 03 Půdorys – bourání.

STĚNY

Do stávajících stěn nebude zasahováno.

PODLAHY

Stávající podlaha bude odstraněna v místě nové KGJ. Jinak podlaha zůstává stávající (betonová průmyslová).

## Základy

Základové konstrukce budou vytvořeny pod novou kogenerační jednotkou. Základ bude vystupovat 100 mm nad čistou podlahu kotelny a po jeho obvodu budou odvodňovací kanálky pro sběr přebytečného oleje z jednotky a případně pro zachycení oleje při havárii zařízení. Tyto odvodňovací kanálky nesmí být vyvedeny do kanalizace a musí tvořit uzavřený kruh bez jakéhokoliv odtoku. Dále musí umožnit svým objemem sběr veškeré olejové tekutiny z jednotky bez jejího přetečení do okolí.

Detailní řešení a skladba tohoto základu jsou znázorněny ve stavebním výkresu 04.

## Stropní konstrukce

Ne Do stropních nosných konstrukcí bude zasahováno v podobě vybourání kotvení nového potrubí VZT.

Žádné vetší stavební úpravy na stropní konstrukci se nepředpokládají.

# ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

## Likvidace odpadu

Jednotlivé druhy odpadu jsou zatříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. a přílohy č. 1 o Katalogu odpadů. Nebezpečný odpad musí být likvidován příslušnou odbornou organizací. Nicméně projektant v rámci demoličních prací nepředpokládá vznik nebezpečného odpadu a nebude potřeba tento odpad ukládat a likvidovat.

Odpady vyprodukované v čase výstavby stavby (viz. tabulka níže) generální dodavatel nebo investor stavby odevzdá oprávněnému subjektu, a ten jej odveze na sběrný dvůr.

Vzniklé odpady jsou uvedeny v tabulce níže.

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady znečištěné | N |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Ve Zlíně 01 / 2021