Kogenerační jednotka, Čichnova 982/23 Komín, 624 00 Brno

Dokumentace pro provádění stavby

D.1.4.4   Plynová odběrná zařízení

1.0  Seznam dokumentace

Technická zpráva                                                                                         D.1.4.4a-01

Půdorys kotelny a schéma                                                                           D.1.4.4b-01

- Všeobecně

Projekt řeší plynová odběrná zařízení pro nově osazenou kogenerační jednotku 100kW.

Výhodou je možnost využití stávajícího rozvodu ZP 15 kPa pro plynové kotle, vedeného

pod stropem kotelny.

Stávající rozvody ZP pro stávající – 2 rušené kotle budou demontovány.

3.0  Podklady

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace sloužilo :

Zadání investora

Technické údaje kogenerační jednotky

Skutečnosti zjištěné na místě při ověření skutečného stavu

Stavební výkresy objektu

Platné předpisy, normy a vyhlášky

## 4.0   Plynovod

Ze stávajícího páteřního plynovodu 15 kPa, vedeného pod stropem kotelny, bude vyvedena nová odbočka pro novou kogenerační jednotku. Odbočka bude vyvedena pod stropem ke stěně kotelny, kde bude uzávěr, filtr, plynoměr, regulátor 15/2-10 kPa a další uzávěr – měřící a regulační řada pro KGJ.

ZP je pak veden akumulačním potrubím k uzávěru KGJ. Na potrubí bude dle výkresu osazeno odvzdušnění, plynovod bude uložen prostřednictvím systémových prvků uložení.

Plynovod bude proveden z potrubí ocelového svařováním.

Na plynovodu bude provedeno ochranné pospojování a ochrana proti účinkům atmosférické elektřiny.

5.0   Ochrana proti korozi

Potrubí bude opatřeno dvojnásobným základním nátěrem a dvojnásobným nátěrem s 1x emailováním syntetickým v odstínu chromové žluti.

6.0   Bezpečnost a ochrana při práci

Při montáži a provozu je nutno dodržovat veškeré platné bezpečnostní a protipožární předpisy a normy. Jedná se zejména o

zákony :

262/2006 Sb. – Zákoník práce

251/2005 Sb. – Z. o inspekci práce

338/2005 Sb. – Z. o státním odborném dozoru nad bezpečností

práce

59/2006 Sb. – Z. o prevenci závažných havárií

309/2006 Sb. – Z. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci

133/1985 Sb. – Z. o požární ochraně

vyhlášky :

18/1979 Sb. – V., kterou se určují tlaková zařízení a

stanoví některé podmínky k zajištění jejich

bezpečnosti

19/1979 Sb. – V., kterou se určují vyhrazená zdvihací

zařízení a stanoví některé podmínky k zajiš-

tění jejich bezpečnosti

21/1979 Sb. – V., kterou se určují vyhrazená plynová

zařízení a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti

48/1982 Sb. – V., kterou se stanoví základní požadavky k

zajištění bezpečnosti práce a technických

zařízení

255/1999 Sb. – V. o technických podmínkách věcných prostředků

požární ochrany

87/2000 Sb. – V., kterou se stanoví podmínky požární bezpeč-

nosti při svařování

246/2001 Sb. – V. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a

výkonu státního požárního dozoru

309/2005 Sb. – V. o zajišťování bezpečnosti vybraných

zařízení

352/2005 Sb. – V. o náležitostech nakládání se závadnými

látkami a o náležitostech havarijního plánu,

způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich

zneškodňování a odstiňování jejich škodlivých

následků

255/2006 Sb. – V. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o

závažných haváriích a koncept zprávy o vzniku

a dopadech závažných havárií

256/2006 Sb. – V. o pdrobnostech systému prevence závažných

havárií

499/2006 Sb. – V. o dokumentaci staveb

23/2008 Sb. – V. o technických podmínkách požární ochrany

staveb

268/2009 Sb. – V. o technických požadavcích na stavbu

nařízení vlády :

178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických

zařízení, přístrojů a nářadí

494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů

495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky

poskytování osobních ochranných prostředků

11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění

bezpečnostních značek a zavedení signálů

21/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní

ochranné prostředky

168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a

pracovních postupů, které je zaměstnavatel

povinen zajistit při provozování dopravy

dopravními prostředky

406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v prostředí s

nebezpečím výbuchu

101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a

pracovní prostředí

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z výšky, nebo do hloubky

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nebezpečím účinku hluku

a vibrací

591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích

361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při

práci

176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

91/2010 Sb., o podrobných požadavcích bezpečnosti při

provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Montáž a zkoušky budou prováděny dle ČSN EN 1775, ČSN 15001-1,  ČSN 73 0804,

ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, ČSN EN 12007-1-4.

Dále TPG 702 01, TGP 702 04, TGP 703 09 a norem, vyhlášek a předpisů souvisejících – vše v platném znění.

Zařízení budou instalována a montována dle pokynů výrobců či dodavatelů

zařízení, obsažených v návodech k montáži a obsluze, dodávaných se zařízením.

## 7.0   Technické údaje

Příkon KGJ v palivu                                                                  300 kW

Účinnost KGJ celková (využití paliva)                                        90 %

Spotřeba KGJ plynu                                                                 31,7 m3/h

Roční spotřeba ZP (3000 hod)                                               95100 m3

Emise při 5% O2 ve spalinách

NOx                                                                                           95 mg/Nm3

CO                                                                                           300 mg/Nm3

Stávající instalovaný výkon kotelny                                     6000 kW

Po zrušení 2 kotlů                                                                  2500 kW

Po zrušení 2 kotlů + KGJ                                                      2770 kW

Snížení instalovaného výkonu kotelny na                                 47 %

Datum	:        březen  2021

Vypracoval	:        ing. Pavel Kříž