## List1
PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE
NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
Tabulka čerpadel
Okruhy |  | Potrubí
| Q (kW) | DN | Spád (°C) | dt (°C) | m (kg/hod) | dp o. (kPa) | TYP
Okruh VZT | 16 | 25 | 65/45 | 20 | 687.8762 | 12 | 230 V
VZT1 | 8 | 20 | 65/45 | 20 | 343.9381 | 4+3 | 230 V
(suterén) |  |  |  |  | TSV DN 15 | Kv=2,5
VZT2 | 8 | 20 | 65/45 | 20 | 343.9381 | 4+3 | 230 V
(podkroví) |  |  |  |  | TSV DN 15 | Kv=2,5