TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje stavby

Název stavby 			: III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 2. stavba

Objekt				: C 302 Přeložka a ochrana vodovodů Znojmo

Stupeň PD 			: PDPS

Objednatel			: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 709 325 81

Gen.projektant 	: SILNIČNÍ PROJEKT spol.s r.o. Brno,

Šumavská 31, 602 00  Brno

IČ 469 688 22

Zhotovitel			: Silniční projekt spol.s r.o. Brno

Kraj				: Jihomoravský

Katastr.území			: k.ú. Znojmo - město

- Účel a zdůvodnění stavby

Stávající vodovod LT 100 ve Znojmě v km 2,597 kříží rekonstruovanou komunikaci. V rámci rekonstrukce komunikace bude dodatečně uložen do půlené  PE chráničky DN 250.

Úsek silnice mezi km 2,210 – 2,487 byl v nedávné době rekonstruován. Kryt vozovky je bez vážnějších poruch, proto rekonstrukce tohoto úseku bude spočívat pouze v zesílení krytu vozovky. Tento úsek kříží 2x vodovod DN 100 LT. Protože se nebude zasahovat do konstrukce vozovky nebude vodovod dodatečně uložen do chrániček.

Stávající vodovod LT 80 ve Znojmě v km 2,745 sil.III/4121 kříží také komunikaci. Tento vodovod není v dobrém technickém stavu a proto bude přeložen.

- Použité podklady

Pro zpracování tohoto projektu byla použita katastrální mapa 1:1000 a polohopisná a výšková státní mapa 1 : 5000 (souřadnicový systém JTSK, výškový systém baltský po vyrovnání). Dílčí výškové měření v terénu. Zakreslené inženýrské sítě získané od jejich správců.

- Příprava pro výstavbu

Na staveniště vodovodu je nutné provést odstranění krytu vozovky s asfaltovým pojivem. Odstranění a obnovení bude započteno ve výkazu výměr objektu C105.  V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení, zejména zákaz použití strojního výkopu. V době zpracování tohoto projektu pro realizaci stavby se na staveništi resp.v jeho těsné blízkosti nacházejí tyto inženýrské sítě:

- plynovod STL

- místní telefonní kabely

- metalický kabel dálkový

- veřejné osvětlení

- elektrické vedení NN

- jednotná kanalizace DN 800

Všechna tato podzemní vedení včetně plánovaných a rušených inženýrských sítí jsou informativně zakreslena v situaci dle podkladů správců sítí a dle místního šetření. Před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytýčením přímo v terénu příp.ručně kopanými sondami.

- Technické  řešení

Vodovod LT 100 ve Znojmě v km 2,597 bude dodatečně uložen do půlené  PE chráničky DN 250 v délce 12 m. Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzných objímkách. Konce chráničky budou zabezpečeny bobtnající pěnou.

Přeložka vodovodu LT 80 ve Znojmě v km 2,745 sil.III/4121 bude provedena z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny PN 10 s těsnícími kroužky, dále s vnitřní výstelkou a vnější těžkou protikorozní ochranou. Délka přeložky je 14 m. Napojení na stávající porubí bude provedeno pomocí spojek. Za odbočkou na potrubí PE 50 bude umístěnou šoupě.

Potrubí bude uloženo do rýhy na zhutněný pískový podsyp tl.100 mm. V místech hrdel budou provedeny montážní jamky pro hrdla potrubí. Potrubí nesmí být ukládáno na promrzlé nebo nezhutněné lože. Dno rýhy bude upraveno tak, aby nerovnosti dosahovali maximálně hodnot do 50 mm. Obsyp potrubí bude proveden pískem do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Písek bude hutněn po vrstvách 15 cm po bocích potrubí tak, aby se trouby nepoškodily. Zbytek rýhy bude zasypán  výkopkem, pod vozovkou štěrkodrtí. Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena modrá výstražná fólie s nápisem „POZOR VODOVOD“. Přímo k potrubí budou připevněny dva signalizační vodiče (2x4 Cu), které budou vyvedeny do  poklopů armatur. V případě napojení překládaného potrubí na stávající řad, budou identifikační vodiče propojeny.

Zrušený vodovod bude odpojen a konce potrubí zabetonovány.

Pro přírubové spoje bude užito nerezových šroubů a mosazné matice dle ČSN 13 1095.

Před propojením na stávající vodní síť bude provedena desinfekce a proplach potrubí.

Stávající vodovod DN 100 LT v km 2,300 – 2,385  se nachází pod silničním příkopem, který bude mírně prohlouben. Hloubka uložení vodovodu není známa. V případě mělkého uložení (bude zjištěno během stavby za přítomnosti správce vodovodu) bude provedena tepelná ochrana (dle požadavku správce). V rozpočtu bude vyhrazena finanční rezerva na tuto ochranu ve výši 50 000 Kč.

V případě přerušení dodávky vody déle než 24 hodin je nutné provést rozbor pitné vody alespoň v krátkém rozsahu, dle § 4 odst. 2 vyhlášky č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Vliv stavby na životní prostředí

Negativní vliv stavby na životní prostředí se projeví pouze dočasně při provádění stavby zvýšenou hlučností, prašností  atp. Tyto vlivy musí zhotovitel minimalizovat optimální organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními  (technický stav strojového parku, čištění vozovek, úklid na staveništi atp.).

- Zemní práce

Výkopy pro potrubí budou prováděny v pažené rýze s kolmými stěnami do hloubky  dle podélného profilu. Výkopek bude uložen částečně na mezideponii podél výkopu a částečně na mezideponii v katastru obce dle určení investora nebo na trvalou řízenou skládku zeminy v nejbližším okruhu stavby. Výkopek bude použit na opětovný zásyp rýhy v nezpevněném terénu. Všechny zásypy je nutno hutnit na 95% Proctor Standard. Výskyt podzemní vody se neuvažuje.

Výkopové práce budou provedeny v souladu s TP 146.

- Úpravy ploch

Situační a výškové řešení terénních úprav je přizpůsobeno osazení objektů do rostlého a navrženého terénu v potřebných návaznostech. Poklopy šoupat, hydrantů a domovních uzávěrů odláždit 500x500 mm dlažební kostkou, rámy kanalizačních šachet zapravit do konstrukce povrchu.

Objekty nad úrovní terénu budou označeny sloupky a tabulkami o výšce 1,8 m. Umístění orientačních tabulek a sloupků na cizí pozemek je umožněno ze zákona (zákon 274/2001 Sb.)

- Vytýčení

Výškový systém: B.p.v.

Souřadnicový systém: JTSK

DN 80 LT

+------+----------+-------------+-------------+

| Číslo|Staničení | Souřadnice Y| Souřadnice X|

|  SL  | vodovodu |     (m)     |     (m)     |

+------+----------+-------------+-------------+

|  ZÚ  |  0.000000| 642239.03814|1193259.36533|

+------+----------+-------------+-------------+

|    1 |   .007607| 642242.77844|1193252.74121|

+------+----------+-------------+-------------+

|    2 |   .013143| 642237.85087|1193250.21751|

+------+----------+-------------+-------------+

|    3 |   .013669| 642237.56649|1193249.77453|

+------+----------+-------------+-------------+

|  KÚ  |   .014111| 642237.94795|1193249.55074|

+------+----------+-------------+-------------+

DN 250 LT

+------+----------+-------------+-------------+

| Číslo|Staničení | Souřadnice Y| Souřadnice X|

|  SL  | vodovodu |     (m)     |     (m)     |

+------+----------+-------------+-------------+

|   ZÚ |  0.000000| 642097.38100|1193201.14870|

+------+----------+-------------+-------------+

|   KÚ |   .001200| 642105.72180|1193193.41580|

+------+----------+-------------+-------------+

Zákres inženýrských sítí je pouze informativní. Před začátkem stavebních prací je nutno nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě ve spolupráci s jejich správci a viditelně vyznačit v terénu. Práce v ochranných pásmech provádět za odborného dozoru tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Před zásypem bude potrubí geodeticky zaměřeno dle platných standardů VAS a.s. Znojmo pro vodovodní síť (včetně výškového před zásypem).

- Péče o bezpečnost práce

Při provádění stavby a zemních pracích nutno dodržovat normu ČSN 73 3050 a ČSN 75 6101 čl.7. zvláště dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Podrobně viz Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích ze dne 31.července 1990.  Dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy, především ČSN 34 3100  a ČSN 34 3108 pro práce prováděné v ochranných písmech inženýrských sítí.

Při vyjíždění mechanismů ze staveniště na komunikaci zajistit příslušné dopravní značení zohledňující výjezd ze staveniště. Udržovat čistotu na komunikaci.

Správcem  vodovodu je VAS a.s. Znojmo.

Brno, červen 2009 					          Vypracovala: Ing. D.Šimkovičová