C 421  PDSP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. 	Základní údaje

Název stavby:	              Sil. II/377,ZNOJMO-KUCHAŘOVICE

2.STAVBA

Název objektu:	      PŘELOŽKA DK

### Místo stavby:			              k.ú. ZNOJMO

# Stupeň dokumentace:	               DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVBY

Kraj:				              Jihomoravský

Okres:			              Znojmo

Investor - přímý :

SÚS JMK , příspěvková organizace

Ořechovská  1

601 67 Brno

Generální projektant stavby :           SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Šumavská 31

602 00 Brno

Zpracovatel projektu            :            Projekční kancelář SPOJING

Mostecká 15

614 00 Brno

Majetkový správce kabelů :             TELEFÓNICA 02 Czech Republic , a.s.

Za Brumlovkou 266/2

140 22 PRAHA 4

- Účel stavby  :

Předmětem stavby je provést přeložku stávajícího „starého“ dálkového kabelu Rosice-Znojmo, který je majetkem společnosti TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s. v rámci stavby silnice III/4121 v úseku Znojmo-Kuchařovice  2.stavba.K narušení dojde v několika místech (4 případy) uvedené stavby . Celá přeložka dálkového kabelu bude  hrazena z prostředků investora stavby jako vyvolaná investice předmětné stavby.

- Základní údaje o stavbě :

  - Zhodnocení stávajícího stavu :

Stávající dálkový kabel  společnosti TELEFÓNICA 02 je uložen v zemi podél silnice III/4121 a některých případech kolmo kříží tuto komunikaci v km 2,088 a v km 2,439. Dálkový kabel Rosice-Znojmo je „starý“ dálkový kabel typu DCKQYPY 3 RP 1,3 + 18 DM 0,9. Kabel je v celé délce pupinován střední pupinací 88/63 mH.K narušení dojde mezi stávajícími spojkami 31/4 až 31/7 v pupinačním úseku P30 - P31. V tomto úseku se nachází 1 kabelová rezerva mezi spojkami 31/5 a spojkou 31/6 a to v délce 3m. Stávající DK se v současné době min.využívá .Majetkový správce požaduje však jeho přeložení z důvodu výhledového využití v místní lokální síti.

V prostoru překládky se nachází i trasa optického kabelu společnosti OPTOKON Jihlava, který kolmo kříží stávající komunikaci v km 2,495.

  - Související objekty stavby  :

SO 103   Komunikace III/4121 , km 1,646 -2,210

SO  202  Most ev.č.4121-2 přes potok Leska

Vliv na životní prostředí :

Provedení  přeložky dálkového kabelu nemá negativní vliv na životní prostředí.Budovaná zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření a ani jiných škodlivých produktů.

Odpady vzniklé při montáži  kabelu je nutné zneškodnit ve smyslu Zákona o odpadech č.238/1991 a Zákona č.300/1995 a dalších předpisů.Zbytky kabelů budou nabídnuty k druhotnému zpracování, zneškodnění odpadů zajistí příslušný zhotovitel překládky.

Odpady vybourané z komunikací ( vozovka ) budou po dohodě s SUS JMK odváženy na předem určenou skládku. Vytěžený materiál je určen k recyklaci.

  - Ochranná pásma a chráněná území dotčená výstavbou , trvalé zábory :

V celém průběhu realizace rekonstrukce silnice III/4121 Kuchařovice-Znojmo  je nutná přímá  spolupráce se zhotovitelem stavební části rekonstrukce silnice II/377 a dále se  střediskem přístupové sítě  společnosti TELEFÓNICA O2 –J. Morava I ( pan Svoboda Jaroslav -telef. 602 521704)

Ochranné pásmo telekomunikačních kabelů je 1m na každou stranu od trasy kabelů

- Výchozí podklady  :

1. Projektová dokumentace  rekonstrukce silnice II/377, kterou zpracovala projekční kancelář SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. Brno

2. Dokumentace stávajícího stavu telekomunikačních sítí převzatá od správce    těchto sítí tj. TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s.(pan Nejerál)

3.  Vlastní prohlídka (šetření) v terénu

4. Průběžná konzultace s pracovníkem  kabelové údržby přístupové sítě společnosti   TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s. panem Svobodou.

- Použité normy a předpisy :

- TA 69 - Přístupvé sítě

- TA 117a - Dodatek

- ČSN 33 40 50 předpis pro podzemní sdělovací vedení

- ON 34 22 51 projektování tratí místních sdělovacích kabelů

- ON 34 26 19 projektování kabelových rozvodů

- ON 34 22 50

- ČSN 73 60 05,vč.změn - prostorová norma technického vybavení

- ČSN 73 60 06 označování podzemních vedení výstražnými fóliemi

- ČSN 73 61 01 projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 61 10 projektování místních komunikací

- TKP -vydalo ŘSD

- sbírka zákonů,částka č.238/1991 a Zákon č.300/1995 - odpadové hospodářství a jeho zatřídění

- zelený předpis Český Telecom, a.s., pro údržbu a montáž optických kabelů a trubek

- předpis TSM 20-69  pro geodetické zaměření telekomunikačních kabelů-vydala TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s.

- Technické řešení :

Rekonstrukcí silnice III/4121 Kuchařovice-Znojmo 2.stavba dojde  v úseku od km 2,088 až po km 2,656 k narušení stávajícího „ starého“ dálkového kabelu . Dálkový kabel typu DCKQPY 3 RP 1,3+ 18 DM 0,9 se v některých místech  křížení se silnicí III/ 4121 přeloží do nové trasy.Jedná se o km 2,088 a o km 2,439, kde se provede montáž kabelové vložky.V těchto místech se provede kolmé nové křížení trasy dálkového kabelu se  stávající silnicí III/4121.Přes novou komunikaci silnice III/4121 se založí nové chráničky z PE trubek o ø 110 mm.Do jedné trubky se zatáhne nový ekvivalentní kabel typu TCEPKPFLE 25 XN 0,8 a druhá trubka bude  rezerva . Napojení kabelové vložky na stávající kabel typu DCKQPY se provede pomocí spojek typu XAGA.

V dalším úseku v km 2,540 se provede stranová přeložka stávajícího dálkového kabelu v délce cca 15m.Kabel se v daném úseku obnaží a současně se provede nový výkop v místě stávajícího vjezdu k obytnému domu (myslivna).Hloubka výkopu bude cca 0,7m s krytím 0,6 m.Do nové rýhy se uloží dělená chránička o ø 110mm, do které se přeloží stávající kabel.Kabel se přeloží se zvýšenou opatrností.V nové trase se zasype kopaným pískem a navrch se opatří pevnou mechanickou zábranou(deskou s označením TELEFÓNICA 02).V úseku od km 2,574 až po km 2,656 se provede přeložka novým kabelem TCEPKPFLE 25 XN 0,8 v délce cca 84 m.Trasa je navržena mimo silniční těleso.V místě vjezdu do objektu ubytovny v km 2,612 až po km 2,618 se uloží kabel do chráničky  PE o ø 110 mm v délce 8 m .Hloubka minimálního krytí chráničky je navržena 1,0 m. Napojení kabelové vložky na stávající kabel typu DCKQPY se provede pomocí spojek typu XAGA a konektorů 3M.

Po skončené přeložce se provede kontrolní stejnosměrné měření na všech čtyřkách (18) kabelu.Zbývající rezervní čtyřky v náhradním kabelu TCEPKPFLE zůstanou zaslepeny.

Po realizaci celé překládky se provede geodetické zaměření skutečné přeložky DK .Zaměření se provede dle Směrnice společnosti TELEFÓNICA 02 TSM 2069.

V km 2,495 se provede prodloužení stávající chráničky na optickék kabelu společnosti OPTOKON Jihlava.Prodloužení se provede kabelovým žlabem T2N.

7.   Požární ochrana a BOZP:

Při výstavbě musí být dodržena ustanovení provozního řádu, bezpečnostních norem a předpisů, zejména ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 341050, ČSN 341100, ČSN 343100, ČSN 343000, ČSN 733050 , ČSN 73 7505 a dalších navazujících předpisů o provádění stavebních a montážních prací.

Všeobecně je nutné dodržet ustanovení 5.6. ČSN 73 7505 pro ukládání sítí pro   přenos informací a dále ČSN 34 1020, ČSN 34 1050, ČSN 33 2160 a ČSN 33 4050.

Dále je nutno při projektování a výstavbě dodržet vnitřní předpisy společnosti   Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  obzvláště  TPP 2001, část 1 až 4, TPP 2002 a další.

8.    Majetkoprávní vztahy :

Investor stavby musí uzavřít Smlouvu  o vynucené překládce mezi investorem stavby a společností TELEFÓNICA 02 .Tato Smlouva musí být uzavřena před zahájením stavby.

Po ukončení stavby přeložky sdělovacích kabelů musí investor stavby upravit majetkoprávní vztahy o umístění sdělovacích kabelů v komunikaci včetně chodníků se   společností TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s. Uzavřou se Smlouvy o věcných břemenech.

V Brně 20.6.2009                                                      Ing.Gerych Pavel