C 403  PDSP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. 	Základní údaje

Název stavby:	               III/4121  KUCHAŘOVICE -ZNOJMO

2.STAVBA

Název objektu:	      PŘELOŽKA KABELŮ N.N.  - ZNOJMO

### Místo stavby:			    k.ú. ZNOJMO

# Stupeň dokumentace:	               DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVBY

Kraj:				              Jihomoravský

Okres:			              ZNOJMO

Investor - přímý :

SÚS JMK , příspěvková organizace

Ořechovská  1

601 67 Brno

Generální projektant stavby :           SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Šumavská 31

602 00 Brno

Zpracovatel projektu            :            Projekční kancelář SPOJING

Mostecká 15

614 00 Brno

Majetkový správce kabelů :              E.ON ČESKÁ republika , a.s.

Lidická č.36

659 44 Brno

- Účel stavby  :

Předmětem stavby je provést zabezpečení stávajících kabelů společnosti E.ON v rámci rekonstrukce stávající silnice III/4121 Znojmo-Kuchařovice .

Projektová dokumentace řeší přeložku  stávajících podzemních kabelů n.n.Veškeré náklady spojené s přeložkou stávajících kabelů  v rámci rekonstrukce silnice III/4121 bude hrazeno  z prostředků investora rekonstrukce silnice jako vyvolaná investice předmětné stavby .

- Základní údaje o stavbě :

  - Zhodnocení stávajícího stavu :

Ve Znojmě na ulici Kuchařovické  v blízkosti navrhované  rekonstrukce silnice III/4121 Kuchařovice-Znojmo se nachází stávající kabelové vedení n.n. , které je ve správě společnosti E.ON.Jedná se o podzemní kabely, které kříží stávající silnici III/4121 v úseku od km 1,8 až po km 2,74 . V tomto úseku křižují podzemní kabely n.n , silnici III/4121 v km 1,864 , kde se nachází kabel 4 x 35mm2 , dále v km 2,51, kde se nachází  kabel  AYKY 3 x 120+70mm2 ,v km 2,670 a v km 2,677. Ve všech případech se jedná o zabezpečení kabelu  AYKY 3 x 120+70mm2, který buď křižuje silnici III/4121 nebo je v těsném souběhu se stávající silnicí III/4121 a výhledově „zasahuje“ do nové komunikace.

  - Související objekty stavby  :

- C 105 Komunikace III/4121

- C 107 Vjezdy

- C 411 Přeložka kabelů MTS Znojmo

- C 421 Přeložka DK

  - Vliv na životní prostředí :

Provedení  překládek kabelů n.n. nemá negativní vliv na životní prostředí.Budovaná zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření a ani jiných škodlivých produktů.

Odpady vzniklé při překládce  kabelů je nutné zneškodnit ve smyslu Zákona o odpadech č.238/1991 a Zákona č.300/1995 a dalších předpisů.Zbytky kabelů budou nabídnuty k druhotnému zpracování, zneškodnění odpadů zajistí příslušný zhotovitel překládky.

Odpady vybourané z komunikací ( vozovka a most) budou po dohodě s SUS JMK odváženy na předem určenou skládku. Vytěžený materiál je určen k recyklaci.

- Výchozí podklady  :

1. Projektová dokumentace  rekonstrukce silnice II/432, kterou zpracovala projekční kancelář SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. Brno

2. Dokumentace zařízení společnosti E.ON ,  GIS

3. Konzultace s odpovědnými pracovníky (technici) společnosti E.ON , pracoviště Znojmo ,pan Ing.Veselý a pan Sova Pavel

4. Vlastní prohlídka (šetření) v terénu

- Použité normy a předpisy :

-  PNE 33 0000-1 2V a Z1    Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě

- ČSN 33 20000-4-41   Ochrana před úrazem el.proudem

- ČSN 33 20000-4-43   Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 20000-4-47   Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem

- ČSN 33 20000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 20000-5-52   Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 20000-5-54   U zemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 20000-6_-61 Postupy při výchozí revizi

-  PNE 33 3301             Stavba elektrických venkovních vedení do 45 kV včetně

- ČSN  33 3320             Elektrické přípojky

- ČSN  73 3050             Zemní práce

- ČSN EN 50110-1       Bezpečnostní předpisy pro obsluhu

a práci na el.zařízeních

- ČSN 73 60 05,vč.změn - prostorová norma technického vybavení

- ČSN 73 60 06 označování podzemních vedení výstražnými fóliemi

- ČSN 73 61 01 projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 61 10 projektování místních komunikací

- TKP -vydalo ŘSD

- sbírka zákonů,částka č.238/1991 a Zákon č.300/1995 - odpadové hospodářství a jeho zatřídění

- Technický popis překládky :

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Střídavá síť N.N : 3 / NPE ˜ 50 Hz  400/230V /TN-C

Ochrana před NDN : samočinným odpojením od zdroje ,ČSN 33 2000-4-41

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:                              ČSN  33 20 00-5-51 : AB8+AD3

V místě rekonstrukce silnice III/4121 Znojmo-Kuchařovice na k.ú. Znojmo se nachází stávající kabelové vedení n.n. , které je ve správě společnosti E.ON.V km 1,864 dojde k narušení přívodního napájecího kabelu AYKY 4 x 35mm2,

který je ukončen  ve skříni PRIS situované pře oplocením v km 1,838. Tento kabel se v místě křížení se silnicí III/4121 zabezpečí uložením do dělené chráničky (trubky) PE o průměru 110 mm v délce 8m.Současně se v místě křížení uloží rezervní chránička o průměru 110 mm.

V km 2,510 se přeloží stranově stávající kabel AYKY 3 x 120+70mm2.Tento kabel se obnaží a současně se připraví nová kabelová rýha mimo silniční těleso(komunikaci).Obnažený kabel se vyvěsí a přenese do nové předem připravené kabelové rýhy.V rýze bude uložena dělená trubka PE 110 mm, do které se uloží stávající kabel. Kabel se zakryje vrchní částí dělené trubky a následně se obsype kopaným pískem .Celková vrstva obsypu bude cca 10 cm.Kabelová rýha se zpětně zasype vytěženou zeminou.

V km 2,670 dojde k narušení stávajícího kabelu AYKY 3 x 120+70mm2 , který kolmo kříží silnici III/4121 u ubytovny.Zabezpečení tohoto kabelu se provede dělenou chráničkou -trubka PE 110 mm.Současně v místě křížení se uloží rezervní chránička PE 110 mm.

V km 2,677 dojde k narušení kabelu  AYKY 3 x 120+70mm2 v délce cca 29 m.Tento kabel je ukončen v objektu ubytovny.Přeložka se provede stejným typem kabelu a průřezem .Délka přeložky je navržena v délce cca 29 m.

V km 2,78 bude narušen stávající kabelový prostup pod silnicí III/4121, kde je uložen kabel AYKY 3 x 120+70 mm2.Tento prostup se obnaží a na základě zjištěného rozsahu jeho délky se provede následné prodloužení pomocí dělené chráničky PE 110 mm.Současně se založí rezervní prostup do tělesa nové komunikace.Hloubka uložení nové chráničky bude min.1,2 s krytím 1,0m.

- Smlouva

V dalším stupni zpracování projektové dokumentace uzavře investor stavby se společností E.ON Smlouvu o budoucí smlouvě ve věci zajištění překládky kabelů n.n. vyvolanou rekonstrukcí silnice III/4121.Součástí této Smlouvy bude i zajištění realizační dokumentace (RDS) přeložky narušeného vedení n.n.Podkladem pro zpracování realizační dokumentace bude tato dokumentace pro stavební povolení.

- Geodetické zaměření :

Po provedené  překládce kabelů  se provede geodetické zaměření nového stavu kabelů. Zaměření se provede dle Směrnice společnosti E.ON Česká republika.Zaměření předá zhotovitel překládky majetkovému správci kabelové sítě n.n.

- Závěr :

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných předpisů a norem a to z hlediska maximální hospodárnosti.

V Brně 25.6.2009

Ing. Gerych Pavel