Kupka Petr - RadonStop, 735 43 Albrechtice, K Vleku 140,

IČO 18145370, tel.606 700 086, e-mail: radonstop@email.cz

Stanovení radonového indexu pozemku

Účel posudku: Posudek je vyhotoven za účelem umístění stavby s pobytovým prostorem a rozhodování o ochraně stavby proti pronikání radonu z geologického podloží,

dle § 89, odst.(1) zákona č.263/2016 Sb.

Objednavatel posudku: desk architekti s.r.o., Dukelských Hrdinů 969/6, 170 00 Praha

Majitel pozemku:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Číslo zakázky:                564d/2018

Dodavatel posudku: - RadonStop- Kupka Petr - držitel povolení ev.číslo 439096 SÚJB pro výkon služeb ve znění vyhlášky č.315/2002 Sb.,§3, odst(2), písmeno c), bod 3 „ měření a hodnocení výskytu radonu a stanovení radonového indexu pozemků.

Měření na pozemku provedl a posudek zpracoval Kupka Petr, pracovník se zvláštní odbornou způsobilostí, držitel oprávnění vydaného Státním úřadem jaderné bezpečnosti Praha.

Identifikace pozemku: st. p. č. 334 a p. č. 1921/33k. ú. Dolní Věstonice, okres: Břeclav

Datum provedeného měření na pozemku:  11. 4.  2018

Povětrnostní podmínky v době měření na pozemku: + 18,2 st. C, slunečno, bezvětří

Popis situace pozemku:  Zastavěná plocha a travnatá plocha

Druh budoucí stavby:    Objekt s pobytovými prostory

Měřící a odběrové metody:

Použitá metoda  SPP 1 „ Stanovení radonového indexu pozemku“ je modifikací metodiky  SÚJB 2016. Specifikace měření a hodnocení odpovídá požadavkům

č. 422/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení plynopropustnosti zemin je prováděno odborným posouzením, podle metodiky doporučené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Vedle makropetrografického popisu profilu vzorků zemin, získaných z ručně vrtané sondy, se uvádí odhad zastoupení jemných částic - f - ve vzorcích zemin odebraných z hloubky 0,8

Přístroj a typ detektoru: RM - 2, ionizační komory, výrobní číslo 7/2009, ověřeno  19.12.2017, kalibrační list č. 5690, Kalibrační laboratoř akreditovaná u ČIA  pod č. 2265, Kamenná 71, 262 31 Milín. Odběry vzorků půdního vzduchu - dutou ocelovou tyčí, metodou ztraceného hrotu – odběrová hloubka 0,8 m. Kvantifikace objemu vzorků půdního vzduchu - stříkačkou Žaneta, o objemu 150ml.

Výsledky měření objemové aktivity radonu (OAR)- parametry souboru měření:

Počet měřících bodů (velikost souboru)…………………………………………    15

Síť měřících bodů ……………………………………………………………….      5 x 3

Nejnižší hodnota (kBq/m3)………………………………………………………     3,9

Nejvyšší hodnota (kBq/m3)……………………………………………………..    14,7

Medián (kBq/m3)………………………………………………………………..    11,7

Průměr (kBq/m3)………………………………………………………………..    12,2

Hodnota třetího kvartilu (kBq/m3)………………………………………………   13,6

Popis profilu zemin a hornin v zájmové oblasti: Okres: Břeclav [CZ064]
Obec: Dolní Věstonice
Katastr: Dolní Věstonice [630331]
Eratém: kenozoikum
Útvar: kvartér
Oddělení: pleistocén
Suboddělení: pleistocén střední
Stupeň: riss
Hornina: zavlhlá, kyprá, písek, štěrk
Typ horniny: sediment nezpevněný
Zrnitost: písek, štěrk
Barva: šedohnědá
Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity

Dávkový příkon gama záření hornin: dle radiometrické mapy České republiky 1: 500 000 (Manová M. a Matolín M 1995), je příkon gama záření hornin 80 – 90 nGy.h – 1.

Pokryv: Kvartérní pokryv je reprezentován, dle normy ČSN  73 1001: F1.

Plynopropustnost zemin ČSN – 73 1001

Odhad jemné frakce ve vzorku zemin odebrán z hloubky 0,8m

Kategorie propustnosti podloží

| Parametr | Propustnost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nízká | střední | vysoká |
| Permeabilita k [m2] | k < 3.10-13 | 3.10-13 < k < 5.10-12 | k > 5.10-12 |
| Obsah jednozrnné frakce f [%] | f > 65 | 15 < f < 65 | f < 15 |
| Třídy podle ČSN 73 1001 | F5, F6, F7, F8 | F1, F2, F3, F4, S4, S5, G4, G5 | S1, S2, S3, G1, G2, G3 |

Tabulka pro stanovení radonového indexu pozemku – RI

| Radonový index | Třetí kvartil OAR CA (kBq/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nízký | CA < 30 | CA < 20 | CA < 10 |
| střední | 30 < CA < 100 | 20 < CA < 70 | 10 < CA < 30 |
| vysoký | CA > 100 | CA > 70 | CA > 30 |
| Plynopropustnost zemin | Nízká (f > 65%) | Střední (f = 65 – 15%) | Vysoká (f < 15%) |

Poznámka: Geologické profily jsou pro hloubkové intervaly 0,0-0,90 m popsány, ručně vrtané sondy dle geologické mapy. Další vrty podle požadavků metodiky SÚRO.

Propustnost základových půd: vysoká.

Radonový index pozemku:      střední.

Odpor pístu ( Jannet) při odběru půdního plynu: nízký.

Kritéria stanovení radonového indexu pozemku: Podle metodiky jsou hranice kategorií radonového indexu určeny kombinací změřených hodnot OAR – třetím kvartilem v půdním vzduchu a zjištěnou plynopropustnosti zemin.

Závěr měření:

Pozemek st. p. č. 334 a p. č. 1921/33, k. ú. Dolní Věstonice, okres: Břeclav, podle naměřených hodnot a doporučené metodiky pro měření a hodnocení radonového indexu pozemku, ve smyslu Atomového zákona č.263/2016 Sb., a vyhlášky SÚJB č.422/2016 Sb., byl stanoven:

radonový index střední

Ve znění odstavce 1 § 89 Atomového zákona č.263/2016 Sb., v případě, kdy se stavba umisťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení, včetně měření radioaktivity pro kolaudační řízení.

Protiradonová opatření stanoví projektant či odborná firma.

Použité podklady:

- Atomový zákon č.263/2016

- Vyhláška č. 422/2016 Sb. radiační ochrana.

- SÚJB : metodika pro stanovení RI, Radiační ochrana.

- Návod k obsluze přístroje RM 2

- Geologické mapy a geologická literatura.

V Brně 12. 4. 2018                                                                      Posudek zpracoval: Kupka Petr