# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# SEZNAM PŘÍLOH

1)      			     Technická zpráva				D1.4.1 01

2)       			     Půdorys 1.P.P.   – kanalizace		D1.4.1 02

- Půdorys 1.N.P.  – kanalizace		D1.4.1 03

- Půdorys 2.N.P.  – kanalizace		D1.4.1 04

- Půdorys 3.N.P.  – kanalizace		D1.4.1 05

- Kanalizační přípojky -  řezy		D1.4.1 06

- Kanalizace -  řezy		                        D1.4.1 07

- Půdorys 1.P.P.    – vodovod		D1.4.1 08

- Půdorys 1.N.P.   – vodovod		D1.4.1 09

- Půdorys 2.N.P.   – vodovod    		D1.4.1 10

- Půdorys 3.N.P.   – vodovod    		D1.4.1 11

- Vodovodní přípojka - řez    		D1.4.1 12

- Vodovod - řezy    		                        D1.4.1 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:           		Dům přírody - Pálava

Místo stavby:		            Dolní Věstonice 11, okres Břeclav

Předmět stavby:			Rekonstrukce objektu

3 nadzemní podlaží, 1.podzemní podlaží

Část dokumentace:			D1.4.1  Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby

Datum zpracování: 		            08.2018

### Údaje o stavebníkovi

Objednatel - investor:		Regionální muzeum v Mikulově

Zámek 1/4, 692 01 Mikulov

Generální projektant:		desk architekti spol. s r.o.

Dukelských Hrdinů 969/6,

170 00 Praha 7

Zpracovatel částí dokumentace:

K-V-P Ing. Jiří Vonásek, Na Hroudě 8,

100 00 Praha 10

Ing. Jiří Vonásek, 603 269 095, vonas@volny.cz

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Koordinační situace

Podklady inženýrských sítí

Podklady stavebních výkresů

# A.3 Úvod

Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod včetně potrubních rozvodů a zařizovacích předmětů pro výstavní expozici s napojením na inženýrské sítě. Dům přírody je objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt bude napojen na stoku splaškové kanalizace, stoku dešťové kanalizace a novou vodovodní přípojku. Jedná se o rekonstrukci a dostavbu  objektu.

# A.4 Vnitřní kanalizace

# A.5.1 Úvod

V objektu budou odpadní vody splaškové a dešťové odděleny a svedeny samostatným potrubím.

Splaškové odpadní vody budou napojeny na kanalizační stoku DN300 novou kanalizační přípojkou DN150, která bude napojena pomocí vysazení odbočky na stávající stoce. Stávající kanalizační přípojka DN150 pro objekt č.p.11 bude zrušena a zaslepena u stoky. Stoka je vedena v uličce mezi objekty č.p.11 a č.p.12. Na konci kanalizační přípojky bude v komunikaci osazena revizní šachta 400mm.  Šachta bude provedena z korugovaných trub se spodním dílem z PP, teleskopickým rámem a betonovým poklopem.

Dešťové odpadní vody budou napojeny na kanalizační stoku DN300 novou kanalizační přípojkou DN150, která bude napojena pomocí vysazení odbočky na stávající stoce. Stoka je vedena v uličce mezi objekty č.p.11 a č.p.12. Na konci kanalizační přípojky bude v komunikaci osazena revizní šachta mm.  Šachta bude provedena z korugovaných trub se spodním dílem z PP, teleskopickým rámem a betonovým poklopem.

# A.5.2 Kanalizace splašková

Hlavní větve svodného potrubí splaškové kanalizace budou vedeny pod podlahou přízemí.. Svodné potrubí se napojí na kanalizační přípojku napojenou do revizní šachty na kanalizační přípojce.

Odpadní splaškové vody budou odvedeny gravitačně s výjimkou suterénu, kde je umístěna výlevka a je nutné odvést odpad pojistného ventilu zásobníkového ohřívače. Pro odpad výlevky a pojistného ventilu bude za zařizovacím předmětem osazeno přečerpávací zařízení HOMA Drain POWER GRP. Výtlak přečerpávacího potrubí odvede do přízemí, kde se napojí do odpadního potrubí nad podlahou přízemí.

Na jedno odpadní potrubí splaškové kanalizace nebo přímo na svodné potrubí se napojí běžné zařizovací předměty s normálním znečištěním odpadních vod. Odpadní potrubí se vyvede 500 mm nad střechu objektu, kde se ukončí ventilační hlavicí. Na odpadu bude ve výšce 1000 mm nad podlahou přízemí osazena čistící tvarovka. Ohyby potrubí při přechodu na svodné potrubí je třeba řešit složením dvou kolen 45o. Připojovací potrubí bude uloženo do zdí příslušného podlaží nebo pod stropem podlaží předcházejícího.

Odpady od pojistných ventilů, odvodu kondenzátu klimatizačních jednotek a vzduchotechnického potrubí budou svedeny do kanalizace přes sifon s mechanickou zápachovou uzávěrkou. Odvod od kondenzátu klimatizačních jednotek a vzduchotechnického potrubí budou svedeny potrubím ve zdi nebo nad podhledem ve sklonu min.0,5% a napojeny přes sifon s mechanickou zápachovou uzávěrkou do kanalizace.

# A.5.3 Kanalizace dešťová

Hlavní větev svodného potrubí dešťové kanalizace bude vedeno v konstrukci terasy v přízemí. Svodné potrubí se napojí na kanalizační přípojku napojenou do revizní šachty na kanalizační přípojce.

Dešťové vody ze střech budou odváděny třemi vnitřními odpady napojenými na okapy. Na dva odpady se napojí střešní vtoky ploché střechy vedle výtahu. Vnitřní odpady budou v přízemí pokud možno opatřeny čistící tvarovkou. Na dešťovou kanalizaci se do revizní šachty na přípojce napojí i dva záchytné odvodňovací žlaby v uličce mezi objektem č.p.11 a č.p.12.  pro odvodnění zpevněných ploch a dva terasové vtoky vedle venkovní vodní plochy v přízemí.

Dále budou na dešťovou kanalizaci napojeny i dvě čerpací studny pro snižování hladiny spodní vody (v houbce cca 3,5m). Do šachet budou osazena kalová čerpadla UNIQUA CESSPIT J10, která budou řízena (spínána) sondou hlídání hladin umístěnou na stěnu pažnice čerpací šachty. Výtlak čerpadla bude proveden z PE potrubí a bude zaústěn v terénu do hrdla potrubí dešťové kanalizace.

Odvod od kondenzátu klimatizačních jednotek a vzduchotechnického potrubí budou svedeny potrubím ve zdi nebo nad podhledem ve sklonu min.0,5% a napojeny na potrubí kanalizace.

V suterénu bude vybudována šachta 600/600mm, do které budou svedeny dešťové vody ze záchytného žlabu pod schody, kondenzát klimatizačních jednotek a odvod kondenzátu VZT potrubí. Pro přečerpání odpadních vod se do šachty osadí kalové čerpadlo řízené plovákovým spínačem. Výtlak z čerpadla bude napojen nad stropní deskou suterénu v prostoru terasy.

# A.5.4 Materiál vnitřní kanalizace

Vnitřní instalace kanalizace odpadní a připojovací potrubí bude provedena z plastových trub PP HT. Svodné potrubí vedené pod podlahou bude provedeno z plastových trub PVC KG. Montáž a uložení potrubí je třeba provádět v souladu s pokyny výrobce pro tento materiál. Venkovní plastové potrubí  a potrubí přípojek se uloží do 100 mm silného štěrkopískového lože a bude obsypáno štěrkopískem podle propozic výrobců trub.

# A.5.5. Provádění kanalizačních přípojek

Pro zpracování PD bylo použito podkladů situace daných  GP vycházejících z údajů získaných od správců pouličních zařízení z jejich dokumentačního oddělení. Proto je nezbytné, aby investor nechal při předání staveniště za přítomnosti správců všech podzemních vedení tato vytyčit a jejich polohu potvrdit, popřípadě ověřit vypískáním nebo kopanými sondami. K výše uvedeným skutečnostem se projektant nemůže zajistit a odpovídat za skutečnou polohu zakreslených podzemních vedení. Bez tohoto dodavatel nesmí zahájit výkopové práce, kromě ruční sondáže na ověření  polohy vedení. Výkop bude prováděn v okolí místa křížení sítí ručně.

V průběhu stavby budou respektována všechna ustanovení příslušných norem a předpisů pro stavbu vodovodu a přípojek a prací s nimi souvisejících. Dále Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a z oboru požární ochrany v průběhu stavby. Veškeré práce budou prováděny podle platných norem, vyhlášek a předpisů podle standardů vodárenských a kanalizačních zařízení správce sítě Dolni Věstonice.

# A.5.6 Výpočet množství odpadních vod

Výpočet odpadních vod

splaškových (dle potřeby vody) Qs = 0,03 l/s

Qsvyp = 1,2 l/s

Qrok   =   108,4  m3 /rok

dešťových  Qd = 382,8x0.03 = 11,48 l/s

Výpočet redukovaných ploch

střechy                192 x 0,9 = 172,8 m2

zpevněné plochy 350 x 0,6 = 210 m2

celkem                                    382,8 m2

# A.5.7 Seznam norem

ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné ve vnitřních vodovodech

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 až EN 12056-5 Vnitřní kanalizace

# A.6 Vodovodní přípojka

Stávající objekt je napojen na vodovodní řad vodovodní přípojkou, která je pro novostavbu nevyhovující. Stávající vodovodní přípojka bude zrušena společně s přeložkou vodovodního řadu, která je nutná z důvodu dostavby objektu.

Nový objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad DN100(110) z PVC hrdlových trub, který je veden v uličce mezi objektem č.p.11 a č.p.12.   Vodovodní přípojka DN32 bude napojena na vodovodní  řad DN100 pomocí navrtávacího pásu HAWLE HAKU č.5250. Na odbočení bude osazeno přípojkové šoupátko HAWLE č.2800 s teleskopickou zemní soupravou HAWLE č.9500 pod litinový šoupátkový poklop. Přípojka bude ukončena za obvodovou zdí suterénu v místnosti úklidu vodoměrnou sestavou DN32 v běžném složení podle propozic správců sítí s vodoměrem  2,5 m3/h.

Vodovodní přípojka bude provedena z trubek IPE Ø 40/ 3,6 mm. Potrubí se uloží v otevřeném výkopu do pískového lože o síle 100 mm a obsype štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí. Další zásyp se provede prohozenou zeminou hutněnou po vrstvách.

Pro zpracování PD bylo použito podkladů situace daných  GP vycházejících z údajů získaných od správců pouličních zařízení z jejich dokumentačního oddělení. Proto je nezbytné, aby investor nechal při předání staveniště za přítomnosti správců všech podzemních vedení tato vytyčit a jejich polohu potvrdit, popřípadě ověřit vypískáním nebo kopanými sondami. K výše uvedeným skutečnostem se projektant nemůže zajistit a odpovídat za skutečnou polohu zakreslených podzemních vedení. Bez tohoto dodavatel nesmí zahájit výkopové práce, kromě ruční sondáže na ověření  polohy vedení. Výkop bude prováděn v okolí místa křížení sítí ručně.

V průběhu stavby budou respektována všechna ustanovení příslušných norem a předpisů pro stavbu vodovodu a přípojek a prací s nimi souvisejících. Dále Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a z oboru požární ochrany v průběhu stavby. Veškeré práce budou prováděny podle platných norem, vyhlášek a bezpečnostních předpisů.

Při budování vodovodní přípojky je třeba zvláště dodržovat ustanovení daná ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 73 6005 a podle standardů vodárenských a kanalizačních zařízení správce sítě Dolni Věstonice.

# A.7  Vnitřní vodovod

A.7.1 Vnitřní vodovod -  pitná vody

Za vodoměrnou sestavou bude vodovod rozdělen na rozvod pitné a požární vody. Hlavní vnitřní vodovodní rozvod bude veden vedle odpadního potrubí do stoupačky. Druhá stoupačka bude pro zásobování hydrantu. Na přívodu požární vody se osadí uzávěr a zpětný ventil.

Na vodovodní rozvod se napojí běžné výtoky a baterie. Připojovací potrubí je uloženo ve zdech a podlaze příslušného podlaží. Potrubí je třeba uložit tak, aby byla umožněna jeho dilatace. Potrubí stoupaček se ukončí zaslepením  nad poslední odbočkou.

Jednotlivé buňky sociálního zařízení budou na přívodu opatřeny uzávěry.

Samostatný vodovodní rozvod bude uložen do podlahy suterénu. Přívod bude ukončen dvěma výtokovými ventily a bude zajišťovat doplňování vody v akváriu a ve vodní ploše na úrovni přízemí.

Teplá užitková voda je připravována pro spodní část sociálního zařízení pro veřejnost a úklid pomocí elektrického zásobníkového tlakového ohřívače s obsahem 50 litrů, který se umístí na zeď úklidové místnosti. Pro zásobování teplé vody v podkroví je ve snížené části střechy osazen elektrický zásobníkový tlakový ohřívač s obsahem 50 litrů. Napojení zásobníku bude provedeno předepsanými armaturami.

A.7.2 Požární vodovod

Požární zabezpečení objektu bude zajištěno osazením dvou hydrantových skříní HASIL A25/30 ve schodišťovém prostoru 1.P.P. a 3.N.P. Umístění je provedeno podle zprávy požárního technika. Hadicový systém bude DN25 a postačí minimální průtok 0,3 l/s. Délka tvarově stálé hadice bude 30 m, účinný dostřik je 10 m při tlaku 0,2 MPa. Hadicový systém bude osazen 1.3 m nad podlahou a bude pro ovládání jednou osobou.

# A.7.3 Materiál vnitřního vodovodu, izolace

Na vodovodní rozvod se použije potrubí z plastových trub materiálu Hostalen PPR PN20. Potrubí vedené pod omítkou a v podlaze se opatří izolací z pěnového polystyrénu o  síle 6 mm (SV) a  13 mm(TUV).

Na požární rozvody budou použity trubky ocelové pozinkované závitové chráněné tepelnou izolací z pěnového polystyrénu o  síle 6 mm proti rosení.

# A.7.4 Výpočet spotřeby vody

Výpočet potřeby vody

návštěvníci                50 osob                  5 l/návštěvu den          250 l/den

personál                       3 zaměstnanci    60 l/zam.den                 180 l/den

celkem                                                                                         430 l/den

Qd = 0,43 m3/d

Qdmax = 1,5x0,43 = 0,645 m3/d

Qhmax = 0,645x1,8/12=0,1m3/h    tj.0,03l/s

Qrok            108,4 m3/rok

# A.7.5 Seznam norem

# ČSN EN 806-1,2,3,4,5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

# ČSN 755409 Vnitřní vodovody

ČSN 73 6650	Výpočet vnitřního vodovodu

ČSN 06 0320	Potřeba teplé užitkové vody

ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve                                           vnitřních vodovodech 
 ČSN  75 5911	     Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN  75 7111	     Jakost vod - Pitná voda

ČSN  83 0615	Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

ČSN  83 0616	Jakost teplé užitkové vody