POŽADAVKY ZADAVATELE A NAVRHOVANÁ 
ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

Zadavatel bude v rámci předmětné veřejné zakázky od účastníků vyžadovat, aby součástí poskytnutých služeb, vymezených touto přílohou a budoucí smlouvou, byly tyto služby, případně dodávky pro jejich zajištění:

# Obecné požadavky zadavatele

- Nový dohledový a řídicí systém (dále jen „NDŘS“) energetických systémů předmětu výběrového řízení. Systém bude dodán s předplacenou licencí a servisní podporou pro možné bezplatné užívání nejméně po dobu trvání smlouvy EPC. Systém bude umožňovat:

- monitoring a řízení vybraných veličin (datových bodů) a zařízení definovaných zadavatelem přes grafické rozhraní s možností vytvářet časové plány provozu;

- trvalou archivaci stavů vybraných veličin (datových bodů) definovaných zadavatelem na počítači centrálního dispečinku a dalším dohodnutém datovém úložišti s možností jejich libovolného grafického či tabelárního zobrazení a exportu pro další užití;

- správu varovných hlášení a událostí;

- datovou komunikaci mezi datovými body a centrálním dispečinkem (úložištěm dat) za pomoci otevřených komunikačních protokolů (např.: Modbus, BACnet, nebo jakékoliv jiné, rovnocené řešení;

- centrální dispečerské řízení z pracovní stanice rovněž i zabezpečený vzdálený přístup;

- Provést nezbytnou výměnu prvků MaR (regulátory, akční členy, senzory atd.) minimálně v rozsahu, s jehož pomocí bude možné spolehlivě a hospodárně ovládat parametry provozu decentrálních kotelen a kogenerační jednotky za pomoci NDŘS.

- Při návrhu jakéhokoliv nového technologického zařízení zajistit, aby mohlo být trvale monitorováno a řízeno NDŘS z centrálního dispečerského stanoviště; konkrétní tech. podmínky by byly vyjasněny v rámci projekční přípravy.

- Vyhotovit dokumentaci skutečného provedení všech opatření technické či technologické povahy, která jsou buď požadována zadavatelem anebo která účastník sám navrhne.

- Implementace energetického managementu.

- Vyregulování otopné soustavy.

- Veškeré vnitřní teploty jednotlivých prostor řešených objektů budou dodrženy dle současně platných norem.

- Rezervovaná kapacita – Snížení rezervované kapacity není implicitně zahrnuto v cenách energií, kterými jsou energetické úspory hodnoceny. V případě, že účastník započte úspory vlivem snížení rezervované kapacity, dojde k duplicitnímu započtení úspor a ty tedy nebudou předmětem hodnocení.

- Obdobně pak není v cenách energií implicitně zahrnuta výše ročních zelených bonusů z provozu KGJ. V případě, že účastník započte finanční přínosy ze zelených bonusů vlivem optimalizace provozu KGJ, nedojde k duplicitnímu započtení přínosů a ty tedy budou předmětem hodnocení.

- Do přílohy ke smlouvě č. 6 budou v rámci verifikace dosažených úspor nákladů zahrnuty také tyto dva postupy:

- V případě nutnosti ověření vypočtené výše úspor vody (teplé i studené) bude provedeno pilotní měření a to v každém objektu nejméně na dvou vybraných místech (toalety, sprchy, umývárna atd.). Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem.  Měření skutečné spotřeby vody v příslušném místě bude probíhat po dobu nejméně 1 měsíc před instalací úsporných prvků a nejméně měsíc po realizaci úsporných opatření. Pilotní úspora se odvodí z rozdílu těchto naměřených spotřeb vody. Verifikace dat proběhne ve vztahu k měření celkové spotřeby vody v objektu, podílu tvořeného piloty a podílu místností, nebo zařízení osazených úspornými technologiemi.

- Pro ověření vypočtené výše úspor energie výměnou osvětlení bude provedeno pilotní měření a to v objektu nemocnice v několika reprezentativních prostorách. Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem. Preferovány budou prostory, kde se vyskytují ve výrazném počtu často obměňovaná svítidla v daném objektu a jsou typická pro běžný provoz. Rozhodující parametr verifikace bude skutečná současná spotřeba elektřiny na osvětlení před plánovanou rekonstrukcí a její porovnání se spotřebou po rekonstrukci. Zároveň bude zkontrolována osvětlenost prostorů včetně orientačního měření intenzity osvětlení na několika bodech významných z hlediska využívání prostoru a případně bude ověřeno také plnění normových parametrů. V dalším je jeden z možných postupů pro provedení verifikace pilotním měřením:

- Pro každý reprezentativní prostor umístit do rozvaděče k jističům modulový elektroměr na daný reprezentativní světelný okruh.

- Pro každý měřený světelný okruh zapsat všechna svítidla a spotřebiče, které jsou na daném okruhu (počet, typ, výkon, fotodokumentace, atd.). Je nutné zapsat i počet nesvítících světelných zdrojů.

- Po instalaci elektroměru zapnout všechna svítidla na měřeném okruhu (pokud jsou na okruhu i další spotřebiče, tak nezapínat) a změřit příkon po stabilizaci světelných zdrojů (tj. eliminovat vliv náběhových proudů. Změřit intenzitu osvětlení ve vybraných bodech.

- Po instalaci úsporných svítidel opakovat výše popsané měření

- Z rozdílu obou hodnot stanovit výši úspor na každém reprezentativním vzorku a pomocí těchto pilotních měření verifikovat vypočtené údaje a celkovou výši úspor. Zároveň alespoň orientačně ověřit, zda nedošlo k významnému snížení osvětlenosti příslušných prostor.

# Povinná stavební opatření

## Zateplení střešního pláště

Současné stropní konstrukce objektu nemocnice jsou definovány jako konstrukce k nevytápěnému prostoru, k půdním prostorům.

Nemocnice v současné době disponuje záměrem na využití části půdních prostorů pro vybudování užitné vestavby, která bude svým využitím sloužit pro ubytování zaměstnanců nemocnice, které je v současné době realizováno ve stavebně nevyhovujícím objektu G.

Proto je v rámci návrhu energeticky úsporného projektu část stropních konstrukcí nahrazena konstrukcí střechy, resp. v navrhovaném stavu dochází nejen ke zvětšení energeticky vztažné plochy a objemu o plánovanou vestavbu v podkroví, ale také ke změně obalové konstrukce (ve stávajícím stavu strop mezi vytápěnou částí a půdním prostorem bez tepelné izolace a v navrhovaném stavu šikmá střešní konstrukce + střešní okna). Toto je zobrazeno v Energetickém štítku obálky budovy – EŠOB pro navrhovaný stav  a rovněž v Průkazu energetické náročnosti budovy – PENB návrhového stavu.

Pro tento účel navrhujeme u části objektu zateplení střechy vložením mezikrokevní a podkrokevní tepelné izolace. Z hlediska tepelně technických požadavků je navržena tloušťka dodatečné tepelné izolace s ohledem na aktuální požadavky dotačního programu na úrovni lepší, než je doporučená hodnota příslušné ČSN 73 0540-2:2011, tedy na úrovni 0,85 x UREC = 0,136 W/(m2K). Tomu odpovídá tloušťka tepelné izolace 340-350 mm minerální vlny (λd=0,033 W/(m.K)). Výsledný parametr součinitele prostupu tepla je výpočtově uvažován U = 0,133 W/(m2.K) a to včetně přirážky na vliv tepelných vazeb ∆U = 0,02 W/(m2K)), čímž jsou splněny níže uvedené požadavky na tuto konstrukci.

Zateplení se předpokládá u 942,8 m2 střešní konstrukce.

Spolu s dodatečným zateplením střešní konstrukce se rovněž předpokládá osazení nových střešních oken (osvětlenost půdní vestavby) v rozsahu 10 % podlahové plochy vestavby, což činí 100 m2. Nová střešní okna budou dřevěná zasklená izolačním trojsklem s Uw=1,1 W/(m2K), čímž je splněna jak požadovaná, tak doporučená hodnota součinitele prostupu tepla  1,40/1,10 W/(m2K), dle ČSN 730540-2:2011.

Výše popsané energeticky úsporné opatření musí splňovat parametry součinitele prostupu tepla, viz tabulka níže:

| Sledovaný parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něj je žádaná podpora (bez dveří, střešních oken a světlíků) | U (W/m2.K) |  0,85xUrec |
| Součinitel prostupu tepla dveří, střešních oken a světlíků, na něž je žádána podpora | U (W/m2.K) |  Urec |

S ohledem na neexistenci podrobnějších parametrů předpokládané budoucí půdní vestavby se předpokládá vybudování tohoto podkroví zhruba v půdorysu hlavního objektu nemocnice. Dle předběžných propočtů se jedná o energeticky vztažnou plochu této části objektu 690 m2.

## Zateplení konstrukcí k nevytápěnému prostoru

Střešní konstrukce zbývající části budovy nemocnice s kuchyní, jídelnou a ředitelstvím, u které se dále nepředpokládá půdní vestavba, jsou provedeny jako valbová střecha s pálenou keramickou krytinou nebo plechovou krytinou.

V neužívané půdě pod šikmou střechou se navrhuje provedení vodorovné MW tepelné izolace do dvojsměrného dřevěného roštu (podélný spodní rošt do poloviny výšky tepelné izolace, příčný horní rošt, nesoucí pochozí podlahu z dřevoštěpkových OSB desek; přilehlé atikové zdivo a prostupující komínové aj. zdivo se navrhuje izolovat do výšky cca 50 cm nad horní povrch izolace podlahy, prostupující vývody instalací ještě výše. Navrhuje se doplnit dva schody (např. dřevěné, nebo z OSB desek s protiskluznou úpravou nášlapných povrchů) kvůli dostupnosti zvýšené podlahy půdy. Tím je zajištěna potřebná izolace podlahy půdy pro její současné provozní využití, které může být i pro nenáročné skladování.

Pro dodatečně zateplené konstrukce se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce:

Dodatečná vodorovná tepelná izolace z MW stropu nad posledním podlažím původní budovy tl. 300 mm v dřevěném roštu se součinitelem tepelné vodivosti MW λd = 0,035 W/(mK) se předpokládá hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce U = 0,170 W/(m2K), (včetně přirážky na vliv tepelných vazeb ∆U = 0,02 W/(m2K)), čímž je splněn jak požadovaný, tak doporučený součinitel prostupu tepla (0,30/0,20 W/(m2K)) dle ČSN 730540-2 (2011). Dále je plněn požadavek na OPŽP 0,85 x Urec = 0,170 W/(m2K).

Zateplení se předpokládá u 1096 m2 stropní konstrukce.

Výše popsané energeticky úsporné opatření musí splňovat parametry součinitele prostupu tepla, viz tabulka níže:

| Sledovaný parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něj je žádaná podpora (bez dveří, střešních oken a světlíků) | U (W/m2.K) |  0,85xUrec |

## Zateplení svislých obvodových konstrukcí

V rámci úsporného opatření je navrženo zateplení původních svislých obvodových konstrukcí u objektů nemocnice, ředitelství a kuchyně s jídelnou.

Původní objekt nemocnice byl v minulosti stavebně upravován a došlo k dostavbě propojovacího krčku do ředitelství a propojení objektu nemocnice s kuchyní a jídelnou, při postupné modernizaci otvorových výplní. Součástí těchto stavebních prací bylo také zateplení vybraných svislých obvodových konstrukcí s využitím kontaktního zateplovacího systému z EPS s tl. izolačního materiálu 80 mm.

Návrh zateplení je soustředěn na původní stavební konstrukce, u kterých nedošlo k zateplení.

- B1JV - 400 mm

- Výklenek - 600 mm

- B2-JZ - 450 mm

- B3-SV - 600 mm

- B4-SZ - 600 mm

- Rozvinutá plocha PA1 SV - 450 mm

- Výtah - 450 mm

- PA2 JV - 450 mm

- PA3 JZ - 450 mm

- PA4 JZ - 450 mm

- PA5 SZ - 450 mm

- PA6 SV - 450 mm

- C1 JZ - 500 mm

- C2 SZ - 500 mm

- C3 SV - 500 mm

- C3 SV - 500 mm

- VS JZ - 450 mm

- VS SZ - 450 mm

Stávající stavební konstrukce se navrhuje doplnit vrstvou minerální vlny v tl. 180 mm (λD=0,037 W/(m.K). Výsledný součinitel prostupu tepla tak bude U=0,202 až 0,211 W/(m2.K) a splní tak požadovanou hodnotu OPŽP, která je 0,85x Urec = 0,2125 W/(m2K) dle ČSN 73 0540-2:2011. Předpokládaná plocha dodatečně zateplovaných konstrukcí je 1 823,1 m2.

Součástí stavebních opatření u svislých konstrukcí je také doplnění zateplení u soklové části zdiva u nově zateplovaných konstrukcí k eliminaci tepelných mostů a promrzání obvodových konstrukcí v exponovaných místech. Předpokládaná plocha doplnění tepelné izolace je 265 m2.

Výše popsané energeticky úsporné opatření musí splňovat parametry součinitele prostupu tepla, viz tabulka níže:

| Sledovaný parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něj je žádaná podpora (bez dveří, střešních oken a světlíků) | U (W/m2.K) |  0,85xUrec |

Součástí navrženého zateplení je dále úprava a oprava již dříve zateplených konstrukcí a obvodových fasádních konstrukcí.

## Protisluneční ochrana

Zadavatel předpokládá instalaci stínící techniky na J, JV a JZ fasádu objektu nemocnice s ředitelstvím a kuchyní s jídelnou.

Celkový předpokládaný rozsah instalace stínící techniky výplní otvorů na obálce budovy s ručním elektronickým ovládáním je 462 m2.

# Předpokládaná technologická opatření

## Modernizace zdroje tepla a MaR zdroje tepla

Zadavatel předpokládá modernizaci zdroje tepla dle zpracované PD.

## Instalace IRC a nadřazeného systému MaR

Zadavatel předpokládá instalaci IRC na 224 otopných těles (viz popis stávajícího stavu).

## Modernizace osvětlení

Zadavatel předpokládá výměnu osvětlení ve všech pobytových a komunikačních prostorách.

## Instalace FVE

Zadavatel předpokládá instalaci FVE na vhodných střešních konstrukcích objektu nemocnice a kuchyně s jídelnou.

# Upozornění pro účastníky veřejné zakázky

V případě realizace energeticky úsporných opatření je nutné brát na vědomí množství inženýrských sítí v oblasti tohoto objektu.

# Požadavky na kvalitu stavební části projektové dokumentace

Pro veškeré stavební práce musí účastník před zahájením prací zajistit přípravu projektové dokumentace, pro kterou vybere kvalifikovaného zpracovatele. Odborná způsobilost zpracovatele musí být schválena zadavatelem. Zadavatel osobu schválí, pokud má prokazatelné zkušenostmi s dodatečným zateplováním obvodových stěn, střech.

# Požadavek na minimální výši úspor energie dosaženou navrženými opatřeními

Zadavatel požaduje, aby předložené návrhy na energeticky úsporná opatření snížily celkovou současnou, tj. referenční úroveň spotřeby energie nejméně o 20% a zároveň musí dojít ke snížení emisí CO2 o nejméně 20%. Snížení energetické náročnosti bude měřeno v energetických jednotkách a bude zároveň uvedeno jako závazek v příloze č. 5 smlouvy.

Každoroční plnění tohoto závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor.

# Úsporná opatření navržená účastníkem

Energeticky úsporná opatření navržená účastníkem bude možné považovat za odpovídající zadávacím podmínkám pouze tehdy, když budou v souladu s cílem dosáhnout zaručených úspor, přičemž musí být dodrženy níže uvedené požadavky na energeticky úsporná opatření:

- musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace prací, tyto jsou zadavatelem považovány za minimální technický standard

- musí být vhodně navržena tak, aby zohledňovala skutečný stav řešených objektů a aktuální podmínky jejich využití a nevedla k potřebě vynaložit nepřiměřené náklady na údržbu a opravy ze strany zadavatele po dobu 5 let po ukončení účinnosti smlouvy,

- musí být kompatibilní se stávajícími stavebními i technologickými instalacemi a prvky (včetně stávajících a nově povinně instalovaných  řídících a regulačních systémů),

- musí mít smluvně stanovenou strukturu a plnit záruku dostupnosti pokud jde o získání náhradních dílů po ukončení účinnosti této smlouvy,

- nesmí vést ke snížené nebo nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, která vyplývá z hygienických norem a předpisů,

- nesmí mít žádné hmotné nedostatky a vady a musí být prováděna takovým způsobem, aby uživatelé budov nebyli ve svých možnostech užívat budovy omezeni více, než je nezbytně nutné,

- musí dodržovat platné normy pro vytápění, přípravu teplé vody a větrání objektů.