# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Všeobecně

Předložený projekt řeší provedení D.3. Elektroinstalace v rámci akce: „Domov na Jarošce , Půdní vestavba část „B“, investorem je příspěvková organizace Domov na Jarošce, Jarošova 3, Hodonín.

Projekt je zpracován ve stupni pro provedení stavby.

Předmětem projektu je

- dozbrojení stávajícího hlavního rozvaděče RH v 1.n.p.

- nový kabelový přívod pro rozvaděč vestavby R3b

- nový podružný rozvaděče R3b

- elektroinstalace v nové vestavbě (pokoje se zázemím)

- umělé a nouzové osvětlení

- připojení ústředny signalizačního zařízení

- trubkování pro rozvody signalizačního zařízení

- trubkování pro rozvody TV

Výchozí podklady

- stavební řešení projektu

- prohlídka objektu na místě samém

- požadavky od GP a investora

#### Základní  technické údaje

Rozvodná soustava:	3 PEN AC 50 Hz, 400 V / TN-C (stávající rozvody)

3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S (vnitřní silnoproudé rozvody)

Ochrana před nebezpečným dotykem:	základní  - automatickým odpojením od zdroje

zvýšená – pospojováním

(dle ČSN 33 2000-7-701)

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51:		normální (vnitřní prostory)

Instalovaný příkonu půdní vestavby (R3b):	Pi  = 13,7 kW

Soudobý příkon půdní vestavby (R3b):	Pp = 11,0 kW

- Měření spotřeby elektrické energie:

- Projekt neřeší, zůstane stávající (hlavní jistič před elekroměrem v RH má hodnotu 250A), jedná se instalační vývody v objektu.

Důležitost dodávky el.energie dle ČSN 34 1610 :

Stupeň č.3 , bez zvláštních opatření a nároků na dodávku el. energie. V chodbě a na únikovém schodišti bude instalováno nouzové osvětlení, které bude řešeno pomocí zářivkových kombinovaných svítidel s nouzovým modulem (s vlastním zdrojem), které se při výpadku elektrické energie přepnou na svůj vlastní záložní zdroj (baterie).

Ochrana proti přepětí :

je řešena tak, že ve stávajícím hlavním rozvaděči budovy (ozn. RH) je osazen svodič přepětí třídy T1+T2 (kombinovaný přístroj FLP-B+C MAXI V/3), v podružném rozvaděči R3b pak bude osazen svodič třídy T2 (SLP-275 V/4). Do vytypovaných zásuvek, v okruzích kde bude připojeno citlivé elektronické zařízení, se osadí přepěťová ochrana T3 (DA-275A).

Technické řešení

Hlavní přívod do nového podružného rozvaděče R3b

Stávající hlavní rozvaděč objektu RH bude dozbrojen třífázovým jističem 25A, char.B, ze kterého bude napojen nový přívodní kabel CYKY5Cx10mm2 pro rozvaděč R3b v nové půdní vestavbě. Kabel bude uložen nejprve v 1.P.P. v chodbě pod stropem ve stávajících a nových žlabech až k výtahové šachtě. V tomto místě vejde do šachty a následně ve žlabu uloženém na stěně bude pokračovat až do chodby před výtahem, která je v místě před půdní vestavbou. V této chodbě a následně v nové vestavbě bude kabel uložen nad SDK podhledem až do místa osazení nového rozvaděče R3b v úklidové místnosti (m.č.3.03).

### Silnoproudé rozvody

Vnitřní silnoproudé rozvody půdní vestavby začínají v nově navrženém rozvaděči ozn. R3b osazeném v úklidové místnosti (m.č.3.03). Nová instalace v řešených prostorách bude provedena  v soustavě TN-S.

Vnitřní elektrické rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omítkou a nad SDK pohledem. Jedná se především o světelné a zásuvkové rozvody, přívod k elektrickým spotřebičům v kuchyňce, odsávacím ventilátorům pro sociální zařízení, pisoárům a k elektrické topné vložce radiátoru v koupelně. Zásuvky užívané laiky budou napojeny z okruhů, které budou osazeny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Způsob provedení kabelových rozvodů bude odpovídat požadavkům ČSN 73 0802+Z1, čl. 11.8.1. Průchody kabelů mezi požárními úseky budou utěsněny PTV vložkami.

Ventilátory na sociálním zařízení bude ovládány spínači společně s osvětlením s možností nastavení časového doběhu.

Výška osazení spínačů :

- 1200mm

- Výška osazení zásuvek :

- 1200mm u vstupů

- 400mm v ostatních případech

- 1100mm nad kuchyňskou linkou

- 2250mm nade dveřmi pro napojení TV

### Slaboproudé rozvody

V rámci slaboproudých rozvodů se jedná o přípravu instalace (trubkování) pro rozvody TV signálu a pro rozvody „signalizačního systému SESTRA-PACIENT“.

Trubkování pro TV je navrženo tak, aby se dalo připojit ke stávajícímu TV systému v objektu „B“. Trasy pro TV rozvody jsou uvažovány ohebnými trubkami toy16mm osazenými ve stěnách pod omítkou. V každém pokoji je uvažováno s televizí osazenou buď nad vstupními dveřmi nebo na dělící stěně mezi pokojem a chodbou. Výška krabice pro osazení TV zásuvky je 2,25m nad podlahou.

Trubkování pro signalizační systém SESTRA-PACIENT je dle požadavku investora zřízen pro novou vestavbu a je navrženo stejně jako pro TV ohebnými trubkami toy16mm. Krabice pro ovladače v pokojích a na sociálním zařízení budou osazeny ve výčce 1200mm nad podlahou. Vývody (krabice) pro připojení signalizačního osvětlení nade dveřmi jsou osazeny ve výšce 2250mm nad podlahou.

Systém se skládá z běžných volacích prvků - šňůry nouzového volání, tlačítka nouzového volání a táhla nouzového volání (koupelny a WC).

Trubkování je součástí dodávky elektroinstalace, vlastní systém dodá firma, která provozuje stávající zařízení v celém objektu.

Umělé osvětlení vnitřních pracovních prostorů bude provedeno dle ČSN EN 12464-1 (36 0450) – Osvětlení pracovních prostorů. Vnitřní pracovní prostory.

Umělé osvětlení všech pracovních prostor musí být v souladu s ČSN-EN 12464-1. Bude provedeno zatřídění těchto prostorů dle tabulek uvedené normy, kde je stanovena  udržovaná osvětlenost, činitel omezení oslnění a index podání barev pro jednotlivé místnosti. Ve většině místností jsou navržena zářivková svítidla zapuštěná do SDK podhledu a přisazená či zavěšená na stropě. V ostatních prostotech (soc.zař.) jsou navržena žárovková (kompakt) svítidla zapuštěná do SDK podhledu. Svítidla budou ovládána příslušnými instalačními spínači.

Nouzové osvětlení

Musí být řešeno dle ČSN EN 1838 (36 0453:2000) a to jako nouzové únikové osvětlení v souladu s ČSN EN 50172 (36 0631:2005) tzn. Pro zajištění viditelnosti při evakuaci. Instalace musí splňovat tyto podmínky:

- osvětlování únikové cesty

- zajišťovat osvětlení na těchto cestách a po celé jejich délce tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb směrem k východům a těmito východy na bezpečné místo

- zajišťovat, aby technické prostředky požárního zabezpečení podél únikových cest byly snadno lokalizovatelné a použitelné

- umožňovat činnost související s bezpečnostními opatřeními prostorů s velkým rizikem, tzn. v prostorách pro zajištění bezpečnosti lidí

Z těchto údajů vzatých z ČSN EN 50172 (36 0631:2005) je zřejmé, že nouzové osvětlení je zahrnuto jako součást protipožárního zabezpečení stavby. Intenzita osvětlení je v souladu s ČSN EN 1838 (36 0453:2000) cl. 4.2.1 – 1lx, rovnoměrnost dle čl. 4.2.2 do 40:1.

Nouzové osvětlení únikových cest bude řešeno pomocí kombinovaných svítidel s vestavěným akumulátorem, které za normálního provozu dobíjí zdroj a při výpadku sítě automaticky přepnou na baterii a svítí po dobu min. 45minut.

Rozvaděč R3b

Je to nový podružný rozvaděč pro vestavbu osazen ve stěně v úklidu (m.č.3,03).

Povedení:	oceloplechová rozvodnice na omítku

Typ:		3 řady, 72 modulů

Rozměry:	543 x 600 x 140 mm

Krytí:		IP30

### Závěr

Před kolaudací a uvedením el. zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a vystavena výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 1500  a ČSN 33 2000-6-61.

Údržbu a zásahy v rozváděčích smí provádět min. osoba znalá (§6  vyhl. 50/78 Sb.).