T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

# Úvod

Úkolem projektu je vyřešit měření a regulaci pro zdroj tepla pro pavilon Zámek – Domov pro seniory Skalice.

Dokumentace je zpracovaná ve stupni pro provedení stavby.

V případě, že bude tato dokumentace použita pro výběrové řízení, je nabízející zodpovědný za předání kompletní a funkční nabídky celého zařízení. Projektant nezodpovídá za případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům.

Silnoproudé vývody pro motory, které MaR ovládá, jsou obsaženy v projektu MaR. Další silnoproudé vývody pro zásuvky a osvětlení viz rozvaděč RMRK.

# Podklady, dle kterých byl projekt vypracován

Podklady od nosných profesí – stavba, topení, plyn.

Platná legislativa.

Profese MaR nezajišťuje:

Dodávku kaskádového regulátoru vč. příslušných čidel – dodávka ÚT.

Dodávku trojcestných ventilů a kulového kohoutu vč. servopohonů – dodávka ÚT.

Dodávku havarijního uzávěru plynu - dodávka ZTI.

Přívod internetu do kotelny - dodávka investora.

Základní technické údaje

Příkon  rozvaděče:

Rozvaděč RMRK Pp = 2,8 kW

Rozvodná soustava NN:	3 NPE, ~ 50 Hz, 400 V/TN – C - S

1 N,PE, ~ 50 Hz, 230 V/TN – S, 1 AC~ 50 Hz, 24 V

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33-2000-4-41 - samočinným odpojením od zdroje čl. 413.1.3-5, čl. 413.1.3.N12-14, ochrana malým napětím SELV čl

# Prostředí

V prostoru, v němž je zařízení M+R umístěno jsou vnější vlivy ve smyslu článku 512.2.4. ČSN 332000-5-51 normální.

Pro přístroje umístěné vně budovy (čidlo venkovní teploty), jsou vnější vlivy dle venkovního prostředí.

Protokol o prostředí není součástí této dokumentace.

Předpisy a normy

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami platných v ČR a EU v době zpracování dokumentace. Veškerá zařízení budou mít „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a dalších prováděcích předpisů a jednotlivých nařízení vlády ČR.

# Popis koncepce řízení

Zařízení kotelny je soustředěno do nového rozvaděče RMRK (společný pro MaR a silnoproud), který bude umístěn v kotelně.

Řízení, ovládání a regulaci bude zajišťovat volně programovatelný DDC regulátor.

Je uvažována dálková kontrola a sledování pomocí běžného webovského prohlížeče, přístup z jakéhokoliv počítače (počítačů), přes zadanou IP adresu přes přístupová práva. Je ale nutno přivést do kotelny internet, přípojku zajišťuje investor.

Úroveň vizualizace na PC uživatele si určí uživatel u zpracovatele software. Uživatel bude moci nadřazeně kotelnu řídit.

Programové vybavení regulátoru bude řešit algoritmy řízení připojených technologií.

Do činnosti regulátoru bude možné zasahovat pomocí ovládacího panelu, který bude vybaven displejem a klávesnicí. Na displeji ovládacího panelu budou signalizovány provozní, poruchové a havarijní stavy. Pomocí ovládacích kláves bude možné měnit žádané hodnoty i manuálně ovládat jednotlivá technologická zařízení bez ohledu na zadaný program.  Ovládací panel bude na čelní desce rozvaděče.

Na rozvaděči bude vyvedena optická signalizace (blikající světlo) sumární poruchy s možností odkvitování tlačítkem (po odkvitování zůstane signálka poruchy až do odstranění svítit trvalým světlem).

# Popis jednotlivých obvodů

Vazby zařízení na ŘS jsou patrné ze schemat M+R, kde značí:

DI..digitální vstup   AI..analogový vstup  DO..digitální výstup   AO..analogový výstup

Sestava zařízení je zřejmá z jednotlivých schemat.

Kotelna

Topná voda je vyráběna ve dvou kondenzačních kotlích, které budou osazeny základní regulací, vč. kaskádového regulátoru a příslušných čidel. Výkon bude řízen plynulým signálem žádané hodnoty 0-10V z MaR. Do regulátoru MaR bude z regulace kotlů zasílán signál sumární porucha.

Kotle dodávají topnou vodu pro systém ÚT a TUV.

V kotelně jsou hlídány tyto poruchové stavy:

a-max teplota topné vody

b-výskyt CH4 a CO - 1.a 2.stupeň + porucha čidla

c-porucha tlaku v systému ÚT

d-max. teplota v prostoru kotelny (35 st.C)

e-zaplavení kotelny

f-tlačítko Total stop

V případě výskytu poruchy budou blokovány hořáky kotlů (1.stupeň CH4 a CO je jen poruchová informace do MaR).

Tlačítko Total Stop odpojuje napájení kotlů.

Topná voda z kotlů je vedena přes anuloid do rozdělovače/sběrače.

Z rozdělovače jsou vedeny 3 topné větve (viz schéma MaR). V těchto větvích je teplota vody regulována ekvitermně. Ekvitermní regulace spočívá v porovnávání teploty venkovní a teploty náběhové vody pro topnou větev. Dle nastavené teplotní křivky je ovládán trojcestný regulační ventil a čerpadlo. Ekvitermní regulace bude naprogramována s týdenním programem. Uživatel bude mít možnost měnit parametry teplot i času.

Čtvrtá větev slouží pro TUV. Nabíjecí čerpadlo a uzavírací ventil na zpětné větvi jsou ovládány dle teploty v zásobníku (50 st C = zap, 55 st. C = vyp). Při potřebě topné vody pro TUV bude napřed otevřen ventil na zpátečce a po informaci od koncového spínače otevřeno, bude spuštěno čerpadlo. Při nabití boileru bude dán povel současně na vypnutí čerpadla a uzavření ventilu.

Cirkulaci TUV zajišťuje čerpadlo, které pracuje v časovém režimu (určí provoz budovy). Na výstupu cirkulace vody je měřena teplota. Když by bylo dosaženo 60 st.C (poruchový stav) tak bude vypnuto cirkulační i nabíjecí čerpadlo.

Čerpadla vytápění se v době letní odstávky budou automaticky protáčet v určených intervalech.

Doplňování vody do systému bude ručně obsluhou.

Pozn.:

dle ČSN 06 0310/Z2 se po pominutí výpadku el. energie, může být zařízení automaticky uvedeno do provozu, ale pokud se porucha při opakovaném startu opakuje, bude zařízení odstaveno a uvedení do provozu až vědomým zásahem obsluhy.

Kalové čerpadlo

V prostoru kotelny je odpadní jímka, ve které je umístěno kalové čerpadlo, dodané s plovákem, který čerpadlo ovládá. MaR pro toto čerpadlo zajišťuje zásuvku pro silové napojení.

Demontáže

Nový rozvaděč MaR (RMRK) bude napojen ze stávajícího rozvaděče silnoproudu, stávajícím kabelem. Bude demontován přívod pro osvětlení kotelny, vývody pro zásuvky v kotelně. Z rozvaděče RMRK jsou světla i zásuvky nově napájeny.

Požadavky na ostatní dodavatele

Dodavatel stavební části zajistí drobné stavební práce dle požadavku M+R, spojené s instalací rozvaděče, přístrojů a spojovacího vedení.

Dodavatel technologie zajistí zabudování návarků pro čidla teploty a tlaku, zabudování ventilů do potrubí vč. potřebných přechodových kusů.

Revize

Bude provedena výchozí revize dle ČSN 331500. Provedení revizních prací bude dle ČSN332000-6.

Komplexní vyzkoušení a zkušební provoz

Komplexními zkouškami dodavatel prokáže kompletnost a funkčnost zařízení dle požadavků a parametrů předepsaných projektem. Komplexní zkoušky se skládají z přípravy a z vlastní zkoušky. V přípravě se provede kontrola úplnosti dodávky, montážních prací a základního uživatelského SW (základní nastavení regulačních, ovládacích a zabezpečovacích okruhů a informační funkce). Vlastní zkoušky zahrnují uvedení zařízení do chodu na předem stanovenou dobu, kontrolu veškerých funkcí zařízení, případné doregulování regulačních okruhů (žádaných hodnot) a doladění algoritmů řízení (týká se zejména časových programů, optimalizačních hodnot atp.) dle požadavků provozovatele.