Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Popis osvětlovacího systému

Osvětlovací systém auly je tvořen svítidlem z hliníkového H profilu. Horní strana obsahuje lineární LED svítidla pro indirektní složku světla, spodní strana pak obsahuje třífázovou lištu, ve které jsou rozmístěna LED svítidla s čočkovou optikou pro direktní složku světla a LED reflektory pro osvětlení pódia a místa, které slouží jako šatna. Svítidla je možno v liště rozmístit libovolně, nevyužité části jsou zakryty krytkou.

Mechanické vlastnosti:

- sestava má tvar obdélníku o vnějších rozměrech 12 260 mm x 3 200 mm, obdélník má pak ještě dvě příčky ve vzdálenosti 3 300 mm od koncových stran (viz nákres)

- sestava je zavěšena na 10 lankových závěsech, kotvených v rozích sestavy, u každé příčky a uprostřed delší strany (kotevní body tedy jsou roh, 3 300 mm, 6 130 mm, 8 960 mm, roh)

- spodní strana svítidla je ve výšce 3 750 mm (délka závěsu nepřesahuje 1 500 mm)

- rozměr profilu (přibližně) šířka 40 mm, výška 115 mm

- barva antracit RAL 9007.

Elektrické vlastnosti:

- sestava je napájena ze sítě 230V / 50 Hz

- všechna použitá svítidla je možno ovládat pomocí protokolu DALI/DALI2

Světelné vlastnosti:

- 20 indirektních modulů s difúzním krytem, příkon 13 W, světelný tok 2 100 lm, barva světla 4000 K s tolerancí MacAdam 3

- 34 direktních modulů s čočkovou optikou (široký vyzařovací úhel), příkon 25 W, světelný tok 2100 lm, barva světla 4000 K s tolerancí MacAdam 3, optika je vyklopitelná +/- 20° od svislé osy

- 9 reflektorů (široký vyzařovací úhel), příkon 24 W, světelný tok 1 300 lm, barva světla 4000 K s tolerancí MacAdam 3, reflektor je vyklopitelný o 90° s rotací 360° kolem svislé osy

- Požadované hodnoty osvětlenosti: 500 lx při použití direktních svítidel, 500 lx v sále a 750 lx na pódiu při použití direktních svítidel a reflektorů, 100 lx při použití indirektních svítidel