## Bez cen
5 - VZDUCHOTECHNIKA |  | Investor : Nemocnice TGM Hodonín
Purkyňova 11 , 69501 Hodonín
|  | Místo: Hodonín |  | Zak. č. : 14-211
Název stavby : | Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska
( DIALÝZA NEMOCNICE TGM HODONÍN )
Seznam zařízení - výkaz výměr - rozpočet bez cen
Poz. | N á z e v | MJ | Počet | Cena v Kč bez DPH
|  |  |  | Jednotková | Celkem
Z A Ř Í Z E N Í
1 - Přívod dialyzační sál
2 - Odvod dialyzační sál
3 - Chlazení dialyzačního sálu
4 - Přívod pozitívní dialýza
5 - Odvod pozitívní dialýza
6 - Chlazení pozitívní dialýzy
7 - Přívod šatna pacientů
8 - Odvod šatna pacientů
9 - Přívod šatna zaměstnanců
10 - Odvod šatna zaměstnanců
11 - Chlazení nefrologické ambulance
12 - Odvod hyg. zařízení personálu
13 - Odvod WC pacientů 1.09 a 1.10
14 - Odvod z pomocných místností: WRO, použitý materiál, čisté prádlo,…..
15 - Přívod elektrorozvodna
16 - Odvod elektrorozvodna
17 - Chlazení ordinace 1.08
18 - Kabeláž, ovládání, regulace
19 - Drobný materiál
1 - Přívod - dialyzační sál
Posici 1.1 dodá f. Remak a.s.. Dle nabídky č.: MGA 111143 ze 09.11.2011
1.1a | Sestavná jednotka AeroMaster-XP-06 : …..filtr G4 , rotační entalpický rekuperátor , směšovací komora , vodní ohřívač , filtr F7 dle EN 779:2011 , chladič na 30% propylenglycol , ventilátor s volným oběžným kolem,... . | kpl | 1
1.1b | Řídící jednotka WebClima , …připojená na nemocniční síť a internet. Regulátory výkonu ventilátorů , regul. výkonu rotačního rekuperátoru , ovladač ORe1 , HMI , regulační uzel ohřívače , regulační ventil se servopohonem pro chladič , čidla teploty , servopohony, snímače tlaku, .... , atd. | kpl | 1
1.1c | Rezervní sada filtrů pro jednotku AeroMaster | kpl | 1
1.1d | Šéfmontáž servisu firmy Remak | kpl | 1
1.2a | Krabice z pozink. plechu pro žaluzii 750x450 / dl. 200 , s hrdlem d = 314/ dl.60 do spira. | ks | 1
1.2b | Protidešťová žaluzie PŽAP- 750x450 - TPJ 18-12-86 | ks | 1
Posici 1.3 dodá f. LITES FIRE s.r.o. , 46303 Stráž nad Nisou.
1.3a | Hlásič kouře optický : MHG-231 | ks | 1
1.3b | Zásuvka : MHY-734.031 | ks | 1
1.3c | Adaptér pro VZT potrubí : MHY-735 | ks | 1
1.4 | Vložka tlumiče hluku v kašírovaném provedení : 100 x 395 - KM 0047/97c.0 , délky 1500 mm | ks | 4
Posici 1.5 dodá f. Příhoda s.r.o. , 53901 Hlinsko v Čechách , dle nabídky č.:111436 ze 08.11.2011
1.5a | Textilní vyústka H630 / 17250-SB / PMI - 9AEL / YE + DSH 630x315 - 630/350 F | ks | 1
1.5b | Textilní vyústka C140 / 5100 - FB / PMI-5AEL / YE | ks | 1
1.5c | Náhradní textilní vyústka H630 / 17250-SB / PMI - 9AEL / YE + DSH 630x315 - 630/350 F | ks | 1
1.5d | Náhradní textilní vyústka C140 / 5100 - FB / PMI-5AEL / YE | ks | 1
1.6 - Tepelná a protihluková izolace potrubí minerální vlnou s AL folií
1.6a | Na sání jednotky : lamelový pás ML3 , tl. 20mm | m2 | 6.8
1.6b | Na výtlaku jednotky : lamelový pás ML3 , tl. 20mm | m2 | 19
1.6c | Protihluková: tlumič hluku + potrubí od tl. po zeď, délka 3m. Lamelová rohož LAROCK-65-ALS, tl. 40 mm | m2 | 7.2
1.7 | Rýhovaná pryž 100x100 , tl. 8mm , pod nohy jednotky | ks | 24
1.8 | Hadice SONOFLEX-MI - d = 140 | m | 1
1.9 | Ocelová páska se sponou QIP-165 | ks | 2
1.1 | Objímka potrubí bez gumy d = 140 | ks | 2
1.11 | Objímka potrubí bez gumy d = 315 | ks | 1
1.12 | Regulační klapka d=140 - ovládání OK-3 - Kebek | ks | 1
Spiro trouby a tvarovky s těsněním - SAFE SYSTÉM
1.13 | Trouba d=140 | m | 6.2
1.14 | Trouba d=315 | m | 3.5
1.15 | Oblouk - 90°- d = 140 | ks | 1
1.16 | Oblouk - 90°- d = 315 | ks | 2
1.17 | Spojka vnitřní d = 140 | ks | 3
1.18 | Nástavec kruhový d = 141 - vnitřní průměr | ks | 1
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" těsněné gumou.
1.19 | Přechod 200x650 , d = 314 , l = 400+60 do spira | ks | 1
1.2 | Kolené přechodové 600x650 - 200x650 - R=80 | ks | 1
1.21 | Přechod 350x600 - 225x630 - L=1000 | ks | 1
1.22 | Trouba 630x225 , L=315 + v.p. | ks | 1
1.23 | Oblouk 90°- 225x630 - R = 150 | ks | 1
1.24 | Oblouk přechodový -90°- 760x225 - 630x225 - R= 150 | ks | 1
1.25 | Přechod 760x225 - 760x400 - L = 560 | ks | 1
1.26 | Trouba 760 x 400 , L = 1500 | ks | 1
1.27 | Přechod 760 x 400 - 630x225 - L = 500 | ks | 1
1.28 | Trouba 630x225 , L = 2000 | ks | 1
1.29 | Trouba 630x225 , L= 470 + v.p. | ks | 1
1.3 | Přechod 630x315 - 630x225 - L= 790 s otvorem d=140 pro nástavec pos. 1.18 | ks | 1
1.31 | Trouba 630x315 , L= 2000 | ks | 1
1.32 | Oblouk 90°- 630x315 - R= 150 | ks | 1
1.33 | Trouba 630x315 , L = 250, jeden konec bez příruby | ks | 1
Ocenění potrubí
1.34 | Trouby rovné | m2 | 13
1.35 | Tvarovky | m2 | 12
1- Přívod dialyzační sál
2 - Odvod - dialyzační sál
2.1 | Jednotka AeroMaster - XP-06 viz položka 1.1 včetně ceny : Filtr G4 , ventilátor s volným oběžným kolem , rozdělovací komora , servisní díl s klapkou , …. , atd.
2.2 | Hliníková mřížka SMM-12,5- 625 x 225 /UR/-TPM 014/01 | ks | 4
2.3 | Tvarovka z pozink. plechu pro mřížku: 640 x 240 / dl.150 s napojením 315x200 / dl.330 , opatřeným přírubou "R" . | ks | 4
2.4 | Vložka tlumiče hluku s děrovaným plechem , v hygienickém provedení ( s krycí tkaninou) , 100 x 395 - KM 120490c.0 , délky 1500 mm. | ks | 4
2.5 | Tepelná izolace potrubí na výtlaku jednotky - v budově : lamelový pás ML3 , tl. 20mm | m2 | 6.2
2.6 | Protihluková izolace - tlumič hluku + potrubí od tl. po zeď , délka 3m . Lamelová rohož LAROCK-65-ALS , tl. 40 mm | m2 | 7.2
2.7 | Objímka potrubí bez gumy d = 315 | ks | 3
2.8 | CAGI hlavice do spiro potrubí d = 315 | ks | 1
2.9 | Neobsazeno
Spiro potrubí s těsněním - SAFE SYSTÉM
2.1 | Trouba d = 315 | m | 9
2.11 | Oblouk 90°- d = 315 | ks | 3
2.12 | Spojka vnitřní d = 315 | ks | 1
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" těsněné gumou.
2.13 | Přechod 200x500 - d = 314 , L= 400+60 do spira | ks | 1
2.14 | Oblouk přechodový - 90°- 550x500 - 200x500 - R= 80 | ks | 1
2.15 | Koleno přechodové 600x650 , 225x650 , R= 150 | ks | 1
2.16 | Přechod 650x225 - 630x225 - L = 500 | ks | 1
2.17 | Trouba 630x225 , L = 410 + v.p. | ks | 1
2.18 | Oblouk 90°- 225x630 | ks | 1
2.19 | Trouba 630x225 , L = 1360 + v.p. | ks | 1
2.2 | Koleno přechodové 630x225 - 760x225 - R = 150 | ks | 1
2.21 | Přechod 760x225 - 760x400 - L = 560 | ks | 1
2.22 | Trouba 760x400 , L = 1500 | ks | 1
2.23 | Přechod 760x400 , 630x225 , L = 500 | ks | 1
2.24 | Trouba 630x225 , L = 1030 + v.p. | ks | 1
2.25 | Oblouk 90°- 630x225 | ks | 1
2.26 | Trouba 630x225 , L = 990 + v.p., s odbočkou 315x200, délky 100 s přírubou "R". | ks | 1
2.27 | Trouba 630x225 , L= 2000 | ks | 1
2.28 | Přechod 630x225 , 355x225 , L = 475, s odbočkou 315x200 , délky 100 s přírubou "R". | ks | 1
2.29 | Trouba 355x225 , L = 2000 | ks | 4
2.3 | Trouba 355x225 , L = 2000, s odbočkou 315x200, délky 100 s přírubou "R". | ks | 1
2.31 | Trouba 355x225, L= 2190+ v.p., s odbočkou 315x200, l= 100 s přírubou "R", zaslepený konec | ks | 1
Ocenění potrubí
2.32 | Trouby rovné | m2 | 29
2.33 | Tvarovky | m2 | 22
2- Odvod dialyzační sál
3 - Chlazení dialyzačního sálu
Posici 3.1 dodá f. DAIKIN , dle nabídky ze 21.10.2011 - ( ing. M. Rolčík , Praha )
3.1a | Chladící jednotka : EWAQ-013-ACW1 s hydraulickým modulem a ovládačem . 30% propylenglycol , venkovní teplota +35°C , 9°/ 14°C , Q = 12,90 kW , M = 42 l/min | kpl | 1
3.1b | Elektronická karta k jednotce : EKRP-1HB | ks | 1
3.1c | Šéfmontáž firmy DAIKIN | kpl | 1
3.2 | Konzola pod chladící jednotku 200 kg - pozinkovaná | ks | 2
3.3 | Pryžové podložky mezi jednotku a konzolu | ks | 4
POZNÁMKA: a) potrubí studené vody včetně armatur je v dodávce stavby - ZT . b) Regulační ventil se servopohonem bude dodán s jednotkou AeroMaster - VZT . c) Silové napojení venkovní jednotky je v dodávce stavby - Elektro . d) Osazení a zapojení ovládače chlazení provede VZT. e) Ovládací a signaliz. kabel dodá a napojí VZT. f) Čerpadlo v hydraul. modulu zapojit na nižší otáčky.
3- Chlazení dialyzačního sálu
4 -Přívod - pozitívní dialýza
Posici 4.1 dodá f. ATREA s.r.o. , dle nabídky č.: N15548 / Z06143 / D ze 15.11.2011.
4.1a | Jednotka DUPLEX - S - 525 , provedení 30/0 , s filtrem F7 , s digitální regulací , s elektrickým ohřívačem, …... | kpl | 1
4.1b | Rezervní sada filtrů F7 | kpl | 1
4.1c | Šéfmontáž firmy Atrea | kpl | 1
4.2 | Vířivá výustka : VVPM-400-C/V/P/R- TPM 007/99 | ks | 1
4.3 | Hadice SONOFLEX-MI - d = 160 | m | 2
4.4 | Tlumič hluku d = 160 , L = 600 , t =50mm | ks | 1
Posici 4.5 dodá f. LITES FIRE s.r.o. , 46303 Stráž nad Nisou.
4.5a | Hlásič kouře optický : MHG-231 | ks | 1
4.5b | Zásuvka : MHY-734.031 | ks | 1
4.5c | Adaptér pro VZT potrubí : MHY-735 | ks | 1
4.6 | Protidešťová žaluzie PŽA-P-300x300 - TPJ 18-12-86 | ks | 1
4.7 | Tepelná izolace potrubí d=160 na sání , lamelovým pásem ML3 , tl. 20mm . | m2 | 5.4
4.8 | Objímka potrubí bez gumy d = 160 | ks | 5
4.9 | Krabice z pozinkov. plechu pro žaluzii 300x300 / dl.150 s hrdlem d= 159 / dl.60 do spiro trouby. | ks | 1
4.1 | Krabice z pozink. plechu pro čidlo kouře : 280x280 / dl.280 s hrdly d= 159 a d= 161 | ks | 1
4.11 | Ocelový pásek se sponou QIP - 165 | ks | 4
4.12 | Neobsazeno
Spiro trouby a tvarovky s těsněním - SAFE SYSTÉM
4.13 | Trouba d = 160 | m | 10
4.14 | Oblouk 90°- d = 160 | ks | 3
4.15 | Oblouk 15°- d = 160 | ks | 2
4.16 | Přechod 200/160 | ks | 3
4.17 | Spojka vnitřní d=160 | ks | 1
4.18 | Spojka vnější d= 200 | ks | 3
4.19 | Spojka vnější d= 160 | ks | 2
4- Přívod pozitívní dialýza
5 -Odvod - pozitívní dialýza
Jednotka Duplex včetně ceny viz posíce 4.1
5.1 | Rezervní sada filtrů G4 | kpl | 1
5.2 | Hliníková mřížka SMM- 12,5 -300x150 /UR/-/TPM 014/01 | ks | 1
5.3 | Krabice z pozink. plechu pro mřížku : 315x165 / dl.150 s hrdlem d = 139/ dl.50 , do spira | ks | 1
5.4 | Tlumič hluku d = 140 , L=1000 , t = 50 | ks | 1
5.5 | Protidešťová žaluzie PŽAP- 500x400 - TPJ 18-12-86 | ks | 1
5.6 | Krabice z pozinkov. plechu pro žaluzii : 500x400 / dl. 150 s dvěma hrdly d = 139 , d= 199 /dl.50 do spira | ks | 1
5.7 | Hadice SONOFLEX d = 140 , dl. 1m | ks | 2
5.8 | Tepelná izolace potrubí d=140 na výtlaku , tl.20mm | m2 | 1.2
5.9 | Objímka potrubí bez gumy d = 140 | ks | 3
5.1 | Ocelový pásek se sponou QIP-165 | ks | 4
5.11 | Neobsazeno
Spiro trouby a tvarovky s těsněním - SAFE SYSTÉM
5.12 | Trouba d=140 | m | 7
5.12 | Oblouk 90°- d = 140 | ks | 3
5.14 | Přechod 200/140 | ks | 2
5.15 | Spojka vnější d = 200 | ks | 2
5.16 | Spojka vnější d = 140 | ks | 1
5- Odvod pozitívní dialýza
6 -Chlazení pozitívní dialýza
Posici 6.1 až 6.3 dodá f. Impromat Klima s.r.o., Zlín, dle nabídky N11ZLF1444 ze 22.11.2011
6.1 | Venkovní jednotka FUJITSU- inverter - AOYG-12-LEC | ks | 1
6.2 | Vnitřní nástěnná jednotka FUJITSU- ASYG-12-LECA | ks | 1
6.3a | Drátový ovládač UTY-RNNYM + kabel | ks | 1
6.3b | Interface pro drátový ovládač: UTY-XCBXE | ks | 1
6.4 | Cu potrubí včetně izolace d = 6,35 | m | 10.2
6.5 | Cu potrubí včetně izolace d = 9,52 | m | 10.2
6.6 | Elektrický propojovací kabel: 4 x Cu….1,5 mm2 | m | 10.5
6.7 | Chladivo R 410A | kg | 0.2
6.8 | Konzola z pozinkov. profilů | pár | 1
6.9 | Pryžové podložky pod venkovní jednotku | ks | 4
6- Chlazení pozitívní dialýzu
7 - Přívod - šatna pacientů
Posici 7.1 dodá f. ATREA s.r.o. , dle nabídky č.: N15548 / Z06143 / D ze 15.11.2011.
7.1a | Jednotka DUPLEX - S - 900 , provedení 31/0 , s kazetovým filtrem G4 , s digitální regulací , vodním ohřívačem | kpl | 1
7.1b | Rezervní sada filtrů G4 | kpl | 1
7.2 | Vířivá výustka : VVPM-500-C/V/P/R- TPM 007/99 | ks | 1
7.3 | Protidešťová žaluzie PŽA-P- 400x400 - TPJ 18-12-86 | ks | 1
7.4 | Krabice z pozinkov. plechu pro žaluzii 400x400 / dl.150 s hrdlem d= 249 / dl.60 do spiro trouby. | ks | 1
7.5 | Hadice SONOFLEX-MI - d = 250 | m | 1
7.6 | Hadice Termoflex d = 200 , dl. 1m | ks | 2
7.7 | Ocelový pásek se sponou QIP-270 | ks | 6
Posici 7.8 dodá f. LITES FIRE s.r.o. , 46303 Stráž nad Nisou.
7.8a | Hlásič kouře optický : MHG-231 | ks | 1
7.8b | Zásuvka : MHY-734.031 | ks | 1
7.8c | Adaptér pro VZT potrubí : MHY-735 | ks | 1
7.9 | Krabice z pozink. plechu pro čidlo kouře : 280x280 / dl.280 s hrdly d= 251 a d= 226 | ks | 1
7.1 | Tlumič hluku d = 225 , L = 800 , t= 50 | ks | 1
7.11a | Ovládání klapky : OK-3 | ks | 2
7.11b | Děrovaný plech d=140 | ks | 1
7.12 | Přívodní vyústka VST- d = 80 ( n=8) | ks | 10
7.13 | Objímka potrubí bez gumy d = 225 | ks | 1
7.14 | Objímka potrubí bez gumy d = 200 | ks | 2
7.15 | Objímka potrubí bez gumy d = 140 | ks | 6
7.16 | Oboustranná dveřní mřížka z plastu 450x90 | ks | 2
7.17 | Tepelná izolace potrubí na sání, z min. vlny tl. 20mm + AL folie. Hrdlo jednotky. | m2 | 0.2
SPIRO TROUBY A TVAROVKY s těsněním - SAFE SYSTÉM
7.18 | Trouba d = 140 | m | 12
7.19 | Trouba d = 200 | m | 4
7.2 | Trouba d = 250 | m | 0.5
7.21 | Oblouk 90°- d = 225 | ks | 1
7.22 | Odbočka OBJ-225 / 140 | ks | 1
7.23 | Odbočka OBJ-200 / 140 | ks | 1
7.24 | Odbočka OBJ- 140 / 80 | ks | 10
7.25 | Přechod 225 / 200 | ks | 1
7.26 | Víko na tvarovku d = 140 | ks | 2
7.27 | Spojka vnitřní d = 200 | ks | 1
7.28 | Spojka vnější d = 225 | ks | 3
7- Přívod šatna pacientů
8 - Odvod - Šatna pacienti
8.1 | Jednotka Duplex včetně ceny viz pos. 7.1
8.2a | Odváděcí ventil VEF-125 | ks | 2
8.2b | Odváděcí ventil VEF-160 | ks | 2
8.3 | Tlumič hluku d = 160 , L= 1000 , t = 50 | ks | 1
8.4 | Hadice SONOFLEX d = 160 | m | 1
8.5 | Ocelová páska se sponou QIP - 165 | ks | 2
8.6 | Protidešťová žaluzie PŽA-P- 300x300 - TPJ 18-12-86 | ks | 1
8.7 | Krabice z pozinkov. plechu pro žaluzii 300x300 / dl.150 s hrdlem d= 159 / dl.50 do spiro trouby. | ks | 1
8.8 | Tepelná izolace výtlačného potrubí d=160 , lamelový pás ML3 - tl. 20mm. | m2 | 2.9
8.9 | Objímka potrubí bez gumy d = 160 | ks | 7
Spiro trouby a tvarovky s těsněním - SAFE SYSTÉM
8.1 | Trouba d = 160 | m | 13
8.11 | Odbočka OBJ-90°- 160/125 | ks | 2
8.12 | Odbočka OBJ-90°- 160/160 | ks | 2
8.13 | Víko na tvarovku d = 160 | ks | 1
8.14 | Oblouk 90°- d = 160 | ks | 3
8.15 | Přechod 250/160 | ks | 2
8.16 | Spojka vnitřní d = 160 | ks | 1
8.17 | Spojka vnější d = 160 | ks | 3
8.18 | Spojka vnější d = 250 | ks | 2
8- Odvod šatna pacienti
9 - Přívod - Šatna zaměstnanců
Posici 9.1 dodá f. ATREA s.r.o. , dle nabídky č.: N15548 / Z06143 / D ze 15.11.2011.
9.1a | Jednotka DUPLEX - S - 525 , provedení 31/4 , s kazetovým filtrem G4 , s digitální regulací , včetně elektrického ohřívače | kpl | 1
9.1b | Rezervní sada filtrů G4 | kpl | 1
9.2 | Protidešťová žaluzie PŽA-P- 300x300 - TPJ 18-12-86 | ks | 1
9.3 | Krabice z pozinkov. plechu pro žaluzii 300x300 / dl.150 s hrdlem d= 159 / dl.50 do spiro trouby. | ks | 1
9.4 | Hadice SONOFLEX-MI - d = 160 | m | 1
9.5 | Ocelový pásek se sponou QIP-165 | ks | 2
Posici 9.6 dodá f. LITES FIRE s.r.o. , 46303 Stráž nad Nisou.
9.6a | Hlásič kouře optický : MHG-231 | ks | 1
9.6b | Zásuvka : MHY-734.031 | ks | 1
9.6c | Adaptér pro VZT potrubí : MHY-735 | ks | 1
9.7 | Krabice z pozink. plechu pro čidlo kouře : 280x280 / dl.280 s hrdly d= 201 a d= 161 | ks | 1
9.8 | Přívodní vyústka VST- d = 160 ,... ( n=11) | ks | 3
9.9 | Tlumič hluku d = 160 , L = 400 , t= 50 | ks | 1
9.1 | Objímka potrubí bez gumy d = 160 | ks | 4
9.11 | Oboustranná dveřní mřížka z plastu 450x90 | ks | 2
9.12 | Tepelná izolace potrubí na sání, z min. vlny tl. 20mm + AL folie. | m2 | 0.63
SPIRO TROUBY A TVAROVKY s těsněním - SAFE SYSTÉM
9.13 | Trouba d = 160 | m | 4
9.14 | Odbočka OBJ-90°- 160/160 | ks | 3
9.15 | Víko na tvarovku d = 160 | ks | 1
9.16 | Oblouk 90°- d = 160 | ks | 1
9.17 | Přechod 200/160 | ks | 1
9.18 | Spojka vnější d = 160 | ks | 1
9.19 | Spojka vnější d = 200 | ks | 2
9- Přívod šatna zaměstnanců
10 - Odvod- Šatna zaměstnanců
10.1. | Jednotka Duplex včetně ceny viz pos. 9.1
10.2 | Odváděcí ventil VEF-160 | ks | 3
10.3 | Tlumič hluku d = 160 , L= 400 , t = 50 | ks | 1
10.4 | Hadice SONOFLEX d = 160 | m | 1
10.5 | Ocelová páska se sponou QIP - 165 | ks | 2
10.6 | Protidešťová žaluzie PŽA-P- 300x300 - TPJ 18-12-86 | ks | 1
10.7 | Krabice z pozinkov. plechu pro žaluzii 300x300 / dl.150 s hrdlem d= 159 / dl.50 do spiro trouby. | ks | 1
10.8 | Tepelná izolace výtlačného potrubí d=160 , lamelový pás ML3 - tl. 20mm. | m2 | 2
10.9 | Objímka potrubí bez gumy d = 160 | ks | 4
Spiro trouby a tvarovky s těsněním - SAFE SYSTÉM
10.1 | Trouba d = 160 | m | 6
10.11 | Odbočka OBJ-90°- 160/160 | ks | 3
10.12 | Víko na tvarovku d = 160 | ks | 1
10.13 | Oblouk- 90°- d = 160 | ks | 1
10.14 | Přechod 200/160 | ks | 2
10.15 | Spojka vnější d = 200 | ks | 2
10.16 | Spojka vnější d = 160 | ks | 1
10- Odvod šatna zaměstnanců
11 - Chlazení nefrologické ambulance
Posici 11.1 až 11.3 dodá f. Impromat Klima s.r.o., Zlín, dle nabídky N11ZLF1444 ze 22.11.2011
11.1 | Venkovní jednotka FUJITSU- inverter - AOYG-07-LEC | ks | 1
11.2 | Vnitřní nástěnná jednotka FUJITSU- ASYG-07-LECA | ks | 1
11.3a | Drátový ovládač UTY-RNNYM + kabel | ks | 1
11.3b | Interface pro drátový ovládač: UTY-XCBXE | ks | 1
11.4 | Cu potrubí včetně izolace d = 6,35 | m | 5.3
11.5 | Cu potrubí včetně izolace d = 9,52 | m | 5.3
11.6 | Elektrický propojovací kabel: 4 x Cu….1,5 mm2 | m | 5.5
11.7 | Chladivo R 410A | kg | 0.11
11.8 | Konzola z pozinkov. profilů | pár | 1
11.9 | Pryžové podložky pod venkovní jednotku | ks | 4
11- Chlazení nefrologické ambulance
12 - Odvod z hyg. zařízení personálu
Místnost č.: 1.14 , 1.15 , 1.16
12.1 | Ventilátor MIXVENT-TD-500/160 | ks | 1
12.2 | Těsná manžeta VBM-160 | ks | 2
12.3 | Protidešťová žaluzie PŽA-P-400x300 - TPJ 18-12-86 | ks | 1
12.4 | Krabice z pozinkov. plechu pro žaluzii 400x300 / dl.150 se dvěma hrdly d = 124 , d= 159 / dl.50 , do spira | ks | 1
12.5 | Hadice Termovent-MI- d = 162 | m | 0.5
12.6 | Ocelová páska se sponou QIP-165 | ks | 2
12.7a | Ventil z plastu VEF - 80 | ks | 1
12.7b | Ventil z plastu VEF - 100 | ks | 2
12.7c | Ventil z plastu VEF - 160 | ks | 1
12.8 | Oboustranná dveřní mřížka z plastu 450x90 | ks | 5
12.9a | Objímka potrubí bez gumy d = 100 | ks | 2
12.9b | Objímka potrubí bez gumy d = 160 | ks | 3
Spiro trouby a tvarovky
12.1 | Trouba d = 100 | m | 2
12.11 | Trouba d = 160 | m | 10
12.12 | Odbočka OBJ-90°- 160/160 | ks | 2
12.13 | Odbočka OBJ-90°- 100/100 | ks | 2
12.14 | Odbočka OBJ-90°- 100/80 | ks | 1
12.15 | Oblouk 90°- d = 160 | ks | 1
12.16 | Víko na tvarovku d = 100 | ks | 2
12.17 | Spojka vnější d = 160 | ks | 2
12.18 | Přechod 160/100 | ks | 1
12.19 | Spojka vnitžní d = 160 | ks | 2
12- Odvod z hyg. zařízení personálu
13 - Odvod z WC pacientů
Místnost č. 1.09 , 1.10
13.1 | Ventilátor MIXVENT-TD- 350/125 | ks | 1
13.2 | Těsná manžeta VBM-125 | ks | 2
13.3 | Hadice Termovent-MI- d = 126 | m | 0.5
13.4 | Ocelová páska se sponou QIP-165 | ks | 2
13.5 | Ventil z plastu VEF - 125 | ks | 2
13.6 | Oboustranná dveřní mřížka z plastu 450x90 | ks | 3
13.7 | Objímka potrubí bez gumy d = 125 | ks | 3
Spiro trouby a tvarovky
13.8 | Trouba d = 125 | m | 5
13.9 | Odbočka OBJ-90°- 125/125 | ks | 1
13.1 | Oblouk 90°- d = 125 | ks | 2
13- Odvod z WC pacientů
14 - Odvod z pomocných místností
Použitý materiál , WRO , čisté prádlo , špinavé prádlo , úklid .
14.1 | Ventilátor MIXVENT-TD- 800/200-N | ks | 1
14.2 | Těsná manžeta VBM- 200 | ks | 2
14.3 | Hadice Termovent-MI- d = 200 | m | 0.5
14.4 | Ocelová páska se sponou QIP-215 | ks | 2
14.5a | Ventil z plastu VEF - 100 | ks | 2
14.5b | Ventil z plastu VEF - 125 | ks | 1
14.5c | Ventil z plastu VEF - 160 | ks | 1
14.5d | Ventil z plastu VEF - 200 | ks | 1
14.6 | Oboustranná dveřní mřížka z plastu 450x90 | ks | 7
14.7 | Objímka potrubí bez gumy d = 160 | ks | 2
14.8 | Objímka potrubí bez gumy d = 200 | ks | 4
Spiro trouby a tvarovky s těsněním - SAFE SYSTÉM
14.9 | Trouba d = 100 | m | 0.6
14.1 | Trouba d = 160 | m | 5.5
14.11 | Trouba d = 200 | m | 7
14.12 | Odbočka OBJ-90°- 160/160 | ks | 1
14.13 | Odbočka OBJ-90°- 200/125 | ks | 1
14.14 | Odbočka oboustranná OBO-90°- 200/200/200 | ks | 1
14.15 | Přechod 160/100 | ks | 1
14.16 | Přechod 200/100 | ks | 1
14.17 | Přechod 200 / 160 | ks | 1
14.18 | Spojka vnitřní d = 160 | ks | 1
14.19 | Spojka vnější d = 160 | ks | 1
14.2 | Spojka vnější d = 200 | ks | 2
14- Odvod z pomocných místností
15 - Přívod - elektrorozvodna č. 1.31
Pos. 15.1 až 15.6 dodá f. Remak a.s. , dle nabídky č.: MGA 111242 ze 05.12.2011 Cena celkem viz 15.1
15.1 | Ventilátor RP 40-20/20-4D | ks | 1
15.2 | Regulátor výkonu TRN-2D | ks | 1
15.3 | Čidlo teploty NS-700.1 ( 0-10 V , 0 - 35°C ) | ks | 1
15.4 | Ovládací skříňka - OSX ……..1. stupeň = 31°C , 3. stupeň = 33°C , 5. stupeň = 35°C | ks | 1
15.5 | Prostorový termostat - ovládač : RAA-10 | ks | 1
15.6 | Tlumící vložka DV 40-20 | ks | 1
15.7a | Objímka potrubí bez gumy d = 225 | ks | 1
15.7b | Objímka potrubí bez gumy d = 250 | ks | 1
15.8 | Protidešťová žaluzie PŽA-P- 400x400 - TPJ 18-12-86 | ks | 1
15.9 | Krabice z pozinkov. plechu pro žaluzii 400x400 / dl.150 s hrdlem d= 249 / dl.60 do spiro trouby. | ks | 1
15.1 | Hadice SONOFLEX d = 250 | m | 1
15.11 | Ocelová páska se sponou QIP - 270 | ks | 2
15.12 | Protipožární klapka PKTM - 90/CZ - d = 225 , TPM 018/01.11 , do spiro potrubí ( bez příruby). | ks | 1
15.13 | Tepelná izolace potrubí minerální vlnou tl. 20mm + Al | m2 | 3.1
Spiro trouby a tvarovky s těsněním - SAFE SYSTÉM
15.14 | Trouba d = 225 | m | 3.3
15.15 | Trouba d = 250 | m | 0.6
15.16 | Oblouk 45°- d = 225 | ks | 1
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" těsněné gumou.
15.17 | Přechod 400x200 - d = 250 , L = 300+60 | ks | 1
15.18 | Přechod 400x200 - d = 224 , L = 800+60 do spira | ks | 1
15- Přívod elektrorozvodna
16 - Odvod - elektrorozvodna
Pos. 16.1 a 16.2 dodá f. Remak a.s. , dle nabídky č.: MGA 111242 ze 05.12.2011 Cena celkem viz 15.1
16.1 | Ventilátor RP 40-20/20-4D | ks | 1
16.2 | Tlumící vložka DV 40-20 | ks | 1
16.3 | Protipožární klapka PKTM - 90/CZ - d = 225 , TPM 018/01.11 , do spiro potrubí ( bez příruby). | ks | 1
16.4 | Termoflex d = 225 | m | 0.5
16.5 | Ocelová páska se sponou QIP - 270 | ks | 2
16.6 | Výfuková hlavice CAGI d = 250 do spiro potrubí | ks | 1
16.7 | Objímka potrubí bez gumy d = 225 | ks | 1
16.8 | Objímka potrubí d = 250 | ks | 3
Spiro trouby a tvarovky s těsněním - SAFE SYSTÉM
16.9 | Trouba d = 225 | m | 1
16.1 | Trouba d = 250 | m | 6
16.11 | Oblouk 90°- d = 250 | ks | 2
16.12 | Spojka vnější d = 250 | ks | 1
16.13 | Spojka vnitřní d = 250 | ks | 1
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" těsněné gumou.
16.14 | Přechod 400x200 - d = 225 , L = 300+60 | ks | 1
16.15 | Přechod 400x200 - d = 249 , L = 800+60 do spira | ks | 1
16- Odvod elektrorozvodna
17 - Chlazení ordinace č.1.08
Posici 17.1 až 17.3 dodá f. Impromat Klima s.r.o., Zlín, dle nabídky N11ZLF1444 ze 22.11.2011
17.1 | Venkovní jednotka FUJITSU- inverter - AOYG-07-LEC | ks | 1
17.2 | Vnitřní nástěnná jednotka FUJITSU- ASYG-07-LECA | ks | 1
17.3a | Drátový ovládač UTY-RNNYM + kabel | ks | 1
17.3b | Interface pro drátový ovládač: UTY-XCBXE | ks | 1
17.4 | Cu potrubí včetně izolace d = 6,35 | m | 4
17.5 | Cu potrubí včetně izolace d = 9,52 | m | 4
17.6 | Elektrický propojovací kabel: 4 x Cu….1,5 mm2 | m | 4
17.7 | Chladivo R 410A | kg | 0.08
17.8 | Konzola z pozinkov. profilů | pár | 1
17.9 | Pryžové podložky pod venkovní jednotku | ks | 4
17- Chlazení ordinace č.1.08
18 - Kabeláž, ovládání, regulace
Silové napojení jednotek je dodávka stavby - součást projektu elektro.
Datové kabely pro internet a ethernet je dodávka stavby - součást projektu elektro.
18.1 | Dodávka a montáž ovládacích kabelů pro zařízení č.1 a 2. Jedná se o kabeláž mezi řídící jednotkou WebClima a příslušnými servopohony, čidly teploty, regulátory výkonu, ovladačem ORe1, …….. Provést dle dodaného schéma zapojení, dle dodaného výpisu kabelů a dle dodané konfigurace řídícího systému. Kouřové čidlo zapojit na svorky pro požární klapku a vzdálené čerpadlo topné vody zapojit na svorky Q3 jednotky WebClima. | kpl | 1
18.2 | Dodávka a montáž ovládacích kabelů mezi chladící jednotkou DAIKIN pos. 3.1 a řídící jednotkou WebClima. Dvoužilový kabel chlazení zapnuto / vypnuto zapojit na svorky Q4 a dvoužilový kabel porucha chlazení zapojit na svorky E4 jednotky WebClima. Čerpadlo v hydraul. modulu chladící jednotky zapojit na nižší otáčky s garancí potřebného průtoku. | kpl | 1
18.3 | Dodávka a montáž ovládacích kabelů pro jednotku DUPLEX pro pozitívní dialýzu. Provést dle dodaného schéma zapojení. Ovládač DG-p1 napojit 6-ti žilovým kabelem, kouřové čidlo zapojit na svorky provozní STOP kontakt , zapojit čidlo teploty v potrubí, zapoj | kpl | 1
18.4 | Dodávka a montáž ovládacích kabelů pro jednotku DUPLEX pro šatnu zaměstnanců. Provést dle dodaného schéma zapojení. Ovládač DG-p1 napojit 6-ti žilovým kabelem, kouřové čidlo zapojit na svorky provozní STOP kontakt , zapojit čidlo teploty v potrubí, zapojit elektrický ohřívač, ....., | kpl | 1
18.5 | Dodávka a montáž ovládacích kabelů pro jednotku DUPLEX pro šatnu pacientů. Provést dle dodaného schéma zapojení. Ovládač DG-p1 napojit 6-ti žilovým kabelem, kouřové čidlo zapojit na svorky provozní STOP kontakt , zapojit regulační uzel ohřívače. Vzdálené teplovodní čerpadlo na rozdělovači v kotelně zapojit na svorky pro ovl. kotle EH2/EH2, ........ | kpl | 1
18.6 | Dodávka a montáž kabelů pro větrání elektrorozvodny. Provést dle dodaného schéma zapojení, výpisu kabelů ke schématu zapojení a dle konfigurace řídícího systému. Ovládací kabel pro teplotní čidlo NS-700.1 , pro prostorový termostat , zapojení požárních klapek na kontakt povolení chodu v ovl. skříňce OSX, zapojení regulátoru výkonu TRN-D, ........ | kpl | 1
18.7 | Osazení ovládacích a řídících jednotek na stěnu ( WebClima , OSX , TRN , DC-p1 , HMI , ORe1, OV, ). Osazení čidel teploty do přiv. potrubí u elektrických ohřívačů. Osazení čidel kouře . | kpl | 1
18.8 | Zapojení kabelů na svorky jednotek, na svorky čidel, servopohonů, ….…, atd. | kpl | 1
18.9 | Oživení řídících jednotek , nastavení regulace a spuštění jednotek. | kpl | 1
18.1 | Zaškolení obsluhy uživatele. | kpl | 1
18 - Kabeláž
19 - Drobný materiál
19.1 | Spojovací materiál: šrouby, matice, podložky , samořezky, svorky, nýty, …...……,atd. | kg | 15
19.2 | Těsnící materiál: tmel, AL samolepící páska, těsnění přírub gumou, …...…., atd.. | kg | 10
19.3 | Montážní materiál: závitové tyče , hmoždinky , závěsy čtyřhranného potrubí , ......…, atd. | kg | 20
19.4. | Izolace potrubí v prostupech zdí: IZO-FLEX-DUCT s Al folií, tl. 12mm ( Multi-VAC s.r.o. ) | m2 | 7
19 - Drobný materiál
R E K A P I T U L A C E
DODÁVKA CELKEM
MONTÁŽ CELKEM - včetně mont. tepel. izolací
HZS
Měření , zaregulování , vyzkoušení , protokoly
DOPRAVA
VZT CELKEM bez DPH
DPH 20%
VZT CELKEM včetně DPH
V Kyjově : 12.12.2011 |  | Vypracoval: |  | ing. Jiří JUREČKA