## Položky
Rozpočet
Stavba : |  | Nemocnice Znojmo
Objekt : |  | Chlazení serverovny v objektu A2
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
CHLAZENÍ
Zařízení č.1 - Chlazení a větrání serveru
1.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka, nominální výkon Qchl = 20kW/Qtop=23 kW, nominální el. příkon Pel= 6, 45 kW, WWR/COP= 3,1/3,45v, napájení 400V, doporučené jištění C/32A, typ chladiva / předplnění: R410A/6,6kg, rozměry (šířka x výška x hloubka): 940x1630x460mm, hmotnost jednotky 154kg, hladina akustického tlaku v 1m = 58dBA, provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~50,0°C/-20,0~24,0°C, maximální délka potrubí: 75 m, jednotka je vybavena expanzním ventilem, dodávka vč. montáže | ks | 2
1.02 | vlastní | Vnitřní kanálová jednotka, nominální výkon: Qchl=20,0kW / Qtop=23,0kW, EER/COP=3,10/3,45, rozměry (šířka x výška x hloubka): 1350x450x910mm, hmotnost jednotky 82,5kg, hladina akustického tlaku v 1m = 44/40/36dBA, externí statický tlak ventilátoru až 200 Pa, max. průtok vzduchu: 4 320m3/h , dodávka vč. montáže | ks | 2
| vlastní | kabelový ovladač dotykový | ks | 2
| vlastní | adapter pro externí kontakt ZAP/VYP, porucha/chod, okenní/kartový kontakt | ks | 2
1.03 | vlastní | Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, tříotáčkový TD 500/160, vč. spojovacích manžet a zpětné klapky, vč. třípolohového spínače | ks | 1
| vlastní | Koncové elementy, mřížky na potrubí, přotidešťové žaluzie | kpl | 1
| vlastní | Svazek CU potrubí, vč. náplně chladiva | bm | 65
| vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu, tl. min. 0,8 mm do obvodu 2630/30 % tvar. dílů, vč. montáže, prořez 20% | m2 | 25
| vlastní | Potrubí kruhové spiro, DN 160/30 % tvar. dílů, vč. montáže, prořez 20% | bm | 7
| vlastní | Požární izolace 90 min. dodávka, montáž | m2 | 15
| vlastní | Tepelná izolace 40 mm, dodávka, montáž | m2 | 12
| vlastní | Doprava, kompletní instalace vč. tlakové zkoušky a náplně chladiva, pomocný materiál, zprovoznění, zaškolení | ks | 1
| Celkem za | Zařízení č.1 - Chlazení a větrání serveru
2
[7 empty] | 0 | 71 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.00022
[7 empty] | 0 | 72 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3e-05
[7 empty] | 0 | 73 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 4e-05
[7 empty] | 0 | 74 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6e-05
[10 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0