## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D_1_5_MAR
Položkový rozpočet stavby
Stavba: |  | Chlazení serverovny, nemocnice Znojmo
Objekt: |  | SO01 Budova A2
Rozpočet: |  | D.1.5 Měření a regulace
JKSO: |  | 801.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
Objednatel: |  | #REF! |  | IČO: |  | #REF!
|  | #REF! |  | DIČ: |  | #REF!
#REF!
Projektant: |  | SUBTECH, s.r.o. |  | IČO: |  | 29352819
|  | Slovinská 693/29 |  | DIČ: |  | CZ29352819
| 612 00 | Brno
Zhotovitel: |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
HSV |  |  |  |  | 0
PSV |  |  |  |  | 0
MON |  |  |  |  | 0
Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  | CZK
| v |  | dne |  |  | 2021-03-02
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  | Celkem | %
1 | 1. Periferie+Čidla |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
2 | 2. DDC HW |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
3 | 3. Nadřízené pracoviště |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
4 | 4. Rozvaděče MaR |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
5 | 5. Kabeláž a nosný materiál |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
6 | 6 - Montáže |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
7 | 7 - Služby |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
8 | 8 - Kompletační činnost |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
Cena celkem | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Položkový rozpočet
S: |  | Chlazení serverovny, nemocnice Znojmo
O: |  | SO01 Budova A2
R: | D.1.5 | Měření a regulace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 1 | 1. Periferie+Čidla |  |  |  | 0
1 | Pol__1_MaR | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_003,D_1_5_MAR_004 - pol.1.1
|  | 1 |  | 1
Díl: | 2 | 2. DDC HW |  |  |  | 0
2 | Pol__2_MaR | Kompaktní podstanice PX, 36x I/O, BACnet/LonTalk, Island bus | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_003,D_1_5_MAR_004 - pol.2.1
|  | 1 |  | 1
3 | Pol__3_MaR | Ukončovač komunikační sběrnice pro zabránění stojatého vlnění na datové lince, 52.3 ohmů, pro volnou topologii sběrnice | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_003,D_1_5_MAR_004 - pol.2.1
|  | 1 |  | 1
4 | Pol__4_MaR | Router BACnet/IP na BACnet/LonTalk | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_003,D_1_5_MAR_004 - pol.3.1
|  | 1 |  | 1
Díl: | 3 | 3. Nadřízené pracoviště |  |  |  | 0
5 | Pol__5_MaR | SW licence pro rozšíření SW SCADA centrálního velínu pro 100 datových bodů | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_003,D_1_5_MAR_004 - pol.3.2
|  | 1 |  | 1
Díl: | 4 | 4. Rozvaděče MaR |  |  |  | 0
6 | Pol__66_MaR | Rozvaděč MaR RCHA22, je umístěn v 1.NP v serverovně v objektu A2. Z rozvaděče je řízeno a monitorováno - řízení teploty chladicího vzduchu pro chlazení IT racků - monitoring a ovládání jednotlivých chladicích zařízení instalovaných v prostoru serverovny - monitoring pomocných jističů napájení chladicích jednotek pro serverovnu - poskytnutí informací o poruchách jednotlivých chladicích zařízení a jejich napájení na nezávislý monitoring IT nemocnice Znojmo Ovládací prvky jsou instalovány na panelu rozvaděče tak, aby byl k nim umožněn pohodlný přístup pro obsluhu. Řídící jednotka, moduly ŘS a navazující zařízení jsou umístěny uvnitř rozvaděče. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny světelné signálky a ovládací prvky. Přívody a vývody vrchem., instalovaný výkon (DO) Pi = 1kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 0.9 kW jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 9 A, zkratová odolnost rozváděče (MDO) Ik´´ = 10 kA, druh soustavy (MDO) 1 N PE, AC 50Hz, 230V, TN-S, přepěťová ochrana, celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP20/IP44 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 1200x 600 x400 mm, počet polí 1, napájené obvody-viz dokument D_1_5_MAR_005 | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_003,D_1_5_MAR_004 - pol.5.1
|  | 1 |  | 1
Díl: | 5 | 5. Kabeláž a nosný materiál |  |  |  | 0
7 | Pol__7_MaR | Kovový žlab 125/50 + příslušenství | m | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_101
|  | 1 |  | 1
8 | Pol__8_MaR | Kovový žlab 62/50 + příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_101
|  | 10 |  | 10
9 | Pol__9_MaR | Kovový žlab 40/20 + příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_101
|  | 10 |  | 10
10 | Pol__10_MaR | Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země f16 + příslušenství | m | 5 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_101
|  | 5 |  | 5
11 | Pol__11_MaR | Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země f50 + příslušenství | m | 2 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_101
|  | 2 |  | 2
12 | Pol__12_MaR | CYA 6mm | m | 5 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_101
|  | 5 |  | 5
13 | Pol__13_MaR | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 | m | 75 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_003,D_1_5_MAR_004 - pol.4.1
|  | 75 |  | 75
14 | Pol__14_MaR | Kabel stíněný JYTY-O 7x1 | m | 10 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_003,D_1_5_MAR_004 - pol.4.1
|  | 10 |  | 10
15 | Pol__15_MaR | Kabel BELDEN 8205 | m | 10 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_003,D_1_5_MAR_004 - pol.4.2
|  | 10 |  | 10
16 | Pol__16_MaR | Drobný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Viz dokument D_1_5_MAR_101
|  | 1 |  | 1
Díl: | 6 | 6 - Montáže |  |  |  | 0
17 | Pol__17_MaR | Montáž periferií | ks | 9 | 0 | 0 | Vlastní
18 | Pol__18_MaR | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
19 | Pol__19_MaR | Montáž plechových žlabů | m | 21 | 0 | 0 | Vlastní
20 | Pol__20_MaR | Montáž a položení trubek | m | 7 | 0 | 0 | Vlastní
21 | Pol__21_MaR | Položení kabelů pevně uložených | m | 95 | 0 | 0 | Vlastní
22 | Pol__22_MaR | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
23 | Pol__23_MaR | Montážní, těsnící (vč.dotěsnění tmelem s požární odolností) a spojovací material | kg | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Díl: | 7 | 7 - Služby |  |  |  | 0
24 | Pol__24_MaR | SW datových bodů | ks | 22 | 0 | 0 | Vlastní
25 | Pol__25_MaR | Vizualizace | ks | 22 | 0 | 0 | Vlastní
26 | Pol__26_MaR | Uvedení do provozu MaR | ks | 22 | 0 | 0 | Vlastní
27 | Pol__27_MaR | Downgrade DDC regulátoru odpovídající verzi SW vizualizačního SCADA SW | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
28 | Pol__28_MaR | Zpracování svorkových schemat zapojení rozvaděčů MaR dodavatelskou firmou | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
29 | Pol__29_MaR | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
30 | Pol__30_MaR | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
31 | Pol__31_MaR | Zaregulování zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
32 | Pol__32_MaR | Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
33 | Pol__33_MaR | Výchozí revize | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
34 | Pol__34_MaR | Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejicích nákladů TIČR | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
Díl: | 8 | 8 - Kompletační činnost |  |  |  | 0
35 | Pol__35_MaR | Vypracování projektu skutečné dokumentace. | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
36 | Pol__36_MaR | Koordinace, řízení projektu | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
37 | Pol__37_MaR | Doprava, přesuny materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
38 | Pol__38_MaR | Drobné stvavební přípomoce | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní
39 | Pol__39_MaR | Zřízení staveniště | ks | 1 | 0 | 0 | Vlastní