## NB
Výkaz výměr
BLOKOVÁ CHLADICÍ JEDNOTKA
Rekonstrukce chladícího zařízení klimatizace pro výběr zhotovitele
VIDA! science centrum
Elektro a MaR 220801
Položka | m.j. |  | Kč/m.j. bez DPH | Kč bez DPH
Rozvaděč RH1
Rozvaděč oceloplechový., 800+1000+600x2000x400 (ŠxVxH), sokl 100 – dle zapojení | kpl | 1 | 0 | 0
1. pole – hlavnípřívod 630A
2. pole – vývod stávající technologie + nová chladící jednotka
3. pole – detekce NH3+ 4x havarijní ventilátor + ovládání osvětlení + optická, akustická signalizace detekce NH3
Ústředna detekce (min. 4x snímač koncentrace, I+II+III stupeň detekce) | ks | 1 | 0 | 0
Software pro systém detekce | db | 37 | 0 | 0
Software pro operátorský panel detekce | db | 37 | 0 | 0
Operátorský panel 7", barevný, dotykový | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděč RH1 celkem |  |  |  | 0
Stávající rozvaděče
Úprava rozvaděče DT1 – dle zapojení | kpl | 1 | 0 | 0
Modul vstupů a výstupů 8DI/8DO – JCI IOM3731 | ks | 1 | 0 | 0
Stávající rozvaděče celkem |  |  |  | 0
Periferie
Snímač teploty prostorový, -30..60°C/4..20mA, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
Snímač průtoku, L-100mm, G1/2, PNP, 24V DC, IP67 | ks | 2 | 0 | 0
Snímač koncentrace NH3 v prostoru, 0..4000ppm/4..20mA | ks | 2 | 0 | 0
Snímač koncentrace NH3 v prostoru, 0..10000ppm/4..20mA | ks | 1 | 0 | 0
Periferie celkem |  |  |  | 0
Montážní materiál
Tlačítko nouz. zastavení, IP44 | ks | 4 | 0 | 0
Ovládací tlačítko, prosvětlené, IP44 | ks | 4 | 0 | 0
Signalizační sloupek, zelený, žlutý,červený 24V DC, IP44, na stěnu | ks | 2 | 0 | 0
Siréna, 24V DC, IP44 | ks | 2 | 0 | 0
Svítidlo nouzové bateriové, nevýbušné provedení min.Zóna 2 IIA T1 (čpavek) 1.hod | ks | 3 | 0 | 0
Silový kabel CYKY 3x95+50 | m | 25 | 0 | 0
Silový kabel NSGAFOU 1x150 | m | 210 | 0 | 0
Kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 20 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 90 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 72 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 130 | 0 | 0
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 445 | 0 | 0
Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 55 | 0 | 0
Vodič, CYA zž., 10 | m | 20 | 0 | 0
Vodič, CYA zž., 6 | m | 10 | 0 | 0
Drátěný žlab 50x50, GZ, včt. příslušenství | m | 20 | 0 | 0
Drátěný žlab 150x50, GZ, včt. příslušenství | m | 10 | 0 | 0
Drátěný žlab 300x100 GZ, včt. příslušenství | m | 30 | 0 | 0
Trubka elektrikářská, plast., pevná, 25, včt. příchytek | m | 20 | 0 | 0
Trubka elektrikářská, plast., ohebná, 25, včt. příchytek | m | 50 | 0 | 0
Montážní profily, včt. příslušenství | m | 10 | 0 | 0
Závitové tyče, M8, nerez, včt. spoj. matic | m | 20 | 0 | 0
Materiál na protipožární ucpávky, EI60 | kpl | 1 | 0 | 0
Drobný montážní materiál (pásky, šrouby, hmoždinky, ...) | kpl | 1 | 0 | 0
Montážní materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž
Vytvoření kab. tras | m | 40 | 0 | 0
Pokládka kabelů do připravených tras - d > 25mm2 | m | 235 | 0 | 0
Pokládka kabelů do připravených tras - d < 25mm2 | m | 862 | 0 | 0
Osazení a zapojení rozvaděče | kpl | 4 | 0 | 0
Zapojení motoru | kpl | 4 | 0 | 0
Zapojení ost. spotřebičů | ks | 6 | 0 | 0
Pospojování | kpl | 1 | 0 | 0
Průrazy a zapravení pro MaR do prům. 20mm | kpl | 2 | 0 | 0
Provedení protipožární ucpávky kabelových tras MaR technologie | kpl | 2 | 0 | 0
Přesuny a zapojení zařízení, čerpadel | kpl | 5 | 0 | 0
Zřízení a úklid staveniště, likvidace odpadů | kpl | 2 | 0 | 0
Demontáže stávajících elektrozařízení a kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
Plošiny, lešení | kpl | 1 | 0 | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní
Doplnění software pro systém řízení JCI – zhotovitel stávající MaR | db | 3 | 0 | 0
Doplnění software pro dispečerské pracoviště JCI – zhotovitel stávající MaR | db | 3 | 0 | 0
Komplexní zkoušky, oživení | kpl | 1 | 0 | 0
Návod k obsluze | kpl | 1 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
Doprava, VRN | kpl | 1 | 0 | 0
Ostatní celkem |  |  |  | 0
Celkem |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------