Technická zpráva

TZ202210201

BLOKOVÁ CHLADICÍ JEDNOTKA - Rekonstrukce chladícího zařízení klimatizace VIDA! science centrum - elektro a MaR

Dokumentace pro výběr zhotovitele

| Refri systémy, s.r.o. U Červeného mlýnku 897/4 196 00 Praha 9 - Čakovice Tel.: Email:; 722 986 896 refri@refri.cz. | Investor: Moravian Science Centre Brno Křížovského 554/12 603 00 Brno | Zpracoval: Martin Mucha Schválil: Ing. Jan Rohlíček |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datum vydání: 2022-08-02 |

Obsah

1.  Identifikační údaje 	 3

2.  Vstupní údaje a výchozí podklady 	 3

3.  Popis projektu 	 3

4.  Základní technické údaje 	 3

4.1.  Použité normy 	 3

4.2.  Určení vnějších vlivů 	 4

4.3.  Bezpečnost práce 	 5

5.  Rozsah projektu 	 5

5.1.  Obecné údaje 	 5

5.2.  Výkonová bilance 	 5

5.3.  Nová bloková jednotka 	 6

5.4.  Rozvaděč RH1 	 6

5.5.  DT1 + Řídicí systém 	 6

5.6.  Detekce úniku chladiva ve strojovně 	 6

5.7.  Větrání strojovny 	 7

5.8.  Osvětlení 	 7

5.9.  Protipožární řešení 	 7

6.  Požadavky na ostatní profese 	 7

7.  Poznámky k montáži 	 8

7.1.  Kabelové rozvody 	 8

7.2.  Pospojování 	 8

7.3.  Montáž čidel a periferií 	 8

7.4.  Protipožární opatření 	 8

8.  Závěr 	 10

8.1.  Realizace projektu 	 10

*

*

*

*

*

*-*

*

*

*

*

*

*

*

# Identifikační údaje

Zadavatel:

Předmět zakázky:	Projekt elektro a MaR úprava strojovny chlazení VIDA! science centrum.

INVESTOR		:	Moravian Science Centre Brno

Křížovského 554/12

603 00 Brno

MÍSTO STAVBY	:	VIDA! science centrum

Křížovského 554/12

603 00 Brno

# Vstupní údaje a výchozí podklady

- Projekt části technologie chlazení (Ing. Dudek 11/2022)

- Místní šetření

# Popis projektu

Projekt řeší část elektro a MaR úpravu strojovny čpavkového chlazení pro centrum VIDA. Projekt slouží jako podklad pro výběr dodavatele. Před realizací bude nutné projekt upravit podle skutečného rozsahu a typu dodaných zařízení, zejména motorů, a vytvořit realizační dokumentaci. Projekt neřeší hromosvody  a zabezpečení objektu pomocí EPS a EZS.

# Základní technické údaje

## Použité normy

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN a související legislativou, platnou v době jejího zpracování. Elektrická zařízení, elektrické instalace a jejich montáž musí odpovídat platným normám a předpisům, zejména pak:

| ČSN 33 2000-1 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2130 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN 33 2180 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů |
| ČSN 33 2190 | Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory |
| ČSN 33 3022-1 | Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0 |
| ČSN 33 3060 | Ochrana elektrických zařízení před přepětím |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty |
| ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory |
| ČSN EN 50110-1 ed. 2 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN EN 50171 | Centrální napájecí systémy |
| ČSN EN 55011 ed. 3 | Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření |
| ČSN EN 60079-0 ed. 4 | Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky |
| ČSN EN 60079-14 ed. 4 | Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací |
| ČSN EN 60204-1 ed. 2 | Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů |
| ČSN EN 60445 ed. 4 | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů |
| ČSN ISO 3864-1 | Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení |
| ČSN EN 378-1 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby |
| ČSN EN 378-3 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob |
| ČSN EN 61131-3 | Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky |

a dalšími platným a souvisejícím normám ČSN.

## Určení vnějších vlivů

Stávající protokol o určení vnějších vlivů bude dodán provozovatelem. Ve smyslu normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 se předpokládá, že prostor strojovny chlazení je považován z hlediska úrazu el. proudem za prostředí nebezpečné. Ostatní prostory v zázemí jsou považovány za prostory normální.

Strojovna chlazení je prostor, ve kterém důsledku provozní poruchy může dojít k úniku čpavku. Pro zajištění bezpečného provozu z hlediska výskytu výbušných plynů je nutno dodržet požadavky normy ČSN EN 378. Z tohoto důvodu budou uvnitř strojovny chlazení instalovány detektory úniku chladiva - čpavek (NH3).

Detektory budou v prvním stupni spínat havarijní ventilaci, která zajistí odtah nebezpečných koncentrací par

nebo plynů. Ve druhém stupni dojde k havarijnímu odstavení technologie a veškerého elektrického zařízení instalovaného ve strojovně chlazení. Zařízení která nemohou být odstaveny od napájení (havarijní ventilace a nouzové osvětlení) musí být v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu min Zóna 2 IIA T1.

## Bezpečnost práce

Všechna zařízení, způsob jejich instalace a umístění musí respektovat příslušné požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem.

El. zařízení smí dodávat, obsluhovat a udržovat pouze osoby splňující kvalifikační předpoklady dané vyhláškou č. 50/1978 Sb. Před započetím prací musí být určení pracovníci poučeni o nebezpečích, která mohou vzniknout při montážních pracích a opatřeních při mimořádných havarijních stavech.

Je nutné zpracovat provozní řád, který stanoví návod k obsluze, zakázané manipulace, druh a způsob používání ochranných prostředků, poučení o nebezpečích, která mohou vzniknout při provozu zařízení a opatření při mimořádných havarijních stavech.

Podmínkou pro zprovoznění je provedení výchozí revizní zprávy dle ČSN 33 2000-6-61. Dále se na zařízení musejí provádět periodické revize, ve lhůtách stanovených dle ČSN 33 1500. Zabezpečovací zařízení - např. detektory úniku čpavku - musí procházet kalibrací a funkční zkouškou podle předpisů výrobce.

# Rozsah projektu

## Obecné údaje

V rámci úprav bude ve strojovně chlazení nahrazena stávající chladící jednotka za novou. Aby byla splněna podmínka normy ČSN EN 378-3 o odpojení přívodu do strojovny, bude osazen nový rozvaděč RH1 v prostoru skladu. V tomto rozvaděči bude řešeno napojení hlavního přívodu, jištění stávající části, jištění nové chladící jednotky, osazení nové detekce NH3 vč. odpojení při III. stupni detekce a nové napojení havarijních ventilátorů.

Stávající rozvaděč RMS1 bude ponechán uvnitř strojovny. Bude nově připojen z rozvaděče RH1.

Stávající rozvaděč DT1 bude rozšířen o potřebný počet vstupů a výstupů.

Popis funkce ovládání a princip jednotlivých regulačních smyček je uveden v technologické části projektu.

Veškeré rozvody a kabelové trasy budou provedeny pomocí drátěných žlabů Merkur nebo ekvivalentních, dále pak v plastových trubkách a lištách.

Součástí projektu nejsou náklady na stavební a výkopové práce a průrazy konstrukcí větší než 20mm.

## Výkonová bilance

| RMS1 |  |  | kW | L1/A | L2/A | L3/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. čerpadlo chlazené vody | M43 | 7,5 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 2. čerpadlo chlazené vody | M44 | 7,5 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 1. čerpadlo chladící vody | M45 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 2. čerpadlo chladící vody | M46 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 1. ventilátor kondenzátoru | M42.1 | 7,5 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | 2. ventilátor kondenzátoru | M42.2 | 7,5 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | nová chladící jednotka | CHJ1 | 200 | 406 | 406 | 406 |
| 8 | Rozvaděč MaR | DT1 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Zásuvková skříň | ZS1 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Rezerva |  | 10 | 16 | 16 | 16 |
|  | Celkem |  | 260 | 522 | 522 | 522 |

Stávající hlavní přívod je dostatečný a pro chod nové jednotky vyhovující.

## Nová bloková jednotka

Pro zajištění chladu pro centrum Vida dojde k výměně blokové chladící jednotky. Nová bloková chladící jednotka bude o výkonu 200kW. Požadované hodnoty připojení 500A, TN-S, 3x400VAC+PE. Nová řídící jednotka bude napojena na stávající vstupy a výstupy do DT1. Kontrola správného uvedení do provozu bude za pomoci nově instalovaných snímačů průtoku. (chod jednotky + signalizace průtoku=OK).

Stávající vstupy / výstupy pro chladící jednotku:

- uvolnění do chodu CHJ

- připravenost CHJ

- chod CHJ

Frekvenční měnič bude součástí nové blokové jednotky.

## Rozvaděč RH1

Nový rozvaděč RH1 je tvořen třemi poli a slouží k připojení hlavního přívodu, napojení technologie chlazení a nové detekce. Rozvaděč bude umístěn v prostoru skladu (místnost před strojovnou chlazení). První pole je pro připojení stávajícího hlavního přívodu. Druhé pole je osazeno dvěma vývody pro stávající technologii a pro novou blokovou chladící jednotku. Třetí pole bude obsahovat novou detekci úniku NH3 v prostoru strojovny chlazení. Veškeré prostupy z a do strojovny budou protipožárně utěsněné. Veškerá zařízení do prostoru strojovny budou v provedení Ex nebo odpínatelná tak, aby v případě úniku chladiva nedošlo nebezpečným stavům. K vyrážení přívodu el. energie budou použity podpěťové vyrážecí cívky na 24V=. Vyrážecí cívky budou zálohované bateriemi, aby nedocházelo k výpadkům jističů při zákmitech v rozvodné síti. Zařízení s funkčním přívodem el. energie v případě úniku chladiva musí být v provedení Ex min. Zóna 2 IIA T1.

Kompenzace jalového vývodu není v tomto projektu řešena.

## DT1 + Řídicí systém

Ve stávajícím rozvaděči DT1 se počítá s využitím stávajícího řídicího systému JCI - řídicí jednotka FAC. Tato jednotka je nyní doplněna dvěma moduly vstupů a výstupů. Z důvodů obsazenosti těchto I/O modulů bude řídicí systém rozšířen o modul 8DI + 8DO – IOM3731. Řídicí systém nemá instalován zobrazovací panel ve strojovně, vizualizace je provedena pomocí dispečerského pracoviště na velínu. Doplnění software do stávajícího řídicího systému a upravení software dispečerského pracoviště je nutno zajistit od tvůrce stávajícího programu (JCI).

## Detekce úniku chladiva ve strojovně

Únik NH3 do prostoru strojovny bude detekován dvěma snímači umístěným ve strojovně. Třetí snímač bude instalován u kondenzátoru, který ale nebude vyrážet přívod el. energie do strojovny. Při prvním stupni úniku NH3 o hodnotě 150ppm bude spuštěna ventilace a výstražných hlášení informována obsluha. Před vstupem do strojovny bude svítit optická signalizace. K odstavení ventilace dojde při poklesu pod 50ppm.

Při druhém stupni úniku NH3 o hodnotě nad 8000ppm dojde k vyražení přívodu el. energie do prostoru strojovny. Zachování funkce hav. ventilace při 2. stupni úniku je nutné zvážit podle umístění objektu a možného ohrožení obyvatel a možnosti likvidace chladiva.

Pro servisní účely, kdy pravděpodobně dojde ke kontrolovanému úniku chladiva - např. výměna oleje, je rozvaděč RH1 vybaven ovladačem pro vyblokování automatického vyražení napájení strojovny. Tento ovladač je zabezpečen klíčem. V případě vyblokování detekce úniku NH3 je nutná trvalá přítomnost obsluhy ve strojovně.

Bezpečnostní tlačítka v prostoru strojovny jsou na stejném okruhu jako vyrážení od 2. stupně detekce úniku NH3, jejich funkčnost zůstane zachována i po vyblokování detekce klíčem. Pro obnovení napájení ve strojovně je nejprve nutné oživit detekci pomocí ovladače vyblokování detekce. Po ověření, že jsou detektory v provozu, je možné ovladač vrátit do provozního režimu. V případě krátkého výpadku napájení nedojde k vyražení přívodu do strojovny, za předpokladu funkčních baterií.

U každého vchodu do strojovny (v venkovní strany) bude instalován výstražný sloupek signalizující stav ve strojovně.

Bude tvořen těmito částmi:

zelené světlo – detekce OK

oranžové světlo – detekce I. stupeň

červené světlo – detekce II. stupeň (odstavení strojovny)

houkačka - detekce II. stupeň (odstavení strojovny)

Na detekčním systému musí probíhat pravidelné zkoušky funkčnosti, o kterých se bude vést záznam. Všechny snímače budou kalibrovány v intervalech stanovených výrobcem. Ústředna bude tvořena řídicím systémem. Čidla použitá s tímto řídicím systémem budou tuto komunikaci obsahovat a jsou k tomuto schválená.

Signalizace stavu bude hlášena do rozvaděče DT1 pomocí digitálních vstupů.

## Větrání strojovny

Pro zajištění teploty ve strojovně budou použity stávající havarijní ventilátory. Ventilátory budou spouštěny z nového systému detekce v případě úniku chladiva a dle prostorové teploty.

## Osvětlení

Stávající osvětlení bude ponecháno. Protože není v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu bude nově napojeno z rozvaděče detekce.  Při detekci druhého stupně bude toto napájení odpojeno. Jde o provozní osvětlení strojovny a osvětlení venkovního vchodu. Jako nouzové osvětlení budou použity bateriová svítidla s minimální délkou svícení jednu hodinu. Ve strojovně chlazení budou instalována tři svítidla a to dvě nad dveřmi a jedno u kompresorů. Nouzová svítidla budou dodána v provedení do nebezpečí výbuchu min. Zóna 2 IIA T1.

## Protipožární řešení

Veškeré prostupy z a do strojovny musí být utěsněny protipožárními ucpávkami s požární odolností. Ucpávky musí být odborně zhotoveny řádně proškoleným personálem. Všechny prostupy budou pravidelně revidovány a o těchto revizích bude vedený záznam.

# Požadavky na ostatní profese

Dodavatel technologie zajistí:

- vybourání a zapravení průrazů pro kabelové trasy MaR a elektro větší než 20mm, a to minimálně průrazy strojovna/rozvodna.

- potřebné údaje pro vypracování provozního algoritmu řízení

- vytvoření harmonogramu prací v koordinaci s profesí MaR tak, aby nedocházelo ke kolizím při provádění díla

- osazení a dodávku návarků G1/2 pro průtokoměry

- mechanickou instalaci řízených armatur včetně jejich pohonů

- umožní využití konstrukcí technologie k zavěšení, upevnění kabelových tras MaR

Obecné požadavky:

- Veškeré práce budou probíhat v koordinaci s provozovatelem a dodavatelem technologické a stavební části díla.

Veškeré změny oproti projektu, případně proti dohodnutým zásadám provozovatele a dodavatele technologické části zařízení musí být předem odsouhlaseny a zapsány ve stavebním deníku!

# Poznámky k montáži

## Kabelové rozvody

Pro rozvody budou použity celoplastové kabely typu CYKY, H05VV-F. Pro měřící okruhy stíněné kabely JYTY, J-Y(St)Y. Hlavní kabelové rozvody budou provedeny v drátěných žlabech Merkur nebo uloženy na kabelových lávkách.

K přístrojům budou kabely uloženy na povrchu v PVC lištách nebo v elektroinstalačních trubkách a plastových chráničkách. Kabely budou na začátku a na konci opatřeny kabelovými štítky.

## Pospojování

Bude provedeno ochranné pospojování zařízení připojených z rozvaděčů vodiči CY10 a CY6 a také všech kovových částí dodaných profesí MaR a elektro.

## Montáž čidel a periferií

Montáže periferií musí být provedeny odborně dle platných zásad pro montáž těchto zařízení a v souladu s předpisy výrobce.

Montáž smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a odborně způsobilá a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolená nebo certifikovaná výrobcem zařízení. Při instalaci je nutné respektovat příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Předkládaná dokumentace neřeší postup organizace výstavby ani zařízení staveniště.

Po montáži systému je nutné provést jeho zkoušky, které slouží k ověření seřízení zařízení a zároveň prokazují splnění výkonových a kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky. Konkrétní podmínky zkoušek, včetně požadavku na jejich zdokumentování, musí být předmětem smlouvy týkající se příslušné dodávky. Předkládaná dokumentace neřeší program zkoušek ani jejich náplň.

Uvedení do provozu je podmíněno řádným předáním díla spolu s kompletní dodavatelskou dokumentací (konstrukční výkresy, dokumentace skutečného provedení, revizní zprávy, návody k použití a manuály v češtině, prohlášení o shodnosti zařízení, soupis náhradních dílů a pod). Před předáním díla je třeba provést zaškolení obsluhy případně i technické údržby.

Veškeré lešení a konstrukce pro zpřístupnění těžko dostupných míst si zajišťuje dodavatel vlastními prostředky.

Dodavatelská firma je povinná koordinovat veškeré instalace a umístění zařízení s ostatními profesemi dle koordinačních výkresů.

## Protipožární opatření

Kabelové rozvody jsou realizovány pomocí kabelů celoplastových, které vyhovují zkoušce o nešíření plamenem dle ČSN 347010, 370000, 345615 zk. č. 522. Rovněž jsou rozvody dimenzovány dle ČSN 33 2000-4-43 na průřez kabelů a dále jsou těmto kabelům přiřazeny odpovídající jistící prvky, přičemž tyto jistící prvky jsou umístěny v nově instalovaných rozvaděčích. Rozvody odpovídají ČSN 73 0802.

# Závěr

## Realizace projektu

V okamžiku realizace projektu je třeba přesně předem stanovit vlastnosti jednotlivých regulačních okruhů a jednotlivé vzájemné vazby – tyto je nutno předem odsouhlasit všemi zúčastněnými stranami před definitivním započetím realizace.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele.

Tento projekt je navržen v souladu s platnými ČSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem nebo nájemcem vznesen požadavek na splnění požadavků dalších předpisů (zahr. norem) musí být tento projekt přepracován.

Veškeré konstrukce, výrobky a prvky musí být provedeny a dodány v souladu s ČSN (EN) a platnými právními předpisy v ČR a EU a požadavky klienta.

Dokumentace dodavatele bude kontrolována a schvalována generálním projektantem. Výše specifikované výrobky jsou generálním projektantem uvedeny jako referenční standard a mohou být generálním dodavatelem nahrazeny za minimálně stejně kvalitní po předchozím schválení investorem a generálním projektantem.

Přípravu dokumentace ke schválení zajišťuje generální dodavatel stavby.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem se budou řídit příslušnými ustanoveními ČSN, EN.

Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech poskytnutých generálním projektantem, musí o tom dodavatel neprodleně informovat investora a generálního projektanta. Veškeré nejasnosti musí být ze strany dodavatele řešeny s dostatečným předstihem tak, aby generální projektant mohl poskytnou kvalifikovanou odpověď.