## MaR
číslo | Název | Prac. látka | Signalizace |  |  |  | Ovládání akčních členů
obvodu
|  |  | min. | max. | Hodnota |  |  | Funkce
FC 01.1 | Elektronický snímač průtoku | voda |  | ne |  | Pokud je jednotka K 01 uvolněna k chodu a není indikován průtok
| chladicí voda |  |  |  |  | je signalizována porucha a chod jednotky je blokován
FC 01.2 | Elektronický snímač průtoku | voda |  |  |  | Pokud je jednotka K 01 uvolněna k chodu a není indikován průtok
| chlazená voda |  |  |  |  | je signalizována porucha a chod jednotky je blokován
SC 01 | Dveřní kontakt |  |  |  |  | Pokud dveře zůstanou déle než 60 sec otevřené, zapíná se havarijní ventilace
a signalizace otevřených dveří