Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav – PD

Předmětem plnění akce „Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - PD“ je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na kompletní opravu (rekonstrukci) silnoproudých rozvodů v budovách domova mládeže školy.

Popis budov a stávajícího stavu:

Budovy domova mládeže školy (interní označení A1, A2 a A3) byly zbudovány v roce 1985 v rámci I. etapy výstavby školy. Stavebně se jedná o panelovou konstrukci bez podsklepení. Budovy jsou konstrukčně shodné, liší se pouze v I.NP. a II.NP., III. – IX.NP je ve všech třech budovách stejné. V objektech se nacházejí chráněné únikové cesty A (v každém objektu dvě – hlavní a nouzové schodiště).

Stávající elektrické rozvody odpovídají svým řešením době vzniku. V rozvodech jsou použity Al vodiče, ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena nulováním dle ČSN 341010 platné v době realizace. Část rozvodů je chráněna samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33200-4-41 zvýšená pospojováním a proudovými chrániči.

Elektroinstalace objektů je napojena z rozvaděče, který je umístěn v přízemí každého objektu v rozvodně objektu. Odtud jsou napojeny jednotlivé podružné rozvaděče v jednotlivých patrech objektu – jedná se o 9ks rozvaděčů umístěných na hlavním schodišti jednotlivých pater a 9ks rozvaděčů umístěných na nouzovém schodišti. Z patrových rozvaděčů jsou napojeny jednotlivé rozvodné skříňky umístěné v každé ubytovací buňce (vždy dvou a třílůžkový pokoj se společnou koupelnou a WC).

Objednatel může zapůjčit původní dokumentaci stavby v tištěné podobě (částečně v *.pdf) a půdorysy jednotlivých podlaží budov domova mládeže v *.dwg.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

- Zpracování projektové dokumentace ve fázi realizačního projektu dle platných právních předpisů a norem

- Projektová dokumentace bude  obsahovat:

  - Výměnu všech silových vodičů v budovách

  - Výměnu všech rozvaděčů a podružných rozvaděčů v budovách

  - Všechny obvody budou chráněny proudovými chrániči a přepěťovou ochranou

  - Lišty a instalační materiál umístěný na povrchu stěn bude v bezhalogenovém provedení

  - obvody pro nouzové LED osvětlení s centrálním zdrojem v každém objektu včetně nových nouzových LED svítidel

  - výměnu všech svítidel v objektu za svítidla LED

  - výměnu všech ovládacích prvků a zásuvek

- Projektová dokumentace musí řešit nové napojení ke všem stávajícím zařízením a musí respektovat připomínky objednatele (např. rezervy pro připravované či předpokládané zařízení)

Požadavky na formu projektové dokumentace:

- Zpracování projektové dokumentace v 6 výtiscích (paré)

- Předání kompletní PD 1x v elektronické podobě v editovatelné formě (např.: *.docx, *.xlsx, *.dwg apod.) a 1x v elektronické podobě v needitovatelné formě (např.: *.pdf)

- Projektová dokumentace bude umožňovat realizaci po etapách (vždy v každé budově):

  - přívodní kabely z hlavní rozvodny budovy do patrových rozvaděčů v jednotlivých podlažích

  - elektroinstalace 1.NP. včetně patrových rozvaděčů

  - elektroinstalace 2.NP. včetně patrových rozvaděčů

  - elektroinstalace 3.NP. včetně patrových rozvaděčů

  - elektroinstalace 4.NP. včetně patrových rozvaděčů

  - elektroinstalace 5.NP. včetně patrových rozvaděčů

  - elektroinstalace 6.NP. včetně patrových rozvaděčů

  - elektroinstalace 7.NP. včetně patrových rozvaděčů

  - elektroinstalace 8.NP. včetně patrových rozvaděčů

  - elektroinstalace 9.NP. včetně patrových rozvaděčů, výtahových šachet a střechy

- zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu pro každou etapu zvlášť

- zpracování celkového výkazu výměr a položkového rozpočtu

Součástí plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav – PD“ je i výkon autorského dozoru při realizaci díla.

Orientační rozsah elektrických rozvodů (1 budova)