Stavba nové budovy ZZS JmK v Brně – Bohunicích

PS 08.1 Zdroje nepřetržitého napájení - DA datového centra

PS 001 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

# ÚVODNÍ ÚDAJE

Název stavby:		Stavba nové budovy ZZS JmK v Brně – Bohunicích

Část:				PS 08.1 Zdroje nepřetržitého napájení – DA datového centra

Stupeň:				Dokumentace pro provedení stavby

Místo stavby:		Brno, Bohunice

Investor:			Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.;

Nám 28. října č. 23; 602 00 Brno

Projektant:			Puttner, s.r.o., Brno, Šumavská 416/15, PSČ 60200, tel. 541 592 405

Projektové podklady

- jednání s generálním projektantem- mapové podklady a podklady od správců sítí

- jednání se specialisty na NZ

- platné elektrotechnické předpisy a normy, zejména:

ČSN 33 0340, ČSN 33 0600, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41,

ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 3210,

ČSN 33 3220, ČSN 33 3201, ČSN 33 3231, ČSN 33 3240, ČSN 38 0810.

Základní technické parametry:

Rozvodná soustava NN:	3PEN ~ 50Hz  400V  TN-C

Vnější vlivy: 			Normální (ČSN 33 2000-5-51)

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 2000-4-41

část NN:	-živé části: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

-neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C

Zvýšená ochrana:	Pospojováním (k uvedení na stejný potenciál)

## 1. Podklady a rozsah

Výkonové parametry a provedení soustrojí jsou stanoveny požadavkem na stavební dispozice s ohledem na charakter objektu a požadavky investora pro energetickou úroveň zálohování. Zpráva bere v úvahu technologii silového a řídícího propojení, hlukové poměry, výkonový návrh a ekologii řešení.

PD řeší:

- instalaci náhradní zdroj (dále jen NZ) do strojovny.

PD neřeší:

- stavební úpravy pro NZ o výkonu 165kVA, strojovna je nachystána pro montáž stroje.

- Propojovací silové a řídící kabely s dispečinkem a UPS nejsou součástí této PD.

Rozsah dodávky:

- NZ o výkonu 165kVA

- Montáž stroje včetně opatření proti přenosu vibrací (sylomer) a záchytné vany proti úniku ropných látek

- Odvod chladícího vzduchu mimo strojovnu včetně integrovaného odvodu spalin

- Připojení na kabely

- Propojení řídících systémů stroje s dispečinkem ZZS (pomocí ethernet).

- Připojení na systém totalstop (v sousední strojovně NZ 550kVA)

## 2. Účel stavby

Z důvodu zabezpečení výkonových požadavků na zajištění zálohování důležitých obvodů v objektu je navržen systém zálohování pomocí náhradního zdroje, tvořeného dieselelektrickým soustrojím o výkonu min. 165kVA v provedení EUROSILENT (pro zálohování velínu).

Nový náhradní zdroj musí být plně funkční v soustavě s instalovanou UPS, tak aby nedocházelo k rušivým vlivům mezi zařízeními a byl zajištěn nerušený chod obou zařízení při výpadcích z distribuční sítě. Nový náhradní zdroj musí splňovat požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu, zejména dle nařízení vlády č. 18/2003 Sb. a příslušné normy ČSN EN (IEC).

Náhradní zdroj bude sloužit pro napájení UPS pro velín. Základní režim zálohování je proveden výpadkovým způsobem. Doba od výpadku el. energie z rozvodné sítě do obnovení dodávky z náhradního zdroje je cca do 15 sec. Systém standardně zajišťuje nerušenou činnost všech v době zálohování potřebných zařízení v požadovaném rozsahu.

Dále bude zařízení standardně vybaveno kontrolním panelem a bude vybaveno řídícím systémem pro bezvýpadkové zkoušky – fázování k síti, toto zařízení umožňuje pokrytí náhlých nároků na spotřebu el. energie (pokrytí výkonových špiček).

Přechod z napájení generátoru na síť bude prováděn bezvýpadkovým způsobem.

Testy zařízení budou prováděny v plném rozsahu bezvýpadkovým způsobem.

Zařízení disponuje možností kompenzace 1/4hod. maxima a způsob vykrývání je zcela adaptabilní dle požadavků uživatele.

Řídící systém musí zajišťovat komunikaci s již stávajícím systémem řízení paralelního chodu ve dvou úrovních.

První úroveň komunikace je realizována na CANBUS4 bloku řízení pro možnost havarijního připojení náhradního zdroje v případě poruchy primárního náhradního zdroje 550 kVA. Druhá úroveň komunikace je realizována na CANBUS2 bloku měření pro možnost rozdělení zátěže a to bez ohledu na rozdílnou výkonovou disponibilitu obou náhradních zdrojů. Druhá úroveň komunikace bude využívána pro testování zdroje na plném výkonu bez výpadkovým způsobem bez odpojování sítě.

V rámu motoru bude umístěna provozní nádrž na naftu. Soustrojí pro chod nevyužívá externí nádrž.

## 3. Popis předpokládaného řešení

Náhradní zdroj o definovaném výkonu dle požadavků investora, bude instalován do strojovny v 1. NP, místnost B.1.05. Všechny parametry chladícího systému musí být definovány min. pro 40°C okolního vzduchu.

Nový náhradní zdroj je postaven jako kompaktní celek, který je tvořen vznětovým motorem s chladičem a uzavřeným mazacím okruhem spojeným přes pružnou spojku s alternátorem. Soustrojí je pružně uloženo na společném rámu. Soustrojí je opatřeno startovacími akumulátory pro automatický start. Soustrojí obsahuje vanu pro zachycení případného úniku náplní motoru a to v plném rozsahu.

Rám soustrojí bude uložen na betonovém základu (dimenzovat na celkovou hmotnost NZ) a pod stroj budou položeny sylomerové pásy, aby se zabránilo šíření vibrací od stroje.

Dálkové vypnutí NZ: stroj bude mít možnost dálkového vypnutí havarijním tlačítkem, které je umístěno v požární ústředně (viz skutečné provedení stavby). Stroj bude zapojen do systému nouzového odpojení objektu (total stop). Signál pro vypnutí je možno napojit ve strojovně DA 550kVA (vedlejší místnost) a bude připojen přímo na kontakty EMERGENCY STOP. Napětí pro vypnutí je připojeno v přívodním poli zálohovaného rozvaděče NN (viz skutečné provedení stavby). Kabel pro signál vypnutí 1-CXKE-V 2x2,5.

| Referenční typ např.: | J165K |
| --- | --- |
| Provedení | Eurosilent |
| Řídící panel : | Paralelní chod ze sítí (fázování) |
| Napětí | 400-230V @ 50 Hz |
| Trvalý výkon PRP / St-By [kVA] | 150 / 165 |
| Rozměry [mm] (d x š x v) | 3510 x 1200 x 1830 |
| Hmotnost [kg] (čistá / vč. náplní) | 2230 / 2570 |

### Uchazeč je oprávněn navrhnout v rámci své nabídky jakýkoliv jiný typ motorgenerátoru než referenční typ J165K, který splní základní technické podmínky zadavatele pro navržené stavební a technické řešení.

### Stanoviště náhradního zdroje:

Náhradní zdroj  bude situován do místnosti B.1.05, viz Výkres – PŮDORYS STROJOVNY NZ.

Požadavky:

NZ  je s rozvodnou silově propojen Cu kabely 1-YY 8x150mm2. Provedení v příchytkách po stropě.

Jedním kabelem CYKY 5C x 2,5 mm2 pro vlastní spotřebu NZ. Provedení v příchytkách po stropě. Jedním komunikačním kabelem JYTY 5C x 1,5 mm2.

Jedním kabelem JYTY 7x1,5 mm2 pro přenos bezpotenciálových dat. Jedním kabelem CYKY 12x1.5 mm2 pro komunikaci s automatikou.

Realizovaná příprava:

- Montážní dveře včetně žaluzie pro nasávání chladícího vzduchu

- Prostup stropem pro výdechovou VZT

Stroj bude vybaven výdechovým potrubím s tlumiči vzduchotechniky (součást kontejnerového provedení).

### Chlazení:

Naftový motor a alternátor NZ je chlazen vzduchem. Všechny parametry chladícího systému musí být definovány min. pro 40°C okolního vzduchu.

Přívod vzduchu: Vzduch je nasáván ventilátorem autochladiče motoru přes kapotu stroje z venkovního prostoru. Ventilátor alternátoru využívá pro chlazení vzduch z venkovního prostředí.

Odvod vzduchu: Ohřátý vzduch je tlačen ventilátorem motoru do prostoru mimo stroj přes vlastní chladič a vzduchotechnické výdechové potrubí.

### Vytápění:

Vlastní soustrojí je vybaveno elektrickým předehřevem chladící směsi, který udržuje dostatečnou teplotu motoru pro umožnění okamžitého startu při výpadku síťového napětí.

### Vzduchotechnika:

Vzduchotechnika je součástí kompaktního systému kapotáže stroje. Potrubí je opatřeno účinnými tlumiči hluku. Všechny parametry chladícího systému musí být definovány min. pro 40°C okolního vzduchu.

### Výfukové potrubí:

Výfuk je součástí kompaktního systému kapotáže stroje.

Výfuk bude integrován do potrubí odvodu chladícího vzduchu a spaliny budou odvedeny přes strop nad objekt.

### Elektrická část :

Automatika startu: Automatický start je zajišťován automatikou.

Rozvodné soustavy:	3 PEN AC 400V / TN - C

2 DC   24V / PELV

Ochrana před nebezpečným dotykem:

samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000 - 4 - 41

malým napětím PELV

Automatika startu náhradního zdroje

Automatický start je zajišťován automatikou umístěnou na vlastním soustrojí (viz popis dále)

Zajišťuje:

- automatický start soustrojí při výpadku elektrické energie z veřejné rozvodné sítě

- nucený start v rámci testování zařízení

- ochrany zařízení v případech indikace havarijních nebo alarmových stavů

Automatika řízení synchronního a paralelního chodu náhradního zdroje

Automatický řízení synchronizace a paralelního chodu je zajišťováno automatikou umístěnou v rozváděči zálohovaných vývodu zajišťuje:

- vydání povelů pro automatické odpojení všech přívodů do rozvaděče RH v době tzv. BLACK OUTU

- Vydání povelu pro možnost připojení soustrojí na sběrnice při synchronním a paralelním režimu činnosti náhradního zdroje a to jak při bezvýpadkových testech zařízení, tak při potencionálním vykrývání ¼ hod. maxima

- Rozložení a převzetí zátěže

### Klasifikace prostředí:

Hořlavé látky:		nafta motorová 	- hořlavina III. třídy

mazací olej - hořlavina III. třídy

Zařízení je uzavřené včetně palivového systému. Plnění je uvažováno trubkou ze sudů umístěných vedle objektu ve venkovním prostoru resp. z kanystrů. Trubka pro plnění bude vždy prázdná, vyjma čerpání nafty.

Prostředí je stanoveno protokolem, který je součástí projektu pro stavební povolení.

Pro realizaci je uvažováno, že při splnění požadavků projektu bude ve strojovně prostředí normální dle ČSN 33 2000-3 s charakteristikou vnějších vlivů: AA5; AB5; AC1; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1; AN1; AP1; AQ1; AR2-AS1; BA4; BC4; BD1; BE2; CA1; CB1.

### Palivové hospodářství:

V rámu motoru bude provozní nádrž na množství paliva pro zabezpečení doby zálohování minimálně 300 minut při jmenovitém zatížení. Příslušenstvím naftové nádrže bude ukazatel množství paliva v nádrži.

Propojení nádrže s palivovým systémem motoru je provedeno na stroji.

Skladování dalšího paliva pro uvedený stroj je u stroje nepřípustné!

Zásobování naftou bude prováděno ručně objektem v kanystrech.

### Biologické nebezpečí:

Motorová nafta je látka III. stupně - biologické účinnosti.

Pro práci s látkami tohoto stupně platí směrnice "Ochrana zdraví při práci s ropnými produkty” a ”Výrobky schválené hlavním hygienikem”. Ustanovené směrnice je nutné zahrnout do manipulačního předpisu a dbát na jejich dodržování.

Pod soustrojím je ekologická vana, jako součást stroje, která zabraňuje úniku nafty a ostatních motorových náplní a je dimenzována na jejich sumární množství.

Únik motorové nafty, resp. chladicí kapaliny mimo prostor motorgenerátoru je tímto vyloučen.

### Hlukové poměry:

Zdrojem hluku je vlastní motorgenerátor, který je v provozu pouze v době výpadku el. sítě a při zkouškách pohotovosti.

Podle hygien. předpisů min. zdravotnictví stanovují maximální hlučnosti :

a) pro strojovnu NZ bez trvalé obsluhy  	- do 115 dB

b) hluk v trvale obydlených prostorách		-  ve dne 40 dB, v noci	30 dB

Vzhledem k umístění náhradního zdroje, jeho typu a jeho celkové doby provozu nemohou být nadměrným hlukem ovlivňovány prostory s trvalým pobytem osob.

### Vibrace:

NZ - dieselgenerátor je zařízení, které je zdrojem vibrací. NZ bude usazen na pružinovém uložení tak, aby nedocházelo k přenosu vibrací do stavebních konstrukcí. Pružinové uložení bude na betonových podstavcích, rozmístění podstavců bude upřesněno dle konkrétního dodavatele NZ.

Pro zabránění přenosu vibrací je motor s generátorem ukotven k nosnému rámu soustrojí pružnými silentbloky.

Do výfukového potrubí bude vložen účinný tlumič výfuku.

Soustrojí bude usazeno na antivibrační pružinové uložení pro pohlcení zbytkových vibrací (zvláště na frekvenci 6 – 10 Hz) – dodávka NZ.

### Bezpečnostní opatření:

Ke stroji NZ mají povolen přístup:

a) pověřené orgány provozovatelem (obsluha, opravy, revize),

b) pověřené orgány dodavatele a opravárenských firem,

c) oprávněné osoby v doprovodu provozovatele.

Ve stanovišti musí být udržován pořádek a čistota, je zakázáno skladovat a odkládat věci, nepotřebné pro provoz NZ.

Stanoviště musí být vybavena bezpečnostními tabulkami dle ČSN 018012 (zajišťuje provozovatel zařízení).

Před uvedením stroje do provozu, musí být el. zařízení podrobeno výchozí revizi a vystavena výchozí revizní zpráva.

Před spuštěním do trvalého provozu zajistí investor s uživatelem vypracování provozního řádu NZ a zaškolení obsluhy.

### Automat řízení stroje

Soustrojí o tomto výkonu je standardně vybaveno automatem řízení, který zajišťuje start, chod zařízení, převzetí zátěže a to jak při návratu sítě, tak při provádění testů zařízení.

### Popis automatu řízení

Náhradní zdroje jsou standardně vybaveny automatickým řídícím a kontrolním systémem. Tento systém je vybaven jednotkou pro monitorování síťového napětí a je schopen reagovat podle nastavení i na malé nesymetrie mezi fázemi síťového napětí, čímž je schopen včasným zálohováním předejít poškození napájených zařízení vlivem podpětí, nebo přepětí některé z fází síťového napájení.  (D101V1.11)

Aktualisierungsdatum:  99-01-07

### Režimy činnosti:

## Automatický provoz

Standardní režim činnosti řídícího systému řízení rozvoden. Systém zálohování a NZ plní úkoly automaticky dle stanovených priorit.

## Manuální provoz

V tomto režimu je využíváno plné řízení z velínu resp. je možné přímé ovládání vypínacích prvků ručně. Systém upozorňuje na nekorektní stavy způsobené obsluhou, avšak do řízení nezasahuje.

## Stop Odstavení automatu řízení z činnosti např. při pravidelných revizích rozvodny

### Zátěžová zkouška (simulovaný výpadek sítě)

## stlačením tlačítka volby ”TEST"

Motorgenerátor startuje a po stabilizaci otáček a napětí přebírá zátěž. Zátěž je napájena pouze z motorgenerátoru. Po definované době (volitelná) automatika předává zátěž na síť. Po definované době (tzv. dochlazovací režim) motorgenerátor zastavuje. Znovu je potřeba volit (zpravidla) režim AUTOMAT.

Poznámka: pokud při zátěžové zkoušce dojde k výpadku sítě, přechází automatem řízení automaticky do režimu záložního napájení

### Ochranné pospojování

Provede se páskem FeZn 30/4 mm pevně na povrchu. Jako zkušební svorky se užijí SR 02. Na ochranné pospojování budou připojeny: nulová přípojnice a rám soustrojí.

Pro uzemnění se využije společná zemnící soustava.

V Brně, srpen 2011							Bc. David Kubát

Puttner s. r. o.