Stavba nové budovy ZZS JmK v Brně – Bohunicích

Stavební připravenost pro dodávku náhradního zdroje  do místnosti č. B.1.05 - Náhradní zdroj 165

Stavební úpravnost pro montáž soustrojí DA (PS 08.1) je předmětem stavba „Stavba nové budovy ZZS JMK v Brně Bohunicích“. V prostoru určeném pro osazení náhradního zdroje budou provedeny všechny nosné i nenosné svislé konstrukce včetně omítek a podlahy. Ve stropní konstrukci bude připraven otvor pro napojení odtahového potrubí teplého vzduchu a spalin včetně navazujících odvětrávajících komor.

Odvětrávací komory budou opatřeny protidešťovou žaluzií, na střešní konstrukci bude provedena hydroizolace včetně zaizolování stěn odvětrávajících komor. Komory budou opláštěny.

V obvodové stěně budou osazena vstupní vrata s integrovanými průvětrníky pro nasávání větracího vzduchu do strojovny.

Nášlapná vrstva podlahy (strojně hlazený beton + epoxidový nátěr).

Prostor pro umístění soustrojí DA  tvoří samostatný požární úsek. Provozní větrání je zajištěno v letním období žaluzií pro přívod větracího vzduchu, v zimním období nuceným větráním teplým vzduchem z prostoru trafostanice.

Součástí dodávky náhradního zdroje je dodávka potrubí pro přívod chladícího vzduchu, odtah teplého vzduchu a spalin.

Odtah teplého vzduchu a spalin je stropem strojovny.