PŘÍLOHA 1

## Informace o projektu:

Výpočet a řízení rizik proveden na software hakelsoft p ed.2

### Stavba:

Stavební úpravy střech SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská

SO.01 - hlavní budova

Místo stavby: k.ú. Veveří 610372 | Sokolská 1, 602 00 Brno - střed, Veveří

Investor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská p. o.

IČ 00559415, Sokolská 1, 602 00 Brno

### Vypracoval:

Ing. Kateřina Svobodová

V Nesovicích, dne 10.12.2018

### Poznámky:

Podle výpočtu (při uvažování rozměrů, umístění objektu, počtu osob) musí mít daný objekt ochranu proti úderu blesku a přepětí a přepětí.

Na objektu bude tedy provedena vnější ochrana proti úderu blesku odpovídající třídě ochrany LPS III.

V objektu bude provedena vnitřní ochrana proti úderu blesku a přepětí odpovídající třídě ochrany LPL II.

Vstupující inženýrské sítě budou na vstupu připojeny k ekvipotenciálnímu pospojování, které bude odpovídat třídě ochrany LPS III.

### Stavba:

Typ stavby: Škola

Sběrná plocha
AD: 47 079,1874688135 m2
AM: 970 798,1633974483 m2
délka L: 143,1 m
šířka W: 42,3 m
výška H: 23,2 m

Činitel polohy: Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími 

Bouřkové dny
Počet bouřkových dnů: 30 za rok
Hustota úderů blesků do země: 3 na km2  za rok

## Řešení: Nechráněná stavba

### Rizika

R1 * 10-5 = 19,4993628805 (nevyhovuje)
R2 * 10-3 = 0 (vyhovuje)
R3 * 10-4 = 0 (vyhovuje)
R4 * 10-3 = 0,1314389701

### R1 * 10-5

|  | Vnější | Vnitřní [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0,0207702298 | 0,0332323676 | 0,0540025974 |
| RB | 0 | 16,6161838125 | 16,6161838125 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0,0056470588 | 0,0056470588 |
| RV | 0 | 2,8235294118 | 2,8235294118 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0,0207702298 | 19,4785926507 | 19,4993628805 |

### R4 * 10-3

|  | Vnější | Vnitřní [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0 | 0 | 0 |
| RB | 0 | 0,112348061 | 0,112348061 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0,0190909091 | 0,0190909091 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0,1314389701 | 0,1314389701 |

## Řešení: Chráněná stavba

Pro vnitřní ochranu je navržena ochrana SPD v souladu s ČSN EN 62 305 a ČSN EN 61643-11 výrobce Hakel spol. s r.o.
Návrh konkrétních přístrojů v závislosti na typu sítě:
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+0
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+1

### Rizika

R1 * 10-5 = 0,8590611791 (vyhovuje)
R2 * 10-3 = 0 (vyhovuje)
R3 * 10-4 = 0 (vyhovuje)
R4 * 10-3 = 0,0058083121

### R1 * 10-5

|  | Vnější | Vnitřní [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0,000002077 | 0,0000033232 | 0,0000054003 |
| RB | 0 | 0,8308091906 | 0,8308091906 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0,0000112941 | 0,0000112941 |
| RV | 0 | 0,0282352941 | 0,0282352941 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0,000002077 | 0,8590591021 | 0,8590611791 |

### R4 * 10-3

|  | Vnější | Vnitřní [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0 | 0 | 0 |
| RB | 0 | 0,0056174031 | 0,0056174031 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0,0001909091 | 0,0001909091 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0,0058083121 | 0,0058083121 |