PŘÍLOHA 1

## Informace o projektu:

Výpočet a řízení rizik proveden na software hakelsoft p ed.2

### Stavba:

Stavební úpravy střech SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská

SO.02 - budova dílen

Místo stavby: k.ú. Veveří 610372 | Sokolská 1, 602 00 Brno - střed, Veveří

Investor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská p. o.

IČ 00559415, Sokolská 1, 602 00 Brno

### Vypracoval:

Ing. Kateřina Svobodová

V Nesovicích, dne 10.12.2018

### Poznámky:

Podle výpočtu (při uvažování rozměrů, umístění objektu, počtu osob) musí mít daný objekt ochranu proti úderu blesku a přepětí a přepětí.

Na objektu bude tedy provedena vnější ochrana proti úderu blesku odpovídající třídě ochrany LPS III.

V objektu bude provedena vnitřní ochrana proti úderu blesku odpovídající třídě ochrany LPL III.

Vstupující inženýrské sítě budou na vstupu připojeny k ekvipotenciálnímu pospojování, které bude odpovídat třídě ochrany LPS III.

### Stavba:

Typ stavby: Škola

Sběrná plocha
AD: 18 115,9647103794 m2
AM: 890 898,1633974483 m2
délka L: 94,3 m
šířka W: 11,2 m
výška H: 15,8 m

Činitel polohy: Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími 

Bouřkové dny
Počet bouřkových dnů: 30 za rok
Hustota úderů blesků do země: 3 na km2  za rok

## Řešení: Nechráněná stavba

### Rizika

R1 * 10-5 = 8,2002064058 (nevyhovuje)
R2 * 10-3 = 0 (vyhovuje)
R3 * 10-4 = 0 (vyhovuje)
R4 * 10-3 = 0,0456316025

### R1 * 10-5

|  | Vnější | Vnitřní [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0,0226449559 | 0,0113224779 | 0,0339674338 |
| RB | 0 | 5,661238972 | 5,661238972 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0,005 | 0,005 |
| RV | 0 | 2,5 | 2,5 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0,0226449559 | 8,1775614499 | 8,2002064058 |

### R4 * 10-3

|  | Vnější | Vnitřní [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0 | 0 | 0 |
| RB | 0 | 0,0316534545 | 0,0316534545 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0,013978148 | 0,013978148 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0,0456316025 | 0,0456316025 |

## Řešení: Chráněná stavba

Pro vnitřní ochranu je navržena ochrana SPD v souladu s ČSN EN 62 305 a ČSN EN 61643-11 výrobce Hakel spol. s r.o.
Návrh konkrétních přístrojů v závislosti na typu sítě:
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC12,5/3+0, PIVM12,5-275/3+0 Vseries
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC12,5/3+1, PIVM12,5-275/3+1 Vseries

### Rizika

R1 * 10-5 = 0,3455903453 (vyhovuje)
R2 * 10-3 = 0 (vyhovuje)
R3 * 10-4 = 0 (vyhovuje)
R4 * 10-3 = 0,0019316174

### R1 * 10-5

|  | Vnější | Vnitřní [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0,0000022645 | 0,0000011322 | 0,0000033967 |
| RB | 0 | 0,2830619486 | 0,2830619486 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0,000025 | 0,000025 |
| RV | 0 | 0,0625 | 0,0625 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0,0000022645 | 0,3455880808 | 0,3455903453 |

### R4 * 10-3

|  | Vnější | Vnitřní [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0 | 0 | 0 |
| RB | 0 | 0,0015822558 | 0,0015822558 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0,0003493616 | 0,0003493616 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0,0019316174 | 0,0019316174 |