Stavební objekt:	SO.01 - hlavní budova; SO.02 - budova dílen

Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:		Stavební úpravy střech SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská

Místo:	město Brno

Investor:	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská p. o.,

IČ 00559415, Sokolská 1, 602 00 Brno

Stupeň dokumentace:	provedení stavby

Číslo zakázky:	38-1809

Datum:	duben 2019

Zpracovatel:

IČ: 29201691, DIČ: CZ29201691

Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

atelier@laplan.cz

Odpovědný projektant:	Ing. Josef Dvořáček

Sada:

A.1 Architektonické a funkční řešení stávajícího stavu

Průčelí budovy SO.01 je památkově chráněno. Novorenesanční budova je širokého půdorysu L s nárožními rizality a dominantním středním rizalitem se dvěma věžemi, neobyčejně elegantní střídmé tvarosloví.

Stavba SO.02 nacházející se v areálu je ze 40. let 20. století obdélníkového půdorysu.

SO.01 - hlavní budova

V projektu je řešena převážně střecha a spodní úroveň řešené části se nachází v úrovni spodní hrany hlavní římsy a zároveň v úrovni spodní hrany římsy směřující do areálu.

Průčelí /fasáda ve směru do ulic/ je památkově chráněno a je opatřeno dobovými štukovými omítkami s množstvím říms. Fasáda je opatřena zdobením, zejm. pod a na římsách a na dvou věžičkách u hlavního vstupního portálu. Střechy jsou šikmé se sklonem cca 35 - 46 °, na nich se nachází červenohnědá keramická dvoudrážková krytina, klempířské oplechování je provedeno pozinkovaným plechem s nátěrem v červenohnědém odstínu. Krov je tvořen stojatou stolicí, na něm je proveden celoplošný záklop, pojistná asfaltová izolace a střešní laťování. Na střeše jsou umístěny komíny bez povrchové úpravy, antény a zařízení, výlezy, větrací komínky, bleskosvodná soustava a vzdušné sdělovací vedení. Prostor krovu je nevyužívaný a v hlavní věži nachází zařízení společnosti T-mobile.

SO.02 - budova dílen

V projektu je řešena převážně střecha a spodní úroveň řešené části se nachází v úrovni spodní hrany okapní římsy.

Průčelí není památkově chráněno. Povrchy fasád jsou tvořeny štukovými omítkami s méně výrazným zdobením. Střechy jsou šikmé se sklonem 15° a 20°, na nich se nachází profilovaná plechová krytina, klempířské oplechování je provedeno pozinkovaným plechem s červenohnědým nátěrem. Krov je tvořen stojatou stolicí, na něm je proveden celoplošný záklop a asfaltová izolace. Na střeše jsou umístěny komíny bez povrchové úpravy a vzdušné nevyužívané sdělovací vedení, výlezy, komíny a bleskosvodná soustava.

Prostor krovu je nevyužívaný.

A.2 Architektonické, technické a funkční řešení

UPOZORNĚNÍ !

● Umístění sítí v koordinačním situačním výkrese je pouze orientační, před samotnou realizací budou všechny sítě polohopisně i výškopisně přesně zaměřeny jejich vlastníky. Zhotovitel nese odpovědnost za případné jakékoliv porušení stávajících vedení.

● Musí být splněny všechny podmínky vlastníků sítí a dotčených orgánů státní správy.

● Žádné z konzol ani kabelů trakčního vedení umístěných na fasádě v ulici Veveří a Kounicova nesmí být poškozeny a úpravy v jejich blízkosti musí probíhat s nejvyšší opatrností.

● Sdělovací vedení optického kabelu umístěné v podkroví na vaznici a zároveň vedené vzduchem přes areál k Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity nesmí být poškozeno a úpravy v jeho blízkosti musí probíhat s nejvyšší opatrností.

● Stávající antény a příslušenství (kamerový systém, slaboproudé vedení) na střeše a na fasádě ve vlastnictví školy nebudou poškozeny ani znečištěny a ponechány bez úprav. Kamerový systém musí být použitelný i v průběhu realizace.

● Vestavba společnosti T-mobile s anténami a jejich součásti nebudou poškozeny, znečištěny a ponechány bez úprav, práce v jejich blízkosti musí probíhat s nejvyšší opatrností.

● Realizace stavby bude probíhat za provozu vzdělávacího zařízení, který nesmí být realizací narušen ani ovlivněn.

● Klimatizace umístěné na nižší ploché střeše objektu SO.02 nebudou znečištěny, poškozeny, ponechány bez úprav a v průběhu realizace chráněny.

● Vzhledem k tomu, že do západní věže SO.02 nebyl umožněn přístup v průběhu projektových prací, po zpřístupnění během realizace bude tento prostor prověřen mj. i z pohledu statiky. Z investičního pohledu se uvažuje s jistou rezervou a podobnými úpravami jako ve východní věži.

● Všechny součásti návrhu ovlivňující vzhled stavby se v detailní dokumentaci se všemi vlastnostmi předloží ke schválení Odboru památkové péče a Národního památkového ústavu.

● Stratigrafický průzkum bude provádět oprávněná osoba s licencí; bude schválena Odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem.

● Restaurátorské práce na obnově zdobných prvků pod hlavní římsou a na věžičkách u hlavního vstupu bude provádět osoba oprávněná Ministerstvem kultury; bude schválena Odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem.

● Veškeré součásti, technologie, odstíny a vzhled ovlivňující prvky budou předem schváleny Odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem.

● Kterékoliv odlišnosti od projektantem předpokládaného stavu budou neprodleně oznámeny projektantovi.

A.2.1   SO.01 hlavní budova

Shrnutí prací

• Níže zmíněné úpravy nezahrnují zásah do nosných konstrukcí.

• Konstrukce krovu bude zachována, provedeny budou pouze sanační práce dle „Zpráva z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení“ a „Nosná dřevěná konstrukce zastřešení: Návrh sanace vad“ zpracované společností 2M Static s.r.o. uvedené v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

• Navržena je nová skladba střešní konstrukce s dvoudrážkovou režnou krytinou a v malé ploše s falcovanou krytinou z předzvětralého titanzinku.

• Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z předzvětralého titanzinku.

• Navržena je nový systém ochrany proti úderu blesku dle D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika zpracované Ing. Kateřinou Svobodovou, prosinec 2018.

• Navržena je nové osvětlení prostoru krovu, tzn. kabelové vedení vč. svítidel dle D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika zpracované Ing. Kateřinou Svobodovou, prosinec 2018.

• Ve střeše budou osazeny nové střešní výlezy v hliníkovém rámu.

• Ve svislých stěnách u podlahy podkroví a ve věžičkách budou osazena nová dřevěná okna.

• Jsou navrženy nové polypropylenové potrubí a větrací komínky.

• Po úroveň spodní hrany hlavní římsy bude provedena oprava a doplnění říms a zdobných prvků vč. nově navržené štukové omítky v minimálním nutném rozsahu z pohledu památkově chráněného průčelí.

• Je navržen nový bezpečnostní záchytný bodový systém na střeše a mřížové sněhové zachytávače.

Před realizací:

▪ Dodavatel záměru zajistí zaměření přesného polohopisu a výškopisu sítí technické infrastruktury v zájmovém území.

V průběhu projektových prací nebylo možné zjistit přesný výškopis a polohopis a vůbec existenci areálových sítí.

Přesné geometrické zaměření areálových sítí není známo, je nutné postupovat s nejvyšší opatrností!

▪ Budou splněny všechny podmínky vlastníků sítí a dotčených orgánů státní správy.

▪ Průběh stavby je navržen na veřejně přístupných plochách, na kterých bude průchodnost na danou dobu limitována staveništěm dle části C Situační výkresy, výkresu č. 02 této projektové dokumentace a budou dostatečně zabezpečeny na veřejně přístupných místech i v areálu, kde bude dbáno bezpečnosti v souvislosti s provozem školy

▪ Zhotovitel záměru je povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

▪ Realizace bude probíhat po etapách dle této projektové dokumentace pro budovu SO.01 od etapy „1“ do etapy „7“ souběžně ze severní a jižní strany budovy

▪ Realizace bude probíhat ze strany areálu a z uliční strany se umístí pouze lešení podél obvodu objektu.

▪ Na místo bude dopraveno zařízení staveniště, které bude obsahovat všechny součásti nutné pro realizaci objektů, ev. jednotlivých etap z důvodu omezeného prostoru pro ukládání staveniště.

▪ Sestavení lešení vždy v rozsahu dané etapy nebo dle harmonogramu prací.

▪ Odstranění směsného odpadu z prostoru krovu a jeho likvidace, předpokládá se dřevo, asfalt, ocel, plasty, keramická krytina, apod.

▪ Vyčištění prostoru krovu, vysátí prachu, odstranění nánosu trusu od ptactva, ometení pavučin, zametení plochy.

▪ Desinfekce prostoru krovu po odstranění trusu šetrná k vlastní konstrukci krovu.

▪ Provedení odborného stratigrafického průzkumu fasády ke zjištění vrstev a technologie provedení průčelí. Průzkum bude provádět osoba s prokazatelným pověřením Ministerstva kultury.

Součástí tohoto projektu je zpráva požární ochrany. Veškeré prostupy přes požární úseky utěsní dodavatel požárními ucpávkami, které budou součástí dodávky. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hasící přístroje atp.

Bourané a odstraňované části:

▪ odstranění stávajícího silnoproudého vedení osvětlení v prostoru krovu včetně svítidel a všech součástí

▪ odstranění stávajících průduchů komínů Ø 200 mm vystupujících nad střechu až po úroveň vyzdění, tzn. do výšky 1 m nad podlahu v prostoru krovu, předpokládá se 59 m

▪ odstranění stávajícího vedení vodovodu v ocel. potrubí ve velké věži délky 13 m

▪ odstranění dřevěné konstrukce s elektrem ve východní liniové části vč. odstranění antény na střeše a upevňovacích ocelových lan

▪ odstranění stávající pochozí lávky v podkroví délky 150 m a šířky 600 mm z dřevěných fošen tl. 30 mm

▪ odstranění stávajícího povrchu podlahy v podkroví v propadnutých místech v uvažované ploše 100 m2, vč. doplnění podsypu z materiálu podle původního

▪ odstranění stávající ocelové konstrukce v severozápadním rohu velké věže včetně všech nefunkčních součástí a vč. součástí z minerální/skelné vaty, tzn. úhlovou bruskou bude nařezána na menší snadno přenositelné části, místa řezu budou průběžně ochlazována vodou a budou přítomni osoby s hasícími přístroji, postupováno bude s nejvyšší opatrností, podle bezpečnostních předpisů a s bezpečnostními opatřeními, po odstranění budou osoby vždy poblíž místa rozřezání a místo bude dostatečnou dobu po rozřezání kontrolováno

▪ odstranění stávajících ocelových dveří na vstupu do prostoru krovu i v podkroví mezi úseky včetně zárubně, závěsů a součástí, 8ks

▪ odstranění stávajících dřevěných vyrovnávacích schodišť ve velké věži vč. zábradlí a všech součástí, 2 ks

▪ odstranění stávajících střešních výlezů, ocelové, výplň drátosklo, 32 ks

▪ odstranění stávajícího dřevěného bednění vlhkostně nebo jinak degradovaného, tl. 30 mm předpokládaná plocha celá plocha střechy kvůli možnosti degradace z vrchní strany pod krytinou - míru této degradace nelze předpokládat, 3662 m2

▪ odstranění stávajících střešních latí na celé ploše střechy, profil latí 40/60 mm, 3537 m2

▪ odstranění stávající asfaltové hydroizolace ve střeše na celé ploše, 3662 m2

▪ odstranění stávajícího vnitřního pozinkovaného dešťového potrubí Ø 80-150 mm /umístěno i ve stěnách/, předpokládaná délka 140 m

▪ odstranění stávajícího svislého venkovního dešťového pozinkovaného potrubí Ø150 mm po úroveň napojení na litinový kus svodného potrubí, tzn. cca 1 m nad terénem včetně žlabových kotlíků 8 ks, předpokládaná délka 161 m

▪ odstranění všech stávajících klempířských prvků a oplechování, tzn. zaatikové žlaby, nástřešní žlaby, podokapní žlaby, úžlabí, nároží, ukončení střech, atik, nástřešní žlab, okapnic, oplechování říms, oplechování pilířů apod.

▪ odstranění stávajících dřevěných oken 900/500 mm ve svislých stěnách v podkroví, 35 ks

▪ odstranění stávajících dřevěných oken ve věžičkách u hlavního vstupního portálu 1000/1750 mm, 4 ks

▪ odstranění stávajícího ocelového žebříku délky 6 m v otvoru ve východní věžičce v kruhovém výlezu vč. dřevěného poklopu a související odstranění cihelné podlahové dlažby a násypu v ploše 12 m2

▪ odstranění částí stávajících cihelných prosvětlovacích šachet vystupujících nad střechu, při realizaci bude zajištěno nespadávání kusů cihel do prosvětlovací šachty, předpokládané množství 5 m3

▪ odstranění stávající nesoudržné vnější štukové omítky na zdobných částech a na ploše v minimálním možném rozsahu kvůli památkově chráněném průčelí po spodní úroveň řešené části, předpokládaná plocha 75 % z celkové plochy fasády 2531 m2, tzn. 1890 m2

▪ odstranění stávající jímací soustavy včetně bleskosvodů až pod úroveň stávajícího terénu, včetně úhelníků u terénu a všech součástí

▪ odstranění stávající střešní keramické krytiny včetně všech doplňkových součástí v celé ploše střechy, tzn. 3537 m2

▪ odstranění stávající střešní krytiny z azbestocementových šablon v úžlabích na hlavní věži, předpokládaná plocha 60 m2

▪ odstranění stávající plechové krytiny na etapě 7 a etapě 3, tzn. 125 m2

▪ odstranění nesoudržných spár komínů do hloubky min. 15 mm na předpokládané ploše komínů nad střechou 82 m2

Jímací soustava s bleskosvody, bludné proudy:

Posouzení jímací soustavy s bleskosvody a bludných proudů je zpracováno podrobně viz D.1.4 Slaboproudá elektrotechnika, Ing. Kateřina Svobodová, prosinec 2018.

Soustava na ochranu před úderem blesku je navržena hřebenová s doplněním o 14 jímacích tyčí dle posouzení dle současné legislativy. Jímače budou umístěné na hřebenech střechy a vrcholech věží a budou upevněny ke konstrukci střechy, průchod bude zajištěn proti zatékání vody.

V souvislosti s obnovou jímací soustavy s bleskosvody vč. uzemnění budou provedeny výkopové práce v uliční části podél liniových částí, a především v areálu. Prováděny budou v zelených plochách, okapovém chodníku z betonové dlažby i asfaltových plochách. Vždy dojde k úpravě rozrušeného povrchu do původní podoby. Dlažba i zemina budou ukládány podél výkopu a budou znovu použity po uložení zemnících prvků k zásypu. Rozrušené asfaltové povrchy budou skládkovány dle příslušných předpisů. Svislé vedení v areálové části bude uzemněno totožně se stávajícím stavem mimo anglické dvorky.

Uzemnění bude provedeno pomocí zemnící pásky umístěné podél budovy a pomocí zemnících tyčí. Realizace bude probíhat dle ochrany před bludnými proudy, tzn. tak aby se zemnící prvky v žádném místě nedotýkaly hlíny a svislé svody se ochrání gumoasfaltovým nátěrem nebo smrštitelnou páskou

Osvětlení:

Nově navržené osvětlení je zpracováno podrobně viz D.1.4 Slaboproudá elektrotechnika, Ing. Kateřina Svobodová, prosinec 2018.

Navržena je obnova orientačního osvětlení, tzn. rozvody včetně svítidel. Krov není pracovním ani obytným prostorem. Osazena budou nástěnná svítidla a nouzová svítidla s vestavným nouzovým modulem, tzn. v každé sekci půdy bude ve směru úniku umístěno svítidlo včetně umístění značky směru úniku pod tímto svítidlem.

Součástí jsou také topné kabely umístěné v nástřešních žlabech a ve vodorovných vnitřních svodech proti zamrzání stékající vody tajícího sněhu v zimním období.

V souvislosti s nově navrženým vedením přímo z místa rozváděče ve 3NP budou kabely v tomto podlaží uloženy pod omítku, ev. v elektroinstalačním žlabu svisle nahoru do podkroví. Všechny související povrchy stěn v 3NP bude znovu vyspraveny štukovou jádrovou omítkou a opatřena finální štukovou vrstvou omítky v odstínu dle okolní omítky.

Střešní plášť:

Nový střešní plášť je navržen v celé ploše na stávající nosné konstrukci krovu. Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí krovu.

Dle požadavku Odboru památkové péče je navržen střešní plášť z dvoudrážkové, režné, pálené střešní krytiny v červenohnědém odstínu, věžičky u hlavní věže a část etapy 7 bude opatřena falcovanou krytinou z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu.

Navržená skladba S1 /na šikmých střechách dle projektu/

▪ nově navržená skládaná střešní krytina, keramická pálená, režná, s dvojitým hlubokým hlavovým a bočním drážkováním, délka 405 mm, šířka 245 mm, odstín červenohnědý, prováděná na předpokládané ploše 3.537 m2

Součástí této krytiny jsou i všechny doplňkové tašky a prvky, tzn. hřebenové prvky, hřebenáč rozdělovací, spodní ochranný a větrací pás u okapu, větrací pás u hřebene, prostupové tašky, držáky hřebenových latí, ukončení hřebenové tašky apod.

▪ nově navržené střešní latě, smrkové dřevo, profil 40/60 mm, s chemickým ošetřením proti škůdcům kompatibilní s pojistnou hydroizolací

▪ nově navržená pojistná hydroizolace, čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu, pevnost podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost W1, třída reakce na oheň B1, se samolepícími okraji ke slepení přesahu, aplikovaná na předpokládané ploše 3.537 m2

▪ nové navržené celoplošné bednění z prken, smrkové dřevo, tl. 25 mm, s chemickým ošetřením proti škůdcům kompatibilní s pojistnou hydroizolací, prováděné na předpokládané ploše 3.537 m2

▪ stávající nosná konstrukce krovu – s úpravami pouze v rozsahu posudku zpracovaného společností 2M Static s.r.o. uvedeného v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

Navržená skladba S2 /na věžičkách a na části etapy 7 dle projektu/

▪ falcovaná střešní krytina z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu schiefergrau, tl. 0,8 mm, provedená na předpokládané ploše 125 m2

▪ strukturovaná separační vrstva, strukturovaná smyčková rohož, tl. 8 mm, vysoce difúzní, kotvená k podkladu těsnícími hřebíky, okraje přeloženy přes sebe

▪ nově navržená pojistná hydroizolace, čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu, pevnost podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost w1, třída reakce na oheň b1, se samolepícími okraji ke slepení přesahu

▪ nové navržené celoplošné bednění z prken, smrkové dřevo, tl. 25 mm, s chemickým ošetřením proti škůdcům kompatibilní s pojistnou hydroizolací, provedené na předpokládané ploše 125 m2

▪ stávající nosná krovová konstrukce – s úpravami pouze v rozsahu posudku zpracovaného společností 2M Static s.r.o. uvedeného v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

Záchytný bezpečnostní systém proti pádu z výšky

Střešní plášť bude opatřen trvale umístěným bodovým záchytným bezpečnostním systémem umožňujícím bezpečný pohyb po povrchu střechy v nebezpečném prostoru zejm. u okrajů střechy k provádění revizí. Navrženy jsou certifikované kompletně nerezové zalomené střešní háky na šikmé střechy, včetně nerezové osazovací desky. Prvky jsou systémové a jejich umístění bude ještě upřesněno příslušným poskytovatelem systému a později při realizaci dle umístění krokví. Prvky systému musí být certifikované podle ČSN EN 795:2013 A CEN/TS 16415:2013. Součástí střešních háků jsou součástí nutné k upevnění a funkci. Musí být zajištěna vodonepropustnost prostupu kotevního bodu střechou po celou dobu užívání stavby. Uchyceny budou ke dřevěnému prvku min. profilu 60/120 mm. Předpokládané množství 45 ks.

Osazení systémových prvků bude probíhat samotným poskytovatelem, resp. oprávněnou osobou. Užívat lze bezpečnostní systém proti pádu teprve po kompletně provedené revizi a po předání bezpečnostního systému do užívání oprávněnou osobou. Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky bude každoročně periodicky revidován dle pokynů poskytovatele systému.

Protisněhové zábrany

Na střešním plášti bude osazena protisněhová mříž š. 200 mm. Protisněhová zábrana bude provedena z žárově zinkované oceli s povrchovou úpravou v červenohnědém odstínu. Součástí mříže jsou držáky, spojky a všechny součásti nutné k upevnění a funkci zábran. Předpokládaná délka 348 m.

Ochrana proti ptactvu

Na římsách bude osazen ochranný ohebný nerezový systém s hroty umístěný ve dvou řadách. Systémové prvky budou předpokládané celkové délky 490 m, hroty délky 120 mm, Ø hrotu 1,3 mm, 60 ks hrotů na 1 m.

Konstrukce krovu:

Pokud se týká krovu, proběhnou pouze sanační práce v daných místech podrobně podle části D.1.2 této projektové dokumentace „Návrh sanace vad“ prosinec 2018 a podle „Zprávy z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení“, listopad 2018 zpracované společností 2M Static s.r.o., jinak bude zachován stávající.

Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí krovu.

Podrobné sondy do prvků krovu nebyly provedeny.

Sanace vad byla zpracována dle provedené vizuální prohlídky zejména z pohledu bezvadnosti rostlého dřeva v krovu, úplnosti krovu a geometrických anomálií.

Dle zprávy se v krovu vizuálně vyskytují vady zejm. z oblasti:

▪ vlhkostně degradované prvky

▪ chybějící spojovací prvky

▪ smykové a výsušné trhliny

▪ deformace krovových prvků

▪ špatná geometrie na styku prvků

▪ ohořelé prvky

Sanace vad zahrnuje zejm.:

▪ Nekompletní krov bude v daných místech doplněn.

▪ vlhkostně degradované prvky budou odstraněny, nahrazeny novými a alespoň 0,5 m od okraje viditelně napadené plochy a bude aplikován chemický postřik.

▪ Sanace dřevěných prvků napadených v malém rozsahu bude provedena plombami, tzn. směsí dřevěných třísek vhodné velikosti a epoxidového nebo polyuretanového lepidla, ev. překrýt příložkami.

▪ Výsušné a smykové trhliny budou sanace se provede pomocí dvouzávitových vrutů dle velikosti průřezu prvku bez použití lepidla.

▪ Sanace rozevřených spár mezi prvky, které mají být v kontaktu budou sanovány vložením klínu odpovídajícího rozměru a tvaru z modřínového dřeva, které budou doplněny celozávitovými pruty.

▪ Pokud se týká chybějících spojovacích prostředků, chybějící ocelové spony v uložení krokví budou doplněny v podobě ocelových pásků nebo s použitím katalogových prvků. Chybějící svorníky budou doplněny svorníkem nebo závitovou tyčí, jinak lze osadit dva dvouzávitové vruty na každou střihovou plochu.

▪ Sanace lokálně narušených částí pozednice hnilobou bude provedena nahrazením a účinným ukotvením do stávajícího zdiva chemickými kotvami. Narušená pozednice se lokálně odstraní a vymění za nový prvek tak, aby tento prvek podepíral alespoň tři krokve. Vyměněnou část je nutno účinně připojit ke stávající části pozednice. Styk lze řešit přeplátováním.

U narušení menšího rozsahu bude postupováno podle Zprávy z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení.

▪ Sanace vaznic napadených hnilobou vyžaduje opatření spočívající v odstranění napadené části a vyztužení vaznice oboustrannými příložkami které budou připojeny vruty.

▪ Pokud se týká sanace krokví, budou doplněny v místech podepření na vaznice a na pozednice spojovací ocelové pásky, resp. oboustranně připojit krokve dvěma šikmými vruty. Pokud je krokev nad vaznicí přerušena, doplní se oboustranné příložky, které se ke krokvi upevní celozávitovými nebo dvouzávitovými vruty. Pokud je průřez nedostatečný je nutné krokev nahradit. V případě nedostatečného podepření krokví v místě osedlání na vrcholovou vaznici se vyplní mezery podložkami nebo klíny a spojí se vruty. Pokud je krokev v uložení na pozednici napadená hnilobou, napadená část bude proinjektována a doplněna oboustrannými příložkami. V případě nárožní krokve napadené hnilobou, bude nutné nahradit ji novým prvkem.

▪ Zkroucení vazných trámů bude jeho pozice stabilizována proti případnému dalšímu kroucení. Bude provedeno oboustranné vložení dvojice rozpěrných trámů, které budou umístěny paralelně s pozednicí na nadezdívce. Rozpěrné trámy se připojí na koncích trámů k vazným trámům a pozednici pomocí šikmých vrutů.

▪ U sanace zhlaví vazných trámů v místě podepření bude provedeno očištění a montážní podepření na konstrukci stropu v místě napadeného dřeva, v oblasti pod vzpěrou trámky nebo fošnami kladenými napříč vazného trámu. Trám bude vyztužen oboustrannými příložkami, které budou podepřeny na zdivu obvodové stěny budovy. K nenarušené části vazného trámu budou připojeny závitovými tyčemi. K pozednici se připojí ocelovými úhelníky a svorníky, resp. vruty. V případě výskytu hniloby pozednice, je nutné pozednici nahradit. Nově vložený prvek pozednice je nutné kotvit do zdiva chemickými kotvami a připojit k nenapadeným stávajícím pozednicím přeplátováním spolu s příložkami. Vzpěra krovu se zesílí příložkami, které se kontaktně podepřou o příložky přidané k vaznému trámu, které budou připevněny ke vzpěře závitovými tyčemi. Napadená část trámu se odřeže a nahradí se novým dřevěným prvkem, který se vloží mezi příložky a připojí se závitovými tyčemi. Koncová část zhlaví bude naimpregnována.

Vnitřní schodiště:

Vyrovnávací schodiště umístěné v prostoru hlavní věže etapy 3 jsem navrženy celodřevěné smrkové a přímé. Šířka schodiště je 1300 mm se zábradlím výšky 900 mm. Celodřevěné je i zábradlí s profilem sloupků i madla 40 mm a s vodorovnou výplní profilu 30 mm a je umístěno po obou stranách schodiště. Schody jsou bez podstupnic se 6-ti stupni 220x1300x40 mm. Schodnice je dřevěná tl. 40 mm a šířky 250 mm. Osazení schodiště je provedeno na ocelové plotny ze spodu i z vrchu schodnic, které budou navrchu uchyceny přes plotnu do zdiva, na spodní straně pouze prostě dosedne přes ocelovou plotnu na povrch podlahy. Kompletně celé schodiště i se zábradlím bude chemicky ošetřeno proti vlhkosti a škůdcům.

Klempířské prvky:

Klempířské prvky budou provedeny z předzvětralého titanzinku. Detailně jsou prvky specifikovány ve výpisu klempířských prvků. Uvažuje se s oplechováním říms, komínu, zaatikového žlabu, nástřešního žlabu, podokapního žlabu, atik, ukončení střech u stěny, ukončení střech okapnicí, parapetu, lemování vrchu pilíře, vnitřního dešťového svodné potrubí, nosných prvků antén, oplechování vnitřního dešťového hlavního svodné ho potrubí umístěného v podkroví, oplechování úžlabí apod.

Klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 a s přesahem přes oplechovanou konstrukci min. 30 mm.

Výrobní dokumentace klempířských prvků bude předložena ke schválení technickému dozoru investora.

Zaatikové žlaby

Kvůli nemožnosti ověřit podklad pod oplechováním zaatikového žlabu se po odstranění oplechování předpokládá fošnový podklad včetně asfaltové hydroizolace a pod ním cihelné stěny.

V místech opadaného podkladu zaatikových žlabů bude provedeno zapravení cementovou maltou, ev. hlubší poškozená místa se doplní pórobetonovými tvarovkami.

Celoplošně se zaatikové žlab vybední z dřevěných smrkových fošen tl. 30 mm.

Na něho se celoplošně položí samolepící modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou o plošné hmotnosti min. 200 g/m2 a tl. 4 mm a až na tuto vrstvu se provede nové oplechování z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu, tl. 0,8 mm.

Pojistná asfaltová hydroizolace bude odvodněna vyspádováním pod min. 2 % pojistným svislým odpadním potrubím Ø 80 mm.

Svodné vodorovné dešťové potrubí S01 - S11

Svodné dešťové potrubí vedené prostorem krovu je umístěno v dřevěné konstrukci, která je ponechána a neupravována. Pouze eventuálně vlhkostně narušené části budou obnoveny ze smrkového dřeva z profilu dle současného řešení.

Žlaby budou opatřeny topným drátem proti zamrzání, viz D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika.

Celoplošně se konstrukce opatří samolepícím modifikovaným asfaltovým pásem s nosnou polyesterovou vložkou o plošné hmotnosti min. 200 g/m2 a tl. 4 mm.

Až na tuto vrstvu bude provedeno nové oplechování z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu, tl. 0,8 mm.

Topným drátem budou opatřeny dle současného řešení také nástřešní žlaby.

Výplně otvorů:

▪ Vnitřní dveře mezi úseky střechy jsou navrženy š. 900 a v. 200 mm, jednokřídlové, bez prahu, s ocelovým rámem a ocelovou zárubní z profilu „L“ 40/40 mm. Křídlo tvoří žárově zinkovaný ocelový plech a provedení klika/klika.

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc budou upraveny kvůli osazení nové zárubně. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou, ev. se doplní pórobetonovými tvárnicemi v případě většího poškození. Spodní líc pro osazení zárubně bude dle nutnosti osekána, bude osazena zárubeň. Poté schodek, celý obvod i osazovací kotvy zárubně znovu vyspraveny cementovým potěrem pevnosti 25 MPa.

▪ Okenní výplně umístěné v obvodové stěně jsou navrženy s dřevěným rámem š. 900 mm a v. 500 mm. Celá plocha okna tvořena jedním otvíravým a sklopným křídlem bez vodorovného a svislého členění, zasklení provedeno izolačním dvojsklem. Odstín bude zvolen dle stratigrafického průzkumu. Detailní dokumentace bude předložena ke schválení Odboru památkové péče. V interiéru bude provedeno zapravení podél rámu okna uvažované v š. 100 mm, ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitosti 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

▪ Okenní výplně umístěné ve věžičkách jsou navrženy celodřevěné 1400 x 2600 mm dle stávajících. Okno tvoří dvě křídla otevíravá dovnitř, rámy jsou s finální UV stabilizovaným lakem, celoobvodovým kováním, vícepolohovou okenní klikou v nerezu, bez vnitřního parapetu, vnější parapet viz výpis klempířských prvků. Odstín bude zvolen dle stratigrafického průzkumu. Detailní dokumentace s typem okna a systémem otvírání bude předložena ke schválení Odboru památkové péče. Z interiéru bude podél rámu okna provedeno zapravení uvažované v max. š. 100 mm ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

▪ Střešní výlezy jsou navrženy š. 410 mm a v. 550 mm s bočně otevíravým křídlem směrem ven. Je tvořen hliníkovým rámem s finálním UV stabilizovaným lakem. Vnitřní povrch výlezu je z černého polyuretanu, vnější lemování v odstínu červenohnědém. Detailní dokumentace bude předložena ke schválení Odboru památkové péče. Zasklení je provedeno izolačním dvojsklem čirým. Je opatřen bočním madlem a pojistkou proti zavření. Dřevěné výměny i oplechování výlezu jsou součástí dodávky. Detailní dokumentace s typem okna a systémem otvírání bude předložena k odsouhlasení Odboru památkové péče.

Komíny:

Významné narušení komínů nebylo zjištěno, dle nutnosti ale bude provedeno doplnění pohledových cihel.

Komíny vystupující nad úroveň střechy budou zachovány ve stávajícím rozsahu. Povrchy komínů budou očištěny a vyškrábnuté spáry do hloubky min. 15 mm budou vyplněny speciální cementovou maltou s minerálním plnivem a modifikátory v cementově šedém odstínu s pevností 5 MPa s vlastnostmi umožňujícími spárování v exteriéru.

Úpravy vnitřních povrchů:

Povrchy vnitřní budou pouze ometeny a očištěny a opadávající nesoudržná místa budou otlučené, předpokládá se otlučení 75 % z plochy vnitřní omítky.

Úpravy vnějších povrchů:

Vlivem zatékání jsou na mnoha místech stávající omítky v ploše, na římsách i zdobení narušené vlhkostí s viditelným výskytem solí. Římsy jsou na mnoha místech odpadané zejména v místech žlabových kotlíků většinou zcela chybí.

Projektant předpokládá opatření fasády speciální štukovou omítkou vhodnou na historické budovy. Technologie a odstín fasády budou zvolené přednostně dle stratigrafického průzkumu a budou předloženy k odsouhlasení Odboru památkové péče.

Úpravy stávajícího podkladu

▪ vysokotlaké chemické očištění ptačího trusu na celé ploše fasády 2351 m2

▪ chemické očištění městských nečistot dle stupně zasažení vhodné pro historické budovy, předpokládá se 1-3 kg/m2, na celé ploše fasády 2351 m2

▪ osekání nesoudržných ploch omítek a štuků cca 0,5 m za degradované plochy, předpokládá se 75 % z celkové plochy 2531 m2

▪ zpevnění zvětralých ploch zpevňovacím prostředkem na bázi křemičitanového roztoku, předpokládá se 0,5 kg/m2, předpokládá se 75 % z celkové plochy 2531 m2

▪ zdrsnění ploch, tzv. otevření pro dobrou adhezi následných vrstev, na celé ploše fasády 2351 m2

Tažené plochy korunní římsy

▪ síranuvzdorný podhoz, předpokládá se 4 kg/m2 celé plochy říms

▪ hrubé, základní založení a vytvarování vlhkost a soli jímající kompresní omítkou 19 kg/m2/2 cm

▪ vytvarování římsy jádrovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, hrubá malta pro základní tažení a zhotovování štukových jader 1,1kg/m2/1 mm

▪ vytažení štukovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, tzn. jemná malta pro finální tažení 1,3 kg/m2/1 mm

▪ alternativně lze nahradit štukovou maltu maltou s minerálními pojivy na bázi historického románského cementu, která je určená pro plošné opravy historických fasád 1,6 kg/m2/1 mm

Štuková výzdoba - nové založení a tvarování

▪ síranuvzdorný podhoz, předpokládá se 4 kg/m2 na celé ploše zdobných prvků

▪ vytvarování římsy jádrovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, hrubá malta pro základní tažení a zhotovování štukových jader 1,1kg/m2/1 mm

▪ vytažení štukovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, tzn. jemná malta pro finální tažení 1,3 kg/m2/1 mm

▪ alternativně lze nahradit štukovou maltu maltou s minerálními pojivy na bázi historického románského cementu, která je určená pro plošné opravy historických fasád 1,6kg/m2/1 mm

Štuková výzdoba - vysprávka méně degradovaných štuků

Vyspravení štukových ploch se provede dle hloubky poškození.

▪ hrubší maltou z románského cementu (zrn. 2 mm), která je vhodná k dodatečnému spárování a doplnění historických fasád 1,6 kg/m2/1 mm

▪ jemnou maltou z románského cementu (zrn. 0,5 mm), která je vhodná k dodatečnému přeštukování a doplnění historických fasád 1,6 kg/m2/1 mm

Fasádní nátěr

▪ po reprofilaci korunní římsy a řádném vyzrání podkladu provedeme paroprodyšný fasádní nátěr s hodnotou sd ≤ 0,1 m

▪ odstín fasády bude zvolen přednostně dle stratigrafického průzkumu a bude předložen k odsouhlasení Odboru památkové péče.

Izolace proti vodě:

Nový střešní plášť je opatřen pojistnou hydroizolací, kterou tvoří čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Pevnost folie podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost W1, třída reakce na oheň B1. Fólie je opatřena samolepícími okraji ke slepení přesahu, aplikovaná na celé ploše střechy 3.537 m2.

Zaatikové žlaby a vnitřní vodorovné svodné potrubí S01 - S11 budou pod oplechováním opatřeny celoplošnou hydroizolací ze samolepícího modifikovaného asfaltového pásu s nosnou polyesterovou vložkou o plošné hmotnosti min. 200 g/cm2 o tl. 4 mm.

Lešení:

Sestavení lešení se předpokládá po etapách. Při výstavbě musí být realizováno výhradně systémové lešení a používáno v souladu s platnou legislativou. Lešení bude provádět profesionální firma s technicky oprávněnými osobami. Protokol o sestavení lešení poskytne koordinátorovi BOZP na staveništi.

Větrací komínky, větrací potrubí kanalizace:

Větrací potrubí kanalizace umístěné v hlavní věži, etapě 3, a potrubí, kterým se prodlouží stávající větrací potrubí kanalizace skončené vždy v prostoru krovu se provede z polypropylenu stabilizovaného proti UV záření a proti tepelné degradaci. Součástí jsou doplňkové součásti /objímky, kotvy, kotevní lana apod./ a součásti nutné k upevnění a funkci potrubí.

Potrubí na mnoha místech vede stěnami. Spojování je uvažováno hrdlovým systémem.

Po prodloužení větracích potrubí kanalizace bude nad střechu osazené větrací systémové prvky, tzn. sanitární nástavec s krytem, obojí z polypropylenu stabilizovaného proti UV záření a tepelné degradaci v červenohnědém odstínu, předpokládaný Ø 125 mm, součástí prvky nutné k vyvedení nad střechu, např. napojovací potrubí a prostupová taška apod. ... Větší průměry větracího potrubí budou oplechovány.

Vysprávky a doplnění podkladu:

▪ vnitřní dveře

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc budou upraveny kvůli osazení nové zárubně. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou, ev. se doplní pórobetonovými tvárnicemi v případě většího poškození. Spodní líc pro osazení zárubně bude dle nutnosti osekána, bude osazena zárubeň. Poté schodek, celý obvod i osazovací kotvy zárubně znovu vyspraveny cementovým potěrem pevnosti 25 MPa.

▪ v obvodové stěně

Ve věžích budou větrací prostupy 200/200 mm i s falešným ostěním vyplněny pórobetonovými tvárnicemi a z venkovní strany opatřeny štukovou omítkou, viz výše. Z vnitřního povrchu budou tvárnice opatřeny štukovou stěrkou na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

▪ zaatikové žlaby

V místech opadaného podkladu pod oplechováním bude provedeno zapravení cementovou maltou, ev. hlubší poškozená místa se doplní pórobetonovými tvarovkami.

▪ římsy

Veškeré římsy budou znovu reprofilovány a zapraveny dle „Úpravy vnějších povrchů“, viz výše.

▪ atiky

Všechny atiky po odstranění stávajícího oplechování znovu reprofilovány a zapraveny cementovou maltou.

▪ elektroinstalace k osvětlení

Všechny povrchy stěn související s provedením nové elektroinstalace k osvětlení v 3NP budou znovu vyspraveny štukovou jádrovou omítkou a opatřena finální štukovou vrstvou omítky v odstínu dle okolní omítky.

Ostatní úpravy:

Ve východní věžičce u hlavní věže v místě otvoru Ø 1000 mm do spodního podlaží bude po odstranění podlahové cihelné dlažby a štěrkopískového násypu, bude doplněn záklop do místa otvoru z fošen tl. 30 mm. V celé ploše věžičky bude provedena parozábrana z polyetylenové folie o plošné hmotnosti 140 g/m2, tepelná izolace z minerální vaty o tl. 150 mm a pojistná hydroizolace z kontaktní polypropylénové difúzní folie sd ≤ 0,02 m a plošnou hmotností 135 g/m2.

Obecné závazné požadavky:

▪ Dodavatel musí s předstihem provést podrobné zaměření skutečných rozměrů stavby a odchylky od předpokladu oznámit projektantovi.

▪ Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny ve všech částech procesu realizace a případného ošetření.

▪ Cenové nabídky budou zpracovány na dle kompletní projektové dokumentace, a nejen dle výkazu výměr. Rovněž je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil požadavky na stavební připravenosti a související stavební práce ve své cenové nabídce.

▪ Všechny uvedené prvky je nutno přeměřit přímo při realizaci.

A.2.2   SO.02 budova dílen

před realizací:

▪ Dodavatel záměru zajistí zaměření přesného polohopisu a výškopisu sítí technické infrastruktury v zájmovém území.

V průběhu projektových prací nebylo možné zjistit přesný výškopis a polohopis a vůbec existenci areálových sítí.

▪ Budou splněny všechny podmínky vlastníků sítí a dotčených orgánů státní správy.

▪ Průběh stavby je navržen na plochách přístupných zaměstnanci areálu, na kterých bude průchodnost na danou dobu limitována staveništěm dle části C Situační výkresy, výkresu č. 02 této projektové dokumentace, kde bude dbáno bezpečnosti v souvislosti s provozem školy.

▪ Zhotovitel záměru je povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

▪ Realizace bude probíhat po etapách dle této projektové dokumentace pro budovu SO.02 od etapy „1“ do etapy „2“ pouze ze strany areálu, tzn. na pozemcích ve vlastnictví investora.

▪ Na místo bude dopraveno zařízení staveniště, které bude obsahovat všechny součásti nutné pro realizaci objektů, ev. jednotlivých etap z důvodu omezeného prostoru pro ukládání staveniště.

▪ Sestavení lešení vždy v rozsahu dané etapy nebo dle harmonogramu prací.

▪ Odstranění směsného odpadu z prostoru krovu a jeho likvidace, předpokládá se dřevo, asfalt, ocel, plasty, keramická krytina apod.

▪ Vyčištění prostoru krovu, vysátí prachu, odstranění trusu od ptactva, ometení pavučin, zametení plochy.

Součástí tohoto projektu je zpráva požární ochrany. Veškeré prostupy přes požární úseky utěsní dodavatel požárními ucpávkami, které budou součástí dodávky. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hasící přístroje atp.

Bourané a odstraňované části:

▪ odstranění stávajícího silnoproudého vedení osvětlení v prostoru krovu včetně svítidel a všech součástí

▪ odstranění nevyužívaného vláknocementového potrubí Ø 200 mm v prostoru krovu šikmé střechy, nutno upozornit, že potrubí je vedeno skrz vazby krovu, odstranění bude provedeno vždy s nejvyšší opatrností a vhodně za přítomnosti osoby s hasícím přístrojem

▪ odstranění stávajících ocelových konzol na střeše včetně nevyužívaného vzdušného sdělovacího vedení

▪ odstranění stávajících ocelových dveří na vstupu do prostoru krovu i v podkroví mezi úseky vč. zárubně, závěsů a součástí, 3 ks

▪ odstranění stávajících dřevěných vyrovnávacích schodišť včetně zábradlí a všech součástí, 2 ks

▪ odstranění stávajících ocelových střešních výlezů, výplň drátosklo, 6 ks

▪ odstranění stávajícího dřevěného bednění tl. 30 mm, předpokládáno celoplošně u šikmé střechy 859 m2

▪ odstranění stávající asfaltové hydroizolace celoplošně na šikmé střeše 859 m2 a na ploché střeše 292 m2

▪ odstranění stávajícího svislého dešťového potrubí Ø150 mm po úroveň napojení na litinový kus svodného potrubí, tzn. cca 1 m nad terénem

▪ odstranění všech stávajících klempířských prvků a oplechování, tzn. nástřešní žlab, podokapní žlab, úžlabí, nároží, ukončení střechy, atika, římsy apod.

Oplechování bude odstraněno šetrně, aby nenastalo poškození sousedního objektu a po znovuoplechování bude okolí uvedeno do původního stavu.

▪ odstranění stávající nesoudržné vnější štukové omítky uvažované na 75 % z celkové plochy

▪ odstranění stávající nesoudržné vnitřní omítky uvažované na 75 % z celkové plochy

▪ odstranění stávající jímací soustavy včetně bleskosvodů až pod úroveň stávajícího terénu, včetně úhelníků u terénu a všech součástí

▪ odstranění stávající střešní plechové krytiny včetně součástí v celé ploše šikmé střechy 859 m2  a ploché střechy 292 m2

▪ odstranění stávajících žlabových kotlíků na svislých dešťových svodech 2 ks

▪ odstranění stávajícího fotovoltaického zařízení odstranit včetně všech součástí 1 ks

Jímací soustava s bleskosvody, bludné proudy:

Posouzení jímací soustavy s bleskosvody a bludných proudů je zpracováno podrobně viz D.1.4 Slaboproudá elektrotechnika, Ing. Kateřina Svobodová, prosinec 2018.

Soustava na ochranu před úderem blesku je navržena mřížová a hřebenová s doplněním o 2 jímací tyče a 8 pomocných jímačů dle posouzení dle současné legislativy. Jímače budou umístěné na hřebenech střechy a komínech a budou upevněny ke konstrukci střechy, průchod bude zajištěn proti zatékání vody.

V souvislosti s obnovou jímací soustavy s bleskosvody vč. uzemnění budou provedeny výkopové práce v areálu podél objektu. Prováděny budou ve zpevněných asfaltových plochách a okapovém chodníku z betonové dlažby. Vždy dojde k úpravě rozrušeného povrchu do původní podoby. Dlažba i zemina budou ukládány podél výkopu a budou znovu použity po uložení zemnících prvků k zásypu. Rozrušené asfaltové povrchy budou skládkovány dle příslušných předpisů.

Uzemnění bude provedeno pomocí zemnící pásky umístěné podél objektu. Realizace bude probíhat dle ochrany před bludnými proudy, tzn. tak aby se zemnící prvky v žádném místě nedotýkaly hlíny a svislé svody se ochrání gumoasfaltovým nátěrem nebo smrštitelnou páskou.

Osvětlení:

Nově navržené osvětlení je zpracováno podrobně viz D.1.4 Slaboproudá elektrotechnika, Ing. Kateřina Svobodová, prosinec 2018.

Navržena je obnova orientačního osvětlení, tzn. rozvody včetně svítidel. Krov není pracovním ani obytným prostorem. Osazena budou nástěnná svítidla a nouzová svítidla s vestavným nouzovým modulem.

V souvislosti s nově navrženým vedením přímo z místa rozváděče ve 2NP budou kabely v tomto podlaží uloženy pod omítku, ev. v elektroinstalačním žlabu a vedeny svisle nahoru pod strop a poté do podkroví. Všechny povrchy stěn související s provedením nové elektroinstalace k osvětlení v 3NP budou znovu vyspraveny štukovou jádrovou omítkou a opatřena finální štukovou vrstvou omítky v odstínu dle okolní omítky.

Střešní plášť:

Nový střešní plášť je navržen v celé ploše na stávající nosné konstrukci krovu. Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí krovu.

Navržená skladba S1 /na šikmé střeše dle projektu/

▪ plechová falcovaná střešní krytina hladká, z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu schiefergrau, tl. 0,8 mm

▪ strukturovaná separační vrstva, strukturovaná smyčková rohož, tl. 8 mm, vysoce difúzní, kotvená k podkladu těsnícími hřebíky, okraje přeloženy přes sebe

▪ nově navržená pojistná hydroizolace, čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem

a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu, pevnost podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost w1, třída reakce na oheň b1, se samolepícími okraji ke slepení přesahu

▪ nové navržené celoplošné bednění z prken, smrkové dřevo, tl. 25 mm, bez ošetření

▪ stávající nosná konstrukce krovu – s úpravami pouze v rozsahu posudku zpracovaného společností 2M Static s.r.o. uvedeného v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

Navržená skladba S2 /na ploché střeše dle projektu/

▪ hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P, nosná vložka z polyesterové tkaniny, tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená

▪ separační vrstva z netkané geotextilie

▪ stávající nosná konstrukce /vyspravení poškozených míst odstraněním vrchních vrstev cementovým potěrem v předpokládané ploše 30 % z celkové plochy a před aplikací nově navržených vrstev budou provedeny odtrhové zkoušky podkladu kvůli kotvení vrchních vrstev/

Záchytný bezpečnostní systém proti pádu z výšky

Střešní plášť bude opatřen trvale umístěným bodovým záchytným bezpečnostním systémem umožňujícím bezpečný pohyb po povrchu střechy v nebezpečném prostoru zejm. u okrajů střechy k provádění revizí, na ploché střeše bude součástí systému i poddajné kotvící vedení z textilního lana.

Na šikmé střeše jsou navrženy certifikované kompletně nerezové kotvicí body pro falcované krytiny, včetně nerezových osazovacích prvků. Předpokládané množství 16 ks.

Na ploché střeše budou osazeny kompletně nerezové kotvící body na tyči Ø 16 mm pro ploché střechy s ukotvením do betonové spádové vrstvy včetně nerezových osazovacích prvků. Předpokládané množství 9 ks.

Prvky jsou systémové a jejich umístění bude ještě upřesněno příslušným poskytovatelem systému a později při realizaci dle umístění krokví. Prvky systému musí být certifikované podle ČSN EN 795:2013 A CEN/TS 16415:2013. Součástí kotvících prvků jsou součásti nutné k upevnění a funkci. Musí být zajištěna vodonepropustnost prostupu kotevního bodu střechou po celou dobu užívání stavby. Uchyceny budou ke dřevěnému prvku min. profilu 60/120 mm.

Osazení systémových prvků bude probíhat samotným poskytovatelem, resp. oprávněnou osobou. Užívat lze bezpečnostní systém proti pádu teprve po kompletně provedené revizi a po předání bezpečnostního systému do užívání oprávněnou osobou. Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky bude každoročně periodicky revidován dle pokynů poskytovatele systému.

Protisněhové zábrany

Na střešním plášti budou osazeny trubkové protisněhové zábrany, provedení dvoutrubkové. Protisněhová zábrana bude provedena z žárově zinkované oceli s povrchovou úpravou v odstínu břidlicově šedém, součástí jsou držáky, spojky a všechny součásti nutné k upevnění a funkci zábran. Předpokládaná délka 348 m.

Ochrana proti ptactvu

Na římsách bude osazen ochranný ohebný nerezový systém s hroty umístěný ve dvou řadách. Systémové prvky budou předpokládané celkové délky 170 m, hroty délky 120 mm, Ø hrotu 1,3 mm, 60 ks hrotů na 1 m.

Konstrukce krovu:

Pokud se týká krovu, proběhnou pouze sanační práce v daných místech podrobně podle části D.1.2 této projektové dokumentace „Návrh sanace vad“ prosinec 2018 a podle „Zprávy z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení“, listopad 2018 zpracované společností 2M Static s.r.o., jinak bude zachován stávající.

Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí krovu.

Podrobné sondy do prvků krovu nebyly provedeny.

Sanace vad byla zpracována dle provedené vizuální prohlídky zejména z pohledu bezvadnosti rostlého dřeva v krovu, úplnosti krovu a geometrických anomálií.

Dle zprávy se v krovu vizuálně vyskytují vady zejm. z oblasti:

▪ vlhkostně degradované prvky

▪ chybějící spojovací prvky

▪ smykové a výsušné trhliny

▪ špatná geometrie na styku prvků

Sanace vad zahrnuje zejm.:

▪ Vlhkostně degradované prvky budou odstraněny, nahrazeny novými a alespoň 0,5 m od okraje viditelně napadené plochy a bude aplikován chemický postřik.

▪ Sanace dřevěných prvků napadených v malém rozsahu bude provedena plombami, tzn. směsí dřevěných třísek vhodné velikosti a epoxidového nebo polyuretanového lepidla, ev. překrýt příložkami.

▪ Výsušné a smykové trhliny budou sanace se provede pomocí dvouzávitových vrutů dle velikosti průřezu prvku bez použití lepidla.

▪ Sanace rozevřených spár mezi prvky, které mají být v kontaktu budou sanovány vložením klínu odpovídajícího rozměru a tvaru z modřínového dřeva, které budou doplněny celozávitovými pruty.

▪ Pokud se týká chybějících spojovacích prostředků, chybějící ocelové spony v uložení krokví budou doplněny v podobě ocelových pásků nebo s použitím katalogových prvků.

▪ Sanace lokálně narušených částí pozednice hnilobou bude provedena nahrazením a účinným ukotvením do stávajícího zdiva chemickými kotvami. Narušená pozednice se lokálně odstraní a vymění za nový prvek tak, aby tento prvek podepíral alespoň tři krokve. Vyměněnou část je nutno účinně připojit ke stávající části pozednice. Styk lze řešit přeplátováním.

U narušení menšího rozsahu bude postupováno podle Zprávy z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení.

▪ Pokud se týká sanace krokví, pokud je krokev v uložení na pozednici napadená hnilobou, napadená část bude proinjektována a doplněna oboustrannými příložkami.

Vnitřní schodiště:

Vyrovnávací schodiště umístěné na vstupu do podkroví a na vstupu do východní věže jsou navrženy celodřevěné smrkové a přímé. Šířka schodiště je 1300 mm se zábradlím výšky 900 mm. Celodřevěné je i zábradlí s profilem sloupků i madla 40 mm a s vodorovnou výplní profilu 30 mm a je umístěno po obou stranách schodiště. Schody jsou bez podstupnic se 6-ti stupni 220x1300x40 mm. Schodnice je dřevěná tl. 40 mm a šířky 250 mm. Osazení schodiště je provedeno na ocelové plotny ze spodu i z vrchu schodnic, které budou navrchu uchyceny přes plotnu do zdiva, na spodní straně pouze prostě dosedne přes ocelovou plotnu na povrch podlahy. Kompletně celé schodiště i se zábradlím bude chemicky ošetřeno proti vlhkosti a škůdcům.

Klempířské prvky:

Klempířské prvky budou provedeny z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu schiefergrau, tl. 0,8 mm. Detailně jsou prvky specifikovány ve výpisu klempířských prvků. Uvažuje se s oplechováním říms, komínu, nástřešního žlabu, podokapního žlabu, atik, ukončení střech u stěny, ukončení střech okapnicí, oplechování úžlabí apod.

Klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 a s přesahem přes oplechovanou konstrukci min. 30 mm.

Výplně otvorů:

▪ Vnitřní dveře mezi úseky střechy jsou navrženy š. 900 a v. 200 mm, jednokřídlové, bez prahu, s ocelovým rámem a ocelovou zárubní z profilu „L“ 40/40 mm. Křídlo tvoří žárově zinkovaný ocelový plech a provedení klika/klika.

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc budou upraveny kvůli osazení nové zárubně. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou, ev. se doplní pórobetonovými tvárnicemi v případě většího poškození. Spodní líc pro osazení zárubně bude dle nutnosti osekána, bude osazena zárubeň. Poté schodek, celý obvod i osazovací kotvy zárubně znovu vyspraveny cementovým potěrem pevnosti 25 MPa.

▪ Okenní výplň umístěné ve východní věži směrem na plochou střechu navrženo celodřevěné 2900 x 1200 mm, z původní výšky 1350 mm, resp. Parapet bude zvýšen o 150 mm kvůli napojení povlakové krytiny na svislou stěnu a provedení vnějšího parapetu. Tento prostor bude doplněn pórobetonovými tvárnicemi, z interiéru vyspraven štukovou jádrovou omítkou a opatřen finální štukovou vrstvou omítky v odstínu dle okolní omítky, z exteriéru bude opatřen cementovou omítkou.

V souvislosti s odstraněním fotovoltaického zařízení na ploché střeše se prostupy fasádou vyspraví stejným způsobem jako u zvýšení parapetu.

Okno tvoří tři křídla, z toho dvě pevně zasklená, rámy jsou dřevěné s finální UV stabilizovaným lakem, otvíravá část s celoobvodovým kováním, vícepolohovou okenní klikou v nerezu. Vnitřní parapet tvoří dřevotřísková deska délky 2900 mm, šířka se liší dle tl. stěny, materiál laminát (HPL) tl. min. 0,6 mm, barva bílá, dekor jemná perlička, postformingová hrana, přesah desky 2 cm, bez nosu, spodní strana desky opatřena impregnovaným materiálem, boční hrany - laminát, barva bílá, dekor jemná perlička. Vnější parapet viz výpis klempířských prvků. Odboru památkové péče. Z interiéru bude podél rámu okna provedeno zapravení uvažované na celém ostění, nadpraží i v místě parapetu okna ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2. Typ a odstín odsouhlasí Odbor památkové péče.

Okenní výplně umístěné u podlahy v šikmé střeše nejsou součástí rekonstrukce.

▪ Střešní výlezy jsou navrženy š. 410 mm a v. 550 mm s bočně otevíravým křídlem směrem ven. Je tvořen hliníkovým rámem v břidlicově šedém odstínu a s finálním UV stabilizovaným lakem. Vnitřní povrch výlezu je z černého polyuretanu. Zasklení je provedeno izolačním dvojsklem čirým. Je opatřen bočním madlem a pojistkou proti zavření. Dřevěné výměny i oplechování výlezu jsou součástí dodávky. Typ a odstín odsouhlasí Odbor památkové péče.

Komíny:

Komíny vystupující nad úroveň střechy budou zachovány ve stávajícím rozsahu. Povrchy komínů bude pouze očištěné, jinak budou bez úprav. Projekt nepředpokládá poškození komínů v nadstřešní části.

Úpravy vnitřních povrchů:

Povrchy vnitřní budou pouze ometeny a očištěny a opadávající nesoudržná místa budou otlučené, předpokládá se otlučení 75 % z plochy vnitřní omítky.

Úpravy vnějších povrchů:

Vlivem zatékání jsou na mnoha místech stávající omítky v ploše, římsy i zdobení narušené vlhkostí s viditelným výskytem solí. Římsy jsou v menší míře opadané.

Projektant předpokládá opatření fasády speciální štukovou omítkou vhodnou na historické budovy. Technologie a odstín fasády budou zvolené přednostně dle stratigrafického průzkumu a budou předloženy k odsouhlasení Odboru památkové péče.

Úpravy stávajícího podkladu

▪ vysokotlaké chemické očištění ptačího trusu na celé ploše fasády 275 m2

▪ chemické očištění městských nečistot dle stupně zasažení vhodné pro historické budovy, předpokládá se 1-3 kg/m2, na celé ploše fasády 275 m2

▪ osekání nesoudržných ploch omítek a štuků cca 0,5 m za degradované plochy, předpokládá se 75 % z celkové plochy 138 m2

▪ zpevnění zvětralých ploch zpevňovacím prostředkem na bázi křemičitanového roztoku, předpokládá se 0,5 kg/m2, předpokládá se 75 % z celkové plochy 138 m2

▪ zdrsnění ploch, tzv. otevření pro dobrou adhezi následných vrstev, na celé ploše fasády 275 m2

Římsy

▪ síranuvzdorný podhoz, předpokládá se 4 kg/m2 celé plochy říms

▪ hrubé, základní založení a vytvarování vlhkost a soli jímající kompresní omítkou 19 kg/m2/2 cm

▪ vytvarování římsy jádrovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, hrubá malta pro základní tažení a zhotovování štukových jader 1,1kg/m2/1 mm

▪ vytažení štukovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, tzn. jemná malta pro finální tažení 1,3 kg/m2/1 mm

▪ alternativně lze nahradit štukovou maltu maltou s minerálními pojivy na bázi historického románského cementu, která je určená pro plošné opravy historických fasád 1,6 kg/m2/1 mm

Fasádní nátěr

▪ po reprofilaci korunní římsy a řádném vyzrání podkladu provedeme paroprodyšný fasádní nátěr s hodnotou sd ≤ 0,1 m

▪ odstín fasády bude zvolen přednostně dle stratigrafického průzkumu a bude předložen k odsouhlasení Odboru památkové péče.

Izolace proti vodě:

Na šikmé střeše je navržena pojistná hydroizolace, čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Pevnost podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost w1, třída reakce na oheň B1. Fólie je opatřena samolepícími okraji ke slepení přesahu, aplikovaná na celé ploše střechy 292 m2.

Povrch ploché střechy bude nově opatřen hydroizolační fólií na bázi měkčeného PVC-P s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny, celkové tl. 1,5 mm a mechanicky kotvená

Lešení:

Sestavení lešení se předpokládá po etapách. Při výstavbě musí být realizováno výhradně systémové lešení a používáno v souladu s platnou legislativou. Lešení bude provádět profesionální firma s technicky oprávněnými osobami. Protokol o sestavení lešení poskytne koordinátorovi BOZP na staveništi.

Větrací komínky, větrací potrubí kanalizace:

Osazeny budou větrací systémové prvky dle stávajícího rozsahu, tzn. sanitární nástavec s krytem, obojí z polypropylenu stabilizovaného proti UV záření a tepelné degradaci v břidlicově šedém odstínu, předpokládaný Ø 125 mm, součástí prvky nutné k vyvedení nad střechu, např. napojovací potrubí apod. ...

Prostup skrz střešní plášť bude zajištěn systémovými prostupy pro průměr dle větracího potrubí pro střešní sklon 15° a 20°.

Vysprávky a doplnění podkladu:

▪ vnitřní dveře

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc budou upraveny kvůli osazení nové zárubně. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou, ev. se doplní pórobetonovými tvárnicemi v případě většího poškození. Spodní líc pro osazení zárubně bude dle nutnosti osekána, bude osazena zárubeň. Poté celý obvod i osazovací kotvy zárubně znovu vyspraveny cementovým potěrem pevnosti 25 MPa.

▪ římsy

Veškeré římsy budou znovu reprofilovány a zapraveny dle „Úpravy vnějších povrchů“, viz výše.

▪ atiky

Všechny atiky po odstranění stávajícího oplechování znovu reprofilovány a zapraveny cementovou maltou.

▪ okenní výplň

Kvůli napojení povlakové krytiny na svislou stěnu a provedení vnějšího parapetu bude parapet zvýšen o 150 mm. Tento prostor bude doplněn pórobetonovými tvárnicemi, z interiéru vyspraven štukovou jádrovou omítkou a opatřen finální štukovou vrstvou omítky v odstínu dle okolní omítky, z exteriéru bude opatřen cementovou omítkou.

V souvislosti s odstraněním fotovoltaického zařízení na ploché střeše se prostupy fasádou vyspraví stejným způsobem jako u zvýšení parapetu.

▪ elektroinstalace k osvětlení

Všechny povrchy stěn související s provedením nové elektroinstalace k osvětlení v 2NP budou znovu vyspraveny štukovou jádrovou omítkou a opatřena finální štukovou vrstvou omítky v odstínu dle okolní omítky.

Obecné závazné požadavky:

▪ Dodavatel musí s předstihem provést podrobné zaměření skutečných rozměrů stavby a odchylky od předpokladu oznámit projektantovi.

▪ Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny ve všech částech procesu realizace a případného ošetření.

▪ Cenové nabídky budou zpracovány na dle kompletní projektové dokumentace, a nejen dle výkazu výměr. Rovněž je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil požadavky na stavební připravenosti a související stavební práce ve své cenové nabídce.

▪ Všechny uvedené prvky je nutno přeměřit přímo při realizaci.

A.3 Požadavky na požární ochranu vnějšího prostředí

Viz samostatná část dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

A.4 Údaje o požadované jakosti navržených materiálu a o požadované jakosti provedení

Veškeré výrobky a materiály zabudovávané dodavatelem do stavby musí být I. jakosti, což bude dokladováno společně s certifikáty a prohlášeními o shodě doloženo v předstihu před jejich zabudováním.

A.5 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost

navržených konstrukcí

V rámci stavby se neuvažuje s netradičními technologickými postupy.

A.6 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel zpracuje kompletní výrobní a dílenskou dokumentaci, tzn.

▪ konstrukční, dílenské a montážní výkresy prvků

▪ výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení

▪ dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, tzn. specifikace materiálů, detailní kladečské plány, technologický postup stavebních prací včetně harmonogramu

V dodavatelské dokumentaci budou uvedeny:

▪ způsoby zajištění bezpečnosti práce

▪ opatření při stavebních pracích při souběhu několika dodavatelů

▪ způsob zajištění nepřerušeného provozu v budově školy a minimální

A.7 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných měření a zkoušek

Předpisy týkající se kontrol, měření a zkoušek jsou stanoveny obecně platnou legislativou. Technický dozor investora bude písemně vyzýván k přebírání ucelených částí atd. dle jeho požadavku, který si stanoví ve stavebním deníku nebo na kontrolním dni.

Veškeré hodnoty konkretizované tímto projektem a uvedenými normami a předpisy jsou pro dodavatele závazné. Před prováděním každé z prací bude předložen písemně zpracovaný technologicky postup ke kontrole technickému dozoru investora.

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a před samotným zhotovením prvků je nutné zaměřit konstrukce, do kterých se tyto prvky osazují.

Přesnost délkových a výškových rozměrů jsou dány příslušnými normami.

V této dokumentaci uvedené vlastnosti prvků slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla a vlastností prvků.

Pokud si použitý prvek, jeho vlastnosti nebo konstrukční řešení zvolené dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí kteroukoliv změnu v projektu, bude toto sděleno autorskému dozoru, jinak za zvolené změněné řešení zodpovídá dodavatel.

Veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními veškerých dotčených orgánů státní správy a právnických osob, které budou účastníky stavebního řízeni budou bezpodmínečně splněny. Dodavatel bude konzultovat vnější vzhled objektu s Odborem památkové péče.

Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem projektu a je povinen dodržovat všechna ustanovení a doporučení v něm uvedena.

Dodavatelé i subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části (a všech profesí, které objednává generální dodavatel stavby).

Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel. Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci tras vedení. Pokud jsou trasy odlišné od uvažovaného projektového řešení bude o tomto neprodleně informován zpracovatel dokumentace.

Dodavatele všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řady, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí dodavatel předat v jednotné ucelené formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívání stavby.

Součástí dodávky stavby jsou i veškeré bezpečnostní tabulky a směrovky a revize veškerých protipožárních zařízeních.

Součástí dodávky je kompletní příprava objektu pro kolaudaci a zajištěni kolaudace, včetně veškeré dokumentace požadované platnou legislativou. Dodavatel stavby musí zabezpečit již stávající místnosti nedotčené stavebními pracemi a konstrukce takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškozeni. V případě zaprášení, poškrabáni či jiného znehodnoceni je povinen je uvést do původního stavu (např. vymalováni, nove nátěry, příp. výměna). Způsob oprav poškozených konstrukci bude určen během výstavby TDI.

V Brně

duben 2019

Vypracovala										Ing. Lucie Kyceltová

Odpovědný projektant									Ing. Josef Dvořáček