|  |  | dle rozdělovníku |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.: Ze dne: |  |  |  |
| Č. j.: | JMK 111877/2014 |  |  |
| Sp. zn.: | S-JMK 169134/2010 ORR |  |  |
| Vyřizuje: | Ing. Zicháčková, Mgr. Megová |  |  |
| Telefon: | 541 651 392, 541 651 338 |  |  |
| Počet listů: | 2 |  |  |
| Počet příloh/listů: | 0/0 |  |  |
| Datum: | 29.09.2014 |  |  |
| Dodatečné informace č. II. k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Zajištění stavební připravenosti - dodání a montáž dieselagregátu 2“ |  |  |  |

Informace o zadavateli:

| Zadavatel: | Jihomoravský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno |
| IČ: Zastoupený: | 70888337 Mgr. Václavem Božkem, CSc., náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje |

###### Informace o veřejné zakázce:

| Název veřejné zakázky: | „Zajištění stavební připravenosti - dodání a montáž dieselagregátu 2“ |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| Forma zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu zadávána v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách |

Poskytujeme Vám následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1 (obdržen dne 24.09.2014):

Pro zpracování CN prosíme o zaslání typu řídícího panelu na stávajícím DA včetně podrobného popisu jeho funkce a případné návaznosti na nový DA.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Jako řídící jednotka na stávajícím MTG 550kVA je použita jednotka SORREL

Název:                 KERYS

Typ:                     KERYS TACTIL

Konfigurace:      A661 (stávající) – po instalaci nového DG bude konfigurace změněná na A633

Komunikace je pomocí CANBUS protokolu

- Stávající MTG disponuje 4 CANBUS porty

- KERYS samostatně komunikuje se zobrazovacími dotykovými panely obou jednotek (stávajícího MTG i nově instalovaného) a samostatně s motory MTG

- KERYS samostatně komunikuje s řídícími moduly (BASE MODUL) pro možnost řízení havarijního připojení nového MTG (výpadkové i bezvýpadkové) a dále pro start MTG při nutnosti vykrývání ¼ hod. maxima.

- KERYS samostatně komunikuje s měřícími (a ochrannými) moduly (CONTROL a PROTECT MODUL) a definují se zde možnosti rovnoměrného sdílení zátěže i při různých typových výkonech MTG

- Obsah protokolu se mění v závislosti s nastavenou konfigurací KERYS

- Rychlost komunikace na všech portech (vyjma komunikace s motorem MTG) je s ohledem na paralelní chod pro oba stroje 1Mbps

- Použití specifických CAN BUS pro jednotlivé typy komunikujících systémů sice omezuje spektrum použitých systémů, avšak zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost systému jako celku

- Po instalaci nového MTG bude použit stávající MTG 550 kVA jako MASTER systém

Požadavky na návaznost nového DA na stávající DA jsou dostatečně popsány v ZD. Způsob řešení je předmětem nabídky uchazeče.

Dotaz č. 2 (obdržen dne 24.09.2014):

V této souvislosti dále prosíme o informaci, zda je počítáno se součinností s dodavatelem původního DA s ohledem na provázanost obou řídících systémů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel zajistí nezbytnou součinnost dodavatele stávajícího DA v oblasti služeb (např. konzultace apod.). Zadavatel nepředpokládá úpravy stávajícího DA, pokud nějaké takové úpravy uchazeč potřebuje, musí je zahrnout do své dodávky.

Ing. Ivo Minařík, MPA

vedoucí odboru regionálního rozvoje